Приложение

к постановлению

Администрации города Бийска

от 11.04.2025 № 675

Схема водоотведения городского округа город Бийск Алтайского края до 2035 года

(Актуализация на 2026 год)

Оглавление

Введение………………………………………………………………………………….3

1. Существующее положение в сфере водоотведения городского округа………4

1.1. Сети ливневой канализации …………………………………………………….28

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения………………………………...31

3. Прогноз объема сточных вод………………………………………………............43

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения………………………………………...45

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения ……………………………66

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы  водоотведения ……………………………………………………………………………………….67

7. Целевые   показатели   развития   централизованной   системы   водоотведения……………………………………………………………………………………….105

8. Перечень   выявленных   бесхозяйных   объектов   централизованной   системы   водоотведения   и   перечень   организаций,   уполномоченных   на   их        эксплуатацию …......…………………………………………………………………. 109

Введение

Схема водоотведения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» наличие схемы водоотведения, соответствующей определенным формальным требованиям, является обязательным для поселений и городских округов Российской Федерации. Схема водоотведения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, городского округа, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и требованиями к схемам водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Перспективная схема водоотведения городского округа город Бийск Алтайского края содержит материалы по обоснованию развития систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышению качества производимых для потребителей коммунальных ресурсов, улучшению экологической ситуации.

Основными задачами являются:

- инженерно-техническая оптимизация системы водоотведения;

-взаимосвязанное перспективное планирование развития системы водоотведения;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности системы водоотведения и качества предоставления коммунальных ресурсов;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры городского округа;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

В настоящей Схеме водоотведения проведен анализ существующего состояния системы водоотведения городского округа город Бийск на основании данных, полученных от ресурсоснабжающих организаций и органа местного самоуправления. Составлены существующие и перспективные балансы водоотведения, определены основные технические характеристики и экономика системы. По результатам анализа определены основные недостатки и сформулированы проблемы.

Централизованная система водоотведения города Бийска соответствует критериям установленным Постановлением Правительства РФ № 691 от 31.05.2019 г.

Централизованная система водоотведения города Бийска является централизованной системой водоотведения поселений и городских округов.

1. Существующее положение в сфере

водоотведения городского округа

В систему канализования сточных вод от потребителей г. Бийска входят:

- городские очистные сооружения производительностью 80 тыс. м/сутки;

- канализационные очистные сооружения п. Сорокино производительностью     3 тыс. м/сутки;

- очистные сооружения  ООО «Бийскпромводы» производительностью 32 тыс. м3/сутки.

Канализование, транспортировка сточных вод селитебной территории осуществляется по системе самотечных, напорных коллекторов и дюкеру ч/з р. Бия     Д-530 мм в 2 ветки протяжённостью одной ветки 556 м. Протяженность канализационных сетей г. Бийска составляет 306,086 км, в том числе на балансе 276,711 км, на обслуживании 29,375 км.

Основные характеристики трубопроводов системы водоотведения по состоянию на 01.01.2025 г. приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Сети канализации на балансе - 276,711 км |  |  |
| --- | --- | --- |
| материал трубы | диаметр, мм | протяженность, км |
| сталь | 100 | 2,04 |
|  | 159 | 1,12 |
|  | 200 | 7,0 |
|  | 300 | 3,2 |
|  | 400 | 0,34 |
|  | 500 | 14,5 |
|  | 600 | 0,63 |
|  | 700 | 0,3 |
|  | 800 | 2,7 |
| итого: |  | 31,83 |
| чугун | 100 | 33,398 |
|  | 125 | 0,15 |
|  | 150 | 39,47 |
|  | 200 | 20,2 |
|  | 250 | 0,3 |
|  | 300 | 43,6 |
|  | 400 | 15,6 |
|  | 500 | 2,77 |
| итого: |  | 155,488 |
| керамические | 100 | 1,4 |
|  | 150 | 33,77 |
|  | 200 | 11,796 |
|  | 250 | 2,21 |
|  | 300 | 9,3 |
|  | 400 | 1,51 |
|  | 500 | 0,193 |
| итого: |  | 60,179 |
| ж/б | 300 | 0,067 |
|  | 600 | 0,263 |
|  | 800 | 10,5 |
|  | 1000 | 1,5 |
|  | 1200 | 1,6 |
|  | 1400 | 2,0 |
|  | 1500 | 1,5 |
| итого: |  | 17,43 |
| асбесто- цементные | 150 | 0,44 |
|  | 300 | 0,24 |
| итого: |  | 0,68 |
| Полиэтилен | 50 | 0,008 |
|  | 100 | 2,305 |
|  | 140 | 3,959 |
|  | 150 | 0,67 |
|  | 160 | 2,642 |
|  | 200 | 0,264 |
|  | 225 | 1,256 |
| итого: |  | 11,104 |

Протяженность канализационных сетей, переданных как бесхозяйные объекты

| Материал труб, диаметр, мм | Протяженность сетей, км |
| --- | --- |
| Всего сетей 29,375 км, в том числе: |  |
| Сталь |  |
| Д-100 | 0,105 |
| Д-150 | 0,185 |
| Д-200 | 0,109 |
| Итого: | 0,399 |
| Чугун |  |
| Д-100 | 3,826 |
| Д-150 | 0,496 |
| Д-160 | 0,015 |
| Д-200 | 0,088 |
| Д-300 | 0,310 |
| Д-400 | 0,023 |
| Итого: | 4,758 |
| Керамические |  |
| Д-100 | 9,143 |
| Д-150 | 6,539 |
| Д-200 | 2,977 |
| Д-250 | 1,016 |
| Д-300 | 0,963 |
| Д-350 | 0,025 |
| Итого: | 20,663 |
| Полиэтилен |  |
| Д-90 | 0,044 |
| Д-100 | 0,158 |
| Д-150 | 1,695 |
| Д-160 | 0,218 |
| Д-200 | 0,822 |
| Д-225 | 0,618 |
| Итого: | 3,555 |

Степень износа канализационных сетей составляет 80%.

На территории городского округа г. Бийск реализуется раздельная схема отвода поверхностных вод. Основной упор делается на постепенную замену в многоэтажной застройке открытых водоемов на систему ливневой канализации с учетом рельефа, окружающей застройки и площади водосбора. В настоящее время фактически сложилась полу раздельная система сбора и очистки поверхностных вод, при которой часть ливневых стоков направляется на городские канализационные очистные сооружения.

Для перекачки стоков эксплуатируются 38 канализационных станций. Характеристики насосного оборудования канализационных насосных станций по состоянию на 01.01.2025 г. приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта / тип, марка оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Производительность насоса, м3/час | Напор, м в. ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участок № 1 |  |  |  |
| 1 | КНС № 1–Больничный комплекс (х/ф) | 1987 |  |  |
|  | 1. ФГ – 81/18 Б | 1982 | 64,5 | 12,7 |
|  | 2. ФГ – 81/18 Б | 1982 | 64,5 | 12,7 |
|  | 3. ФГ – 57,5/9,5 | 1982 | 57,5 | 9,5 |
| 2 | КНС № 2 – Больничный комплекс | 1987 |  |  |
|  | 1. СД 100/40 | 1994 | 100 | 40 |
|  | 2. СД 100/40 зав.468 | 2013 | 100 | 40 |
|  | 3. СД 160/45 | 1985 | 160 | 45 |
| 3 | КНС–50 | 1987 |  |  |
|  | 1. СД 800/32 | 1983 | 800 | 32 |
|  | 2. СД 800/32 | 1983 | 800 | 32 |
|  | 3. СД 450/22,5 | 2020 | 450 | 22,5 |
| 4 | КНС–38 | 1958 |  |  |
|  | 1. ФГ 216/24 | 1973 | 216 | 24 |
|  | 2. ФГ 216/24 | 1973 | 216 | 24 |
| 5 | КНС–39 | 1986 |  |  |
|  | 1. ФГ 216/24 | 1983 | 216 | 24 |
|  | 2. ФГ 216/24 | 1983 | 216 | 24 |
|  | 3. ФГ 216/24 | 1983 | 216 | 24 |
|  | 4. ФГ 81/18 б | 1990 | 64,5 | 12,7 |
| 6 | КНС–40 «Дом престарелых» | 1973 |  |  |
|  | 1. СД 160/45 б | 1985 | 128 | 30 |
|  | 2. СД 160/45 | 1985 | 160 | 45 |
| 7 | КНС–«Октябрь» | 1994 |  |  |
|  | 1. СД 160/45а | 1998 | 144 | 36 |
|  | 1. СД 160/45а | 1998 | 144 | 36 |
|  | 1. СД 160/45а | 1998 | 144 | 36 |
| 8 | КНС-«Погребок» | 1961 |  |  |
|  | 1. СМ 100-65-200/4 | 1973 | 62,5 | 12 |
|  | 2. СД 50/10 | 2018 | 50 | 10 |
| 9 | КНС-«Туббольница» | 1998 |  |  |
|  | 1. СМ 100-65-250/4 | 1998 | 62,5 | 12 |
|  | 2. СМ 100-65-250/4 | 1998 | 62,5 | 12 |
| 10 | КНС-«Машзавод» | 1987 |  |  |
|  | 1. СМ 100/40 | 2021 | 100 | 40 |
|  | 2. СМ 100-65-200/2 |  | 100 | 52 |
| 11 | КНС-«Южная» | 1992 |  |  |
|  | 1. СД 50/56а | 1992 | 44 | 46 |
|  | 2. СД 50/56а | 1992 | 44 | 46 |
| 12 | КНС-«ЗЛК» | 1987 |  |  |
|  | 1. ФГ 115/38 | 1987 | 115 | 38 |
|  | 2. СД 50/10 | 2019 | 50 | 10 |
| 13 | КНС «Модульная» ул.Садовая, 3 | 2016 |  |  |
|  | Grundfos Seg.40.15.2.50В 50Гц | 2019 | 19 | 25,8 |
|  | Grundfos Seg.40.15.2.50В 50Гц | 2016 | 19 | 25,8 |
|  | Участок № 2 |  |  |  |
| 14 | КНС-11 | 1986 |  |  |
|  | 1. СД 450/22,5 | 2013 | 450 | 22,5 |
|  | 2. СД 450/22,5 | 1975 | 450 | 22,5 |
|  | 3. СД 450/22,5 | 1975 | 450 | 22,5 |
|  | 4. СД 450/22,5 | 1975 | 450 | 22,5 |
|  | 5. СД 450/22,5 | 1975 | 450 | 22,5 |
| 15 | КНС-4 | 1967 |  |  |
|  | 1. ФГ 450/22,5 | 1960 | 450 | 22,5 |
|  | 2. ФГ 450/22,5 | 1973 | 450 | 22,5 |
|  | 3. 6 НФ | 1957 | 320 | 26 |
| 16 | КНС–«Вокзала» | 1997 |  |  |
|  | 1. СМ 100-65-200/4 | 1995 | 62,5 | 12 |
|  | 2. СМ 100-65-200/4 | 1995 | 62,5 | 12 |
|  | 3. СМ 100-65-200/4 | 1995 | 62,5 | 12 |
| 17 | КНС «Маслосыркомбинат» | 1997 |  |  |
|  | 1.СМ 150-125-315/4 | 2012 | 200 | 32 |
|  | 2.ФГ 216/22,5 | 1997 | 216 | 22,5 |
|  | 3.ФГ 250/22,5 | 2013 | 250 | 22,5 |
| 18 | КНС-«Золотые ворота» 2 насоса демонтированы | 2016 |  |  |
|  | Участок № 18 |  |  |  |
| 19 | КНС-12 | 1986 |  |  |
|  | 1. ФГ 2400/75 | 1979 | 2400 | 75 |
|  | 2. 1СД 2400/75 | 2010 | 2180 | 63 |
|  | 3. СД 2400/75 | 2011 | 2180 | 63 |
|  | 4. ФГ 2400/75 | 1979 | 2400 | 75 |
| 20 | КНС-«Лицея» | 1991 |  |  |
|  | 1. СМ100-65-200/4 | 1991 | 62,5 | 12 |
|  | 2. СД 25/14 | 2010 | 25 | 14 |
| 21 | КНС-«Элеватор» | 1981 |  |  |
|  | - ФГ 216/24 | 1968 | 216 | 24 |
|  | - ФГ 216/24 | 1968 | 216 | 24 |
| 22 | КНС–«Угольная» | 1956 |  |  |
|  | 1. СМ 150-125-315б-4 | 2013 | 160 | 22,5 |
|  | 2. СМ 150-125-315б-4 | 2013 | 160 | 22,5 |
|  | 3. НД 750/35Д Дренажный | 2023 | 13 | 8 |
| 23 | КНС-«ДК» | 1951 |  |  |
|  | 1ФГ 216/22,5 |  | 216 | 24 |
|  | 2. СД 250/22,5 б | 2018 | 205 | 16 |
|  | 3. СД 250/22,5 | 2013 | 250 | 22,5 |
|  | Участок № 3 |  |  |  |
| 24 | КНС-8 | 1994 |  |  |
|  | 1. СД 450/22,5 | 1989 | 450 | 22,5 |
|  | 2. СМ 250-200-400 | 2012 | 450 | 22,5 |
|  | 3. |  |  |  |
| 25 | КНС-7 | 1954 |  |  |
|  | 1. СД 450/22,5 | 2013 | 450 | 22,5 |
|  | 2. |  |  |  |
|  | 3. СД 450/22,5 | 2011 | 450 | 22,5 |
| 26 | КНС-ЗКПД | 1984 |  |  |
|  | 1. СД 250/22,5 | 2023 | 250 | 22,5 |
|  | 2. СД 250/22,5 | 2011 | 250 | 22,5 |
| 27 | КНС-пос. Новый 2 насоса демонтированы | 1994 |  |  |
| 28 | КНС-«МЭЗ» | 1963 |  |  |
|  | 1. ФГ 216/24 | 1963 | 216 | 24 |
|  | 2. ФГ 216/24 | 1963 | 216 | 24 |
|  | 3.СД 80/32 | 2019 | 80 | 32 |
| 29 | КНС-10 2 насоса демонтированы | 1982 |  |  |
| 30 | Модульная КНС-46/12С/2,0-5,5/3,97 (Трофимова) | 2014 |  |  |
|  | 1. Grundfos SL 1.50.65.30.2.50D | 2014 | 69,84 | 22,6 |
|  | 2. Grundfos SL 1.50.65.30.2.50D | 2014 | 69,84 | 22,6 |
|  | Участок № 5 |  |  |  |
| 31 | КНС-5 | 1972 |  |  |
|  | 1. СД 450/22,5 | 2011 | 450 | 22,5 |
|  | 2. СД 800/32 | 2011 | 800 | 32 |
|  | 3. СД 450/22,5 | 2011 | 450 | 22,5 |
| 32 | КНС-6 | 1956 |  |  |
|  | 1. СМ 200-150-400-6 | 2011 | 216 | 24 |
|  | 2. СД 250/22,5 | 2018 | 250 | 22,5 |
|  | 3. СМ 200-150-400-6 | 2011 | 216 | 24 |
| 33 | КНС-22 | 1975 |  |  |
|  | 1. СД 250/22,5 | 2013 | 250 | 22,5 |
|  | 2. ФГ 216/24 | 1980 | 216 | 24 |
|  | 3. ФГ 216/24 | 1980 | 216 | 24 |
| 34 | КНС-23 | 1989 |  |  |
|  | 1. ФГ 144/46 |  | 144 | 46 |
|  | 2. СД 250/22,5 | 2017 | 250 | 22,5 |
|  | 3. СД 250/22,5 |  | 250 | 22,5 |
| 35 | КНС-Мясокомбинат | 1974 |  |  |
|  | 1. ФГ 216/24 | 2013 | 216 | 24 |
|  | 2. СМ 200-150-400-6 | 2013 | 450 | 22,5 |
|  | 3. СМ 200-150-400-4 | 2013 | 450 | 22,5 |
|  | Участок п. Сорокино |  |  |  |
| 36 | КНС-№ 1 п. Молодежный | 1993 |  |  |
|  | 1. СД 160/45 | 2018 | 160 | 45 |
|  | 2. СД 160/45 | 2018 | 160 | 45 |
| 37 | КНС-№ 2 «БЛПК» | 1965 |  |  |
|  | 1. АНС-130 |  | 130 | 30 |
|  | 2. АНС-60 | 2016 | 60 | 12 |
| 38 | КНС-№ 3 п. Сорокино | 1987 |  |  |
|  | 1. СД 160/45 | 2018 | 160 | 45 |
|  | 2. СД 160/45 | 2013 | 160 | 45 |
|  | 3. СД 160/45 | 2011 | 160 | 45 |

Проектная производительность городских очистных сооружений (ГОС) г. Бийска - 80 тыс.м3/сутки. Объекты городских очистных сооружений запроектированы Новосибирским отделением «Гидрокомунводоканал». Схемой ГОС предусмотрен полный цикл биологической очистки стоков с последующим хлорированием и сбросом в реку Бия.

В комплекс зданий и сооружений ГОС по состоянию на 01.01.2025 г. входят следующие здания и сооружения (таблица 3).

Таблица 3

| Наименование сооружения | Год ввода в эксплуатацию | Объем, м3 |
| --- | --- | --- |
| ГОС | 1957 |  |
| Приемная камера Камера гашения | 1966 1983 |  |
| Приемная камера | 1966 |  |
| Здание механических решеток | 1966 | 2891 |
| Песколовки с круговым движением воды: |  |  |
| № 1, № 2 | 1966 | 119 |
| № 3, № 4 | 2002 |  |
| Первичные радиальные отстойники диаметром 28 м (3 ед.) | 1966 | 1970 |
| Камера выпуска осадка Подвал | 1966 | 81 79 |
| 3 аэротенки (в одной секции 3 коридора размером 96х9х5 метров) | 1983 | 4320 |
| Секции 1,2,3 | 1992 | 6480 |
| Воздуходувная насосная станция | 1979 | основ. 7130 подвал 758 |
| Вторичные радиальные отстойники диаметром 40 метров: |  |  |
| № 1, № 4 | 1983 | 4522 |
| № 2 | 2002 |  |
| Лоток Вентури | 1983 |  |
| Хлораторная | 1975 | 1985 |
| Насосная станция сырого осадка | 1966 | 285 подзем., 192 надзем. |
| Станция обезвоживания осадка | 2009 | 4364 |
| Насосная станция хозяйственно-бытовых стоков | 1992 | 154надзем., 292 подзем. |
| Резервуар распределения активного ила | 1983 | 291 |
| Заглубленный склад инвентаря и оборудования | 1992 | 329 |
| Блок производственно-бытовых помещений (административно-бытовой корпус, лаборатория) | 1992 | 4369 |
| Здание слесарной мастерской | 1957 | 422 |

Характеристики насосного оборудования канализационных очистных сооружений г. Бийска по состоянию на 01.01.2025 г. приведены в таблице 4.

Таблица 4

| №п/п | Наименование объекта / тип, марка оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Производительность насоса, м3/час | Напор, м в. ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Песколовки 1, 2 Песколовки 3, 4 | 1966 2002 |  |  |
|  | 1. ФГ 144/46 | 1983 | 144 | 46 |
|  | 2. ФГ 144/46 | 1983 | 144 | 46 |
| 2 | КНС-сырого осадка | 1966 |  |  |
|  | 1. WILO EMUFA 10. 44 E FK 202-4/27 | 2008 | 100 | 12,5 |
|  | 2. WILO EMUFA 10. 44 E FK 202-4/27 | 2008 | 100 | 12,5 |
|  | 3. ФГ 216/24 |  | 216 | 24 |
| 3 | Камера выпуска осадка: | 1966 |  |  |
|  | Опорожнение первичных отстойников |  |  |  |
|  | 1. № 30 ФГ 144/40,5 |  | 144 | 10, 5 |
| 4 | Воздуходувная насосная станция: | 1979 |  |  |
|  | Циркуляция активного ила |  |  |  |
|  | 1. WILO EMUFA 25/85 Z FK-34,1-8/ 42N-45 | 2008 | 2200 max | 100 max |
|  | 2. WILO EMUFA 25/85 Z FK-34/1-8/ 42N-45 | 2008 | 2200 max | 100 max |
| 5 | Опорожнение аэротенков, вторичных отстойников, избыточного активного ила |  |  |  |
|  | 3. P-TYP WILO Тип-EMUFA 10. 9. 4. E FK-202-4/27 | 2008 | 170 | 45 |
| 6 | Насосы технической воды |  |  |  |
|  | СД 16/25 | 1987 | 16 | 25 |
|  | СД 16/25 | 1987 | 16 | 25 |
|  | Насос опорожнения приямка в здании воздуходувки |  |  |  |
|  | КМ 80-50-200 |  | 50 | 12 |
| 7 | Воздуходувки |  |  |  |
|  | №2 ТВ – 300 – 1,6 (в ремонте) | 1979 | 300 м3/мин | 1,6 кгс/см2 |
|  | №3 ТВ – 300 – 1,6 | 1979 | 300 м3/мин | 1,6 кгс/см2 |
|  | №5 ТВ – 300 – 1,6 | 1979 | 300 м3/мин | 1,6 кгс/см2 |
| 8 | КНС – хоз. бытовых стоков | 1992 |  |  |
|  | 1. СД 16/25 | 1992 | 16 | 25 |
|  | 2. СД 16/25 | 1992 | 16 | 25 |
| 9 | Станция обезвоживания сырого осадка | 2009 |  |  |
|  | 1. Моцераторы– модель L-25 ТУР РО8908 - 3 ед. | 2009 | 180 | - |
|  | 2. Насосы подачи ила на декантер BN-6-30LT TYP 2 SK 25 P-112 M/4 TF – 3 ед. | 2009 | 500 | 4 |
|  | 3. Насосы кека - Тип NM 076SP «NETZSCH» – 2 ед. (большие насосы) | 2009 | 3-6,5 |  |
|  | 4. Насосы флокулянта – Тип BN 1-6L «Seepex» - 3 ед. | 2009 | 150 | 5 |
|  | 5. Насос фугата – WILO Тип – EMU FA 08.64 E | 2009 | 240 | 62 |
|  | 6. Дренажные насосы: |  |  |  |
|  | ВКС 1/16 А У31 | 2009 | 3,6 | 16 |
|  | СД 16/25 | 2019 | 16 | 25 |
|  | 7. Насосы п/пульпы - Тип П 12,5/12,5 СП – 2 ед. | 2009 | 12,5 | 12,5 |
|  | 8. Насосы для смазки кека -«NETZSCH» NM0 11BY – 2 ед. (маленькие насосы) | 2009 | 11 | 12 |

На очистных сооружениях МУП г. Бийска «Водоканал» двухступенчатая (механическая, биологическая) очистка сточных вод на решетках, в песколовках, первичных отстойниках, аэротенках и вторичных отстойниках. Результатом механической очистки является освобождение сточных вод от отбросов, грубодисперсных примесей, песка и взвешенных (минеральных и органических) веществ. Результатом биологической очистки – освобождение осветленных вод от оставшихся минеральных и органических загрязняющих веществ, находившихся во взвешенном, коллоидном и растворенном состоянии.

Сточная жидкость на городские очистные сооружения поступает в приемную камеру. Затем вода поступает на механические решетки, где задерживаются крупные нерастворенные отбросы, которые вывозятся на свалку.

Далее сточная вода поступает на песколовки, в которых происходит выпадение тяжелых веществ, в основном песка, под действием силы тяжести. Удаление песка осуществляется гидроэлеватором на песковую площадку, при помощи насосов. Пройдя песколовки, сточная жидкость поступает в первичные радиальные отстойники, которые предназначены для осветления воды, отправляемой на биологическую очистку. Сырой осадок откачивается через станцию перекачки сырого осадка в резервуар и далее на станцию обезвоживания осадка.

На станции обезвоживания сырой осадок подается в декантеры вместе с полимером (флокулянтом). В декантерах под действием полимера происходит уплотнение осадка и разделение на фугат и обезвоженный осадок. Фугат возвращается в голову очистных сооружений, а обезвоженный осадок с помощью транспортера подается в накопительную емкость.

Для биологической очистки служат аэротенки. Окисление загрязнений происходит за счет жизнедеятельности активного ила, представляющего собой хлопьевидные скопления аэробных микроорганизмов, при интенсивной аэрации.

Аэрация осуществляется воздуходувками. Воздух подают по стальным трубопроводам, который распределяется по аэрационной системе по всей длине аэротенков.

После аэротенков смесь сточной жидкости и активного ила поступает во вторичные отстойники, где отстаивается и отделяется активный ил, возвращаемый обратно в аэротенки. Этот ил называется циркуляционным.

В процессе окисления органических веществ размножаются аэробные микроорганизмы, и количество активного ила возрастает, поэтому часть активного ила направляют в голову сооружения. Этот ил называется избыточным.

Сточные воды, прошедшие механическую и биологическую очистку, обеззараживают жидким хлором, после лотка «Вентури».

Технологический процесс хлорирования жидким хлором состоит из испарения жидкого хлора и растворения его в воде и контакта со сточной жидкостью.

Выпуск очищенных стоков осуществляется в р. Бию через канал консольного сброса. Так как протяженность выпуска 4,5 км и время контакта с хлором равно 57 мин., контактные резервуары не предусмотрены. Количество воды, поступающей на очистные сооружения, измеряется в лотке «Вентури» акустическим расходомером с интегратором ЭХО Р-2.

Удовлетворительное качество очистки сточных вод может поддерживаться при условии обеспечения эффективной работы каждого звена механической и биологической очистки.

Сточная вода перед сбросом в р. Бия обеззараживается раствором гипохлорита. Контроль за качеством очистки сточных вод ведет ведомственная лаборатория, которая базируется на КОС г. Бийска.

Сточные воды от жилых поселков Сорокино и Молодежный сетью самотечных трубопроводов подаются в главную насосную станцию, откуда насосами по напорным трубопроводам Д=300 мм подаются на очистные сооружения пос. Сорокино.

В состав комплекса очистных сооружений производительностью 3000 куб.м/сут. по состоянию на 01.01.2025 г. входят следующие объекты (таблица 5).

Таблица 5

| Наименование сооружения | Год ввода в эксплуатацию | Объем, м3 |
| --- | --- | --- |
| Приемная камера гашения | 1987 | 6,72 |
| Здание решеток | 1987 | 349 |
| Песколовки с круговым движением воды - 2 ед. | 1987 | 42 |
| Лоток Вентури | 1987 |  |
| Двухконтактный резервуар | 1987 | 63 |
| Аэробные сбраживатели - 3 ед. | 1987 | 256,5 |
| Первичные вертикальные отстойники - 3 ед. | 1987 | 324 |
| Аэротенки - 3 секции (1 секция в 2 коридора) | 1987 | Один коридор 472,5 |
| Вторичные вертикальные отстойники - 3 ед. | 1987 | 243 |
| Контактные резервуары | 1987 | 86,4 |
| Здание хлораторной | 1987 | 536 |
| Биологический пруд (площадью 0,29 га) | 1987 | 7920 |
| Блок насосно-воздуходувной станции | 1987 | 3097,7 |
| Здание лаборатории | 1987 | 455 |
| Иловые карты - 2 ед. (площадью по 0,21 га) | 1987 |  |
| Здание котельной | 1987 | 1059 |
| Песковые площадки | 1987 | 455 |

Характеристики насосного оборудования канализационных очистных сооружений производительностью 3000 куб.м/сут. по состоянию на 01.01.2025 г. приведены в таблице 6.

Таблица 6

| №п/п | Наименование объекта / тип, марка оборудования | Год выпуска | Производитель- ность насоса, м3/час | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок насосно-воздуходувной станции: |  |  |  |
|  | Опорожнение аэротенков |  |  |  |
|  | 1. СД 160/45 | 1985 | 160 | 45 |
|  | Перекачивание хоз. канализации |  |  |  |
|  | 2. СД 160/45 | 2018 | 160 | 45 |
|  | Опорожнение вторичных отстойников, подача технической воды |  |  |  |
|  | 3. ФГ 16/27 | 1985 | 16 | 27 |
|  | 4. ФГ 16/27 | 1985 | 16 | 27 |
|  | Опорожнение приямка |  |  |  |
|  | 5. ФГ 16/27 | 1985 | 16 | 27 |
|  | 6. ФГ 16/27 | 1985 | 16 | 27 |
|  | Опорожнение сбраживателей, вторичных отстойников |  |  |  |
|  | 7. ФГ 16/27 | 1985 | 16 | 27 |
|  | 8. ФГ 16/27 | 1985 | 16 | 27 |
| 2 | Воздуходувки |  |  |  |
|  | 1. ТБ 50-16-01 | 1985 | 3000 | 1,6 |
|  | 2. ТБ 50-16-01 | 1985 | 3000 | 1,6 |
|  | 3. ТБ 50-16-01 | 1985 | 3000 | 1,6 |
| 3 | Котельная |  |  |  |
|  | К 45/30 | 1987 | 45 | 30 |
|  | К 90/30 | 1987 | 90 | 30 |
|  | Дымосос | 2001 |  |  |

Схема очистки:

- механическая очистка - решетки, песколовки, первичные отстойники;

- биологическая очистка - аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары, аэробные сбраживатели;

- обеззараживание стоков;

- доочистка в аэрируемых биологических прудах;

- выпуск в р. Обь.

Количество сбрасываемых сточных вод на очистных сооружениях измеряется расходомером ЭХО-Р-02.

В 2020 году проведено техническое освидетельствование объектов системы водоотведения МУП г. Бийска «Водоканал», результаты которого будут дополнительно предоставлены  в Акте технического освидетельствования.

На биологические очистные сооружения ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» поступают загрязненные сточные (производственные, бытовые, атмосферные) воды, отводимые с территорий промышленных предприятий города (филиал «Бийскэнерго» - АО «СГК-Алтай», АО БПО «СИБПРИБОРМАШ», «Бийский олеумный завод» - филиал ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» и др.), а также через станции перекачки и канализационную сеть принадлежащую «Бийский олеумный завод» - филиалу ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» со следующих предприятий ФГКУ «Специальное управление ФПС №36 МЧС России», Бийский филиал ФГУП «ВНИИ «Центр», ООО «Бийскоргсинтез», ГСК «Восход», войсковая часть 3484, где происходит механическая, биологическая, химическая очистка. Очистные сооружения в своем составе имеют:

- приемный резервуар - 1 шт.;

- двухъярусный отстойник - 2 шт.;

- горизонтальная песколовка -2 шт.;

- приемная камера - 2 шт.;

- биофильтр - 4 шт.;

- вторичный вертикальный отстойник - 2 шт.;

- аэротенк - смеситель - 1 шт.;

- вторичный радиальный отстойник - 2 шт.;

- отстойник - накопитель - 2 шт.;

- лоток Паршаля - 1 шт.;

- песковые карты - 2 шт.;

- иловые карты - 8 шт.;

- контактный резервуар - 3 шт.;

- насосная станция - 5 шт.

Технические характеристики объектов очистных сооружений ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» приведены в таблице 7:

Таблица 7

| № п\п | Наименование объекта | Кадастро вый номер | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/час | Напор, м. в. ст. | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение (очистные сооружения). Площадь: общая 700,8 кв.м | 22:65:011201: 2267 | 1969 |  |  | Отстаивание сточной воды. Резерв |
| 2 | Сооружение очистные сооружения хозфекальной канализации. Общая протяженность: 673,300 м | 22:65:011201: 1078 | 1965 |  |  | На площадке очистных |
| 3 | Здание 975. Площадь:общая 70,5 кв.м. | 22:65:011201: 2269 | 1970г. |  |  | Станция перекачки стоков |
| 4 | Сооружение коллектор 267,4 м (протяженность) | 22:65:010403: 1523 | 1968г. |  |  | Участок канализации территория АНС902А |
| 5 | Сооружение контактные резервуары. Площадь: общая 62,4 кв.м | 22:65:011201: 2218 | 1976 |  |  | Резервные |
| 6 | Сооружение иловые поля (инв.№0080). Площадь: общая 2798,4кв.м. | 22:65:011201: 2224 | 1969 |  |  | Подсушивание осадка из отстойников |
| 7 | Сооружение двухъярусный отстойник (инв.0083) 267,2 кв.м | 22:65:011403: 487 | 1969 |  |  | Очистка стоков уплотнение осадка |
| 8 | Сооружение двухъярусный отстойник (инв.№0084). Площадь: общая 267,2 кв.м | 22:65:011201: 2117 | 1969 |  |  | Резервный |
| 9 | Сооружение приемный резервуар (инв.№0085). Площадь: общая 158,3 кв.м. | 22:65:011201: 2229 | 1969 |  |  | Прием сточной воды |
| 10 | Сооружение вторичный отстойник (инв.№0087). Площадь: общая 64 кв.м | 22:65:011201: 2261 | 1969 |  |  | Осветление воды задержание ила |
| 11 | Сооружение приемная камера (инв.№0091). Площадь: общая 48,8 кв.м. | 22:65:011201: 1308 | 1969 |  |  | Стоки после механической очистки |
| 12 | Сооружение насосная станция зд. 974. Площадь:общая 135,5 кв.м | 22:65:011201: 1238 | 1969 |  |  | Перекачка стоков на биофильтры |
| 13 | Здание 962 Площадь:общая 475,3 кв.м. | 22:65:011201: 1389 | 1978 |  |  | Блок нососно-воздуходувный |
| 14 | Сооружение биофильтр. Площадь: общая 319,7кв.м. | 22:65:011201: 2263 | 1976 |  |  | Биологическая очистка стоков |
| 15 | Сооружение песколовки. Площадь: общая 86,6 кв.м | 22:65:011201: 2181 | 1969 |  |  | Удаление песка из стоков |
| 16 | Сооружение (очистные сооружения). Площадь: общая 190,8 кв.м | 22:65:011201: 1254 | 1976 |  |  | Контакт очищенной воды с гипохлоритом натрия |
| 17 | Сооружение отстойники. Площадь: общая 135,8кв.м | 22:65:011201: 2358 | 1969 |  |  | Резервные |
| 18 | Здание 972/3 Площадь: общая 415,3 кв.м | 22:65:011201: 2271 | 1978 |  |  | Резервное |
| 19 | Здание 972/4 Площадь: общая 415,3 кв.м | 22:65:011201: 2281 | 1978 |  |  | Задержание активного ила после биологической очистки |
| 20 | Здание 976 Площадь: общая 79 кв.м. | 22:65:011201: 1215 | 1969 |  |  | Перекачка сточной воды с иловых карт |
| 21 | Сооружение здание №974 А/1. Площадь: общая 27 кв.м. | 22:65:011201: 2277 | 1974 |  |  | Резервуар активного ила из радиального отстойника |
| 22 | Сооружение здание №959А/1. Площадь: общая 25,2 кв.м | 22:65:011201: 2268 | 1798 |  |  | Удаление песка из сточной воды |
| 23 | Сооружение Аэротенки-смесители четырехкоридорные. Площадь: общая 2145,7 кв.м. | 22:65:011201: 1446 | 1976 |  |  | Биологическая очистка сточных вод |
| 24 | Сооружение станция перекачки (инв.№0105). Площадь: общая 87,1 кв.м | 22:65:011201: 2272 | 1966 |  |  | Перекачка сточных вод на очистные |
| 25 | Здание 909/1. Площадь:общая 19 кв.м. | 22:65:011201: 2359 | 1971 |  |  | Перекачка сточных вод на КНС 954 |
| 26 | Сооружение инженерных сетей. Хозбытовая канализация (инв30269). Протяженность: общая 770,3 м | 22:65:011201: 2361 | 1971 |  |  | Участок от кнс909\1 до колодца |
| 27 | Сооружение: хозфекальная канализация 3946,6 м (протяженность) | 22:65:011201: 2604 | 1966 |  |  | Участок от восточной площадки(22:65:11201:2698) до кнс 954 |
| 28 | Сооружение: хозфекальная канализация 6559 м (протяженность) | 22:65:011201: 2287 | 1965 |  |  | Восточная площадка Бийскэнерго очистные сооружения |
| 29 | Сооружение низковольтные кабельные сети 318 м (протяженность) | 22:65:011201: 2278 | 1966 |  |  | Электроснабжение КНС 954 |
| 30 | Здание (подстанция 11). Площадь: общая 65,2 кв.м | 22:65:011201: 2083 | 1966 |  |  | Электроснабжение КНС 954 |
| 31 | Сооружение: кабельные сети 4700 м (протяженность) | 22:65:011201: 2140 | 1969 |  |  | Электроснабжение очистных сооружений |
| 32 | Сооружение: н/в каб.сети и наружное освещение от ТП-135. Общая протяженность: 6770,0 м | 22:65:011201: 2264 | 1969 |  |  | По территории очистных сооружений |
| 33 | Сооружение: теплосети очистных. Протяженность: общая 474 м. | 22:65:011201: 2059 | 1976 |  |  | Участок от БОЗ до площадки Очистных |
| 34 | Сооружение: водопровод артезианской воды Площадь: общая - 903 кв.м | 22:65:011201: 2069 | 1968 |  |  | Участок до площадки Очистных сооружений |
| 35 | Здание подстанция 135А Площадь: общая 51,7 кв.м | 22:65:011201: 1471 | 1978 |  |  | Участок Очистные сооружения |
| 36 | Сооружение: мутильники. Площадь: общая 271,6 кв.м. | 22:65:011201: 2266 | 1966 |  |  | Резервные |
| 37 | Здание: станция перекачки. Площадь: общая 52,2 кв.м. | 22:65:011201: 2283 | 1968 |  |  | Резервная |

| Таблица 8 - Технические характеристики используемых электрических механизмов в процессе водоотведения (насосы, воздуходувки, вентиляторы, электрообогрев и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование оборудования |  | Тип, марка |  | Производительно сть |  | Номи Наль ный напор |  | Частота враще ния | Мощность единичная |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | номинальная (паспортная) |  |
|  |  |  |  | м3/час |  | м.вод.ст. |  | об/мин. | кВт |  |
| Канализационная насосная станция зд. 909/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сточно-массный насос |  | СМ100-65-250-4 |  | 50 |  | 20 |  | 1450 | 7,5 |  |
| Сточно-массный насос |  | СМ100-65-250б-4 |  | 40 |  | 14 |  | 1500 | 4 |  |
| Горизонтальный центробежный насос консольного |  | К8/18 |  | 6 |  | 18 |  | 2920 | 1,5 |  |
| Канализационная насосная станция зд. 976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сточно-массный насос |  | СМ80-50-200/4 |  | 25 |  | 13 |  | 1500 | 4 |  |
| Сточно-массный насос |  | СМ200-150-400а |  | 220 |  | 17 |  | 960 | 22 |  |
| Сточно-массный насос |  | СМ150-125-315а |  | 180 |  | 27,5 |  | 1500 | 300 |  |
| Канализационная насосная станция зд. 954 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сточно-массный насос |  | СМ150-125-315-4 |  | 100 |  | 32 |  | 2900 | 22 |  |
| Сточно-массный насос |  | СМ125-80-315-4 |  | 80 |  | 32 |  | 1450 | 18,5 |  |
| Сточно-массный насос |  | 1К8/18 |  | 8 |  | 18 |  | 2920 | 1,5 |  |
| Насосная станция зд. 974 инв. №1900020099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сточно-массный насос |  | СМ150-125-316б |  | 160 |  | 22,5 |  | 1450 | 22 |  |
| Сточно-массный насос |  | СМ125-80-315-4 |  | 80 |  | 32 |  | 1450 | 18,5 |  |
| Сточно-массный насос |  | СМ125-80-315-4 |  | 80 |  | 32 |  | 1450 | 18,5 |  |
| Сточно-массный насос |  | СМ100-65-200а |  | 100 |  | 32 |  | 290 | 22 |  |
| Центробежный фекальный горизонтальный насос |  | ФГ144/10,5 |  | 144 |  | 10,5 |  | 1460 | 40 |  |
| Горизонтальный центробежный насос консольного |  | 1К8/18 |  | 8 |  | 18 |  | 2920 | 1,5 |  |
| Насосная станция зд. 975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сточно-массный насос |  | СМ150-125-315б |  | 160 |  | 22,5 |  | 1450 | 22 |  |
| Сточно-массный насос |  | СМ125-80-315-4 |  | 80 |  | 32 |  | 1450 | 18,5 |  |
| Сточно-массный насос |  | СМ150-125-315б |  | 160 |  | 22,5 |  | 1450 | 22 |  |
| Блок насосно-воздуходувной станции зд. 962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Турбокомпрессор воздушный многоступенчатый |  | ТВ 50-1,6 |  | 3600 |  | 16 |  | 2940 | 110 |  |
| Турбокомпрессор воздушный многоступенчатый |  | ТВ 80-1,6 |  | 6000 |  | 16,3 |  | 2943 | 160 |  |
| Турбокомпрессор воздушный многоступенчатый |  | ТВ 80-1,6 |  | 6000 |  | 16,3 |  | 2943 | 160 |  |
| Турбокомпрессор воздушный многоступенчатый |  | ТВ 80-1,6 |  | 6000 |  | 16,3 |  | 2943 | 160 |  |
| Насос центробежный фекальный |  | 5Ф12 |  | 115 |  | 7,6 |  | 920 | 22 |  |
| Насос центробежный фекальный |  | ФГ144/10,5 |  | 144 |  | 10,5 |  | 960 | 30 |  |
| Сточно-массный насос |  | СМ200-150-400а-6 |  | 220 |  | 17 |  | 960 | 22 |  |
| Сточно-массный насос |  | СМ200-150-400а-6 |  | 220 |  | 17 |  | 960 | 22 |  |
| Сточно-массный насос |  | СМ 200-150-400а-6 |  | 220 |  | 17 |  | 960 | 22 |  |
| Сточно-массный насос |  | СМ150-125-315б |  | 160 |  | 22,5 |  | 1450 | 22 |  |
| Сточно-массный насос |  | СМ100-650-250б |  | 40 |  | 14 |  | 1450 | 4 |  |
| Сточно-массный насос |  | СМ80-50-200/4 |  | 25 |  | 13 |  | 1450 | 4 |  |
| Хлораторная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос химический |  | Х50-32-125 Е-С |  | 12,5 |  | 20 |  | 2900 | 3 |  |
| зд. 972/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Илоскреб |  | ИВР-24 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| зд. 972/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Илоскреб |  | ИВР-24 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| зд. 981 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приточная вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |
| Таблица 9 - Характеристика канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта | Год постройки |  | Материал |  | Износ, % |  | Диаметр, мм |  |  | Длина, п.м |
| Очистные сооружения хоз. фекальной канализации инв. №1900030058 | 1965 |  | из керамических и метал-их труб |  | 50 |  | 200 |  |  | 606,2 |
|  | 1965 |  | из керамических и метал-их труб |  | 50 |  | 150 |  |  | 40,8 |
|  | 1965 |  | из керамических и метал-их труб |  | 50 |  | 100 |  |  | 19,8 |
|  | 1965 |  | из керамических и метал-их труб |  | 50 |  | 20 |  |  | 6,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673,3 |
| Хозфекальная канализация инв. №1900030120 | 1965 |  | из керамических и метал-их труб |  | 70 |  | 600 |  |  | 2700 |
|  | 1965 |  | из керамических и метал-их труб |  | 70 |  | 250 |  |  | 3619 |
|  | 1965 |  | из керамических и метал-их труб |  | 70 |  | 150 |  |  | 240 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6559 |
| Хоз. фекальная канализация инв. №1900030077 | 1966 |  | из полиэтиленовых труб |  | 30 |  | 300 |  |  | 3946,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2920 |
| Хоз. бытовая канализация инв. №1900030269 | 1971 |  | из стальных труб |  | 45 |  | 150 |  |  | 294,15 |
|  | 1971 |  | из стальных труб |  | 45 |  | 100 |  |  | 173,15 |
|  | 1971 |  | из стальных труб |  | 45 |  | 89 |  |  | 303 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770,3 |
| Коллектор инв. №1900020131 | 1968 |  | из чугунных труб |  | 50 |  | 150 |  |  | 83,4 |
|  | 1968 |  | из чугунных труб |  | 50 |  | 100 |  |  | 184 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,4 |
| Консольный водосброс инв.№1900020017 | 1966 |  | из стальных труб |  | 30 |  | 1000 |  |  | 269,4 |
| Сети условно-чистой канализации инв. №1900030115, инв.№1900030182 | 1966 |  | Ж/Б |  | 30 |  | 1000 |  |  | 1009 |
|  | 1966 |  | Ж/Б |  | 30 |  | 150 |  |  | 911,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1920,4 |

Перечень объектов «Бийский олеумный завод» - филиал ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» участвующих в транспортировке сточных (хоз-фекальных) вод:

| № п\п | Наименование объекта | Кадастровый номер | Год ввода в эксплуатацию | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственное здание №СП-955 | 22:65:010403:1378 | 1960 | Станция перекачки стоков |
| 2 | Производственное здание №СП-956 | 22:65:016307:447 | 1960 | Станция перекачки стоков |
| 3 | Производственное здание КНС №957 | 22:65:010403:476 | 2006 | Станция перекачки стоков |
| 4 | Хоз-фекальная канализация в/ч 3484, зд. 273, 257/3А, 257/3Б, 256/2, 871 | 22:65:016307:573 | 1971 | Транспортировка сточных вод |
| 5 | Трубопровод хоз-фекальной канализации зд. 858/1Д, СП-956, очист. соор. БХК | 22:65:010403:1271 | 1974 | Транспортировка сточных вод |
| 6 | Трубопровод хоз-фекальной канализации зд.273в | 22:65:010403:1360 | 1974 | Транспортировка сточных вод |
| 7 | Трубопровод хоз-фекальной канализации зд.2226, 2227, 2228, 869/1 | 22:65:010403:1225 | 1970 | Транспортировка сточных вод |
| 8 | Трубопровод хоз-фекальной канализации зд.541-466, 469, 1172/4 | 22:65:010403:899 | 1981 | Транспортировка сточных вод |
| 9 | Хоз-фекальная канализация зд. 2226, 2227, 2228, 869/1 | 22:65:016307:300 | 1982 | Транспортировка сточных вод |
| 10 | Трубопровод хоз-фекальной канализации | 22:65:010403:888 | 1986 | Транспортировка сточных вод |
| 11 | Хоз-фекальная канализация зд. 1100/9 | 22:65:016307:302 | 1988 | Транспортировка сточных вод |

Характеристики основного насосного оборудования  «Бийский олеумный завод»  - филиал ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»» участвующего транспортировке сточных (хоз. фекальных) вод:

| №п/п | Наименование насосного оборудования | Производительность насоса, м3/ч |
| --- | --- | --- |
| Производственное здание №СП-955 |  |  |
| 1 | Насос ФГ-216/24 | 250 |
| 2 | Насос ФГ-216/24 | 250 |
| Производственное здание №СП-956 |  |  |
| 3 | Насос СД 250/22,5 | 250 |
| 4 | Насос СД 250/22,5 | 250 |
| Производственное здание КНС №957 |  |  |
| 5 | Насос СД 16/25 | 16 |
| 6 | Насос СД 16/25 | 16 |

Характеристика канализационных сетей «Бийский олеумный завод» филиал ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»

| Наименование | Диаметр, мм | Длина, п.м. |
| --- | --- | --- |
| Трубопроводы хоз-фекальной канализации | 300 | 1200 |
|  | 250 | 2400 |
|  | 200 | 9308 |
|  | 150 | 9689 |
|  | 100 | 145 |
|  | ИТОГО | 22742 |

Сточные воды поступают в приемный резервуар (оборудован подающим, отводящим, переливным и грязевым трубопроводами), где происходит накопление, усреднение входящих сточных вод.

Из резервуара самотеком сточные воды поступают на подводящие лотки песколовок, расположенные на уровне поверхности насыпи и оснащенные съемными решетками для улавливания крупных предметов. Далее, по лоткам, попадают на вертикальные песколовки с круговым движением сточной воды, предназначенные для удаления песка.

Песок удаляют из песколовок гидроэлеватором. Рабочей жидкостью для гидроэлеваторов является осветленная сточная вода. Подача рабочей жидкости к гидроэлеватору и отвод пульпы производится самостоятельными трубопроводами через камеру переключения, оборудованную задвижками с установками для управления. Перед удалением осадка из песколовки открывается задвижка на трубопроводе рабочей жидкости гидроэлеватора и производится взмучивание осадка. После взмучивания, открывается задвижка на пульпопроводе, по которому пульпа подается на обезвоживающие сооружения – песковые карты. Далее по окончании откачки пульпопровод промывается рабочей жидкостью в количестве, соответствующем двух, трехкратному объему пульпопровода. После промывки задвижка на нем закрывается.

Далее поток сточных вод, через подводящие лотки, поступает в двухъярусные отстойники, в которых происходит отстаивание сточной воды, сбраживание и уплотнение выпавшего осадка. В верхней части сооружения находятся осадочные желоба, в которых происходит выпадение оседающих взвешенных частиц. Выпавший осадок сползает по наклонным стенкам нижней части желоба в проем и попадает в иловую камеру, входящую в состав двухъярусного отстойника. Процесс распада осадка в двухъярусных отстойниках идет без выделения запаха газообразных продуктов. Движение осветленной воды в отстойниках происходит в вертикальном направлении – сверху вниз. Взвешенные частицы оседают в потоке воды. Сбор осветленной воды осуществляется с помощью желобов, осадок, выпавший в иловую часть отстойника, удаляется по иловой трубе под действием гидростатического давления на иловые поля. Содержание нерастворенных примесей, выделяемых первичными отстойниками, зависит от начального содержания и от характеристики этих примесей (формы и размера частиц, плотности, скорости осаждения), а также от продолжительности отстаивания. Основная масса грубодисперсных веществ выпадает в осадок в течение 1,5 часов. Скорость осаждения из воды тонкодисперсных частиц зависит от их способности к агломерации.

Из двухъярусного отстойника осветленная сточная вода самотеком по системе отводящих лотков поступает в приемную камеру. При достижении верхнего уровня заполнения приемной камеры, автоматически включаются насосы и сточная вода подается насосами на биофильтр. При выходе из строя рабочего насоса автоматически включается резервный.

В состав сооружений биологической очистки входят: биофильтр, вторичные отстойники после биофильтра, аэротенк-смеситель, радиальные отстойники.

Осветленная сточная вода из приемной камеры подается на биофильтр, где происходит ее распределение (распыление) с помощью реактивного оросителя равномерно по всей поверхности загрузки, затем фильтруется через загрузочный материал, покрытый биологической пленкой, образованной колониями микроорганизмов.

Биофильтр состоит из следующих основных частей:

– фильтрующей загрузки (винипластовые гофрированные листы), помещенной в резервуаре с водонепроницаемыми стенками;

– водораспределительного устройства (реактивный ороситель), обеспечивающего равномерное, с небольшими интервалами, орошение сточной водой поверхности загрузки биофильтра. Высоконагружаемые биофильтры с жесткой загрузкой в виде гофрированных листов работают с естественной подачей воздуха без рециркуляции.

Осветленная вода, пройдя через биофильтры, под воздействием микроорганизмов очищается, то есть микроорганизмы потребляют «загрязнение» сточной воды. Очищенная вода с выносимыми частицами биопленки поступает во вторичные отстойники, где происходит отстаивание осадка, главным образом, отмершей биопленки, смываемой с поверхности загрузочного материала фильтров. Далее вода перекачивается в голову аэротенк-смесителя насосами. Аэротенк представляет собой аппарат с постоянно протекающей сточной водой, во всей толще которой развиваются аэробные микроорганизмы.

Поступающая вода, из вторичных отстойников, смешивается со всем объемом воды, находящейся в аэротенке-смесителе, и в том числе с необходимым количеством активного ила, который подается из камеры насосами. Жидкость в аэротенке очищается активным илом, который представляет собой сложный биоценоз различных микроорганизмов. Источником питания микроорганизмов служат загрязнения сточных вод. Для снабжения организмов активного ила кислородом, жидкость аэрируют подачей воздуха в аэраторы аэротенка воздуходувками ТВ–80–1,6, ТВ-50-1,6. Сточные воды поступают в аэротенк и удаляются из него непрерывно. Содержащиеся в сточной жидкости загрязняющие вещества сорбируются поверхностью активного ила. Частично, наряду с бактериями, они служат пищей простейшим, коловраткам и червям, а частично, под воздействием бактериальных ферментов, превращаются в растворенные вещества и усваиваются микрофлорой.

Из аэротенка жидкость поступает самотеком, через отводной лоток, по трубопроводу в радиальные отстойники, предназначенные для отделения активного ила из иловой смеси и для его уплотнения. В них активный ил отстаивается и, уже осевший, частично удаляется илососами. Насосами активный ил возвращается в аэротенк. Бактериальный состав активного ила в большей степени зависит от химического состава очищаемых сточных вод. Также насосами осуществляется опорожнение радиальных отстойников от избыточного ила, либо осуществляется сброс из радиального отстойника при подготовке к чистке или ремонту.

Осветленная, очищенная вода подается в смеситель типа «лоток Паршаля», в котором происходит смешение очищенных сточных вод с обеззараживающими средствами. Смеситель состоит из подводящего раструба, горловины и отводящего раструба. Боковые стенки горловины строго вертикальны, а дно имеет уклон в сторону движения воды. Дно подводящего раструба имеет уклон основного лотка, дно отводящего раструба – обратный уклон к горловине. В результате сужения сечения и резкого изменения уклона дна, в отводящем раструбе образуется гидравлический прыжок, в котором происходит интенсивное перемешивание сточной воды с хлорной. Обеззараживающее средство подается в начале подводящего раструба. Для обеспечения более полного смешения, обеззараживающие средства вводятся рассредоточено по ширине лотка. Гипохлорит натрия поступает из рабочей ёмкости самотёком. В рабочую ёмкость гипохлорит натрия поступает из хлораторной.

Обеззараженная, очищенная вода подается в контактные камеры, представляющие собой вертикальные отстойники, где происходит химическая реакция между гипохлоритом натрия и водой, в результате выпадает осадок. Осадок идет на иловые поля, а очищенная и обеззараженная вода по лоткам на сбросную камеру.

Сброс очищенных и обеззараженных сточных вод осуществляется через систему сброса с очистных сооружений ООО «Бийскпромводы». Точка выпуска сточных вод ООО «Бийскпромводы» с очистных сооружений - последний лоток сброса с очистных сооружений. Далее очищенная и обеззараженная сточная вода поступает в открытый водоотводной канал «Бийский олеумный завод» - филиал ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова», протяженностью 1577 метров. В открытом водоотводном канале «Бийский олеумный завод» - филиал ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова происходит смешение воды ООО «Бийскпромводы» с водой других предприятий (филиал «Бийскэнерго» - АО «СГК-Алтай»: выпуск с золоотвала в открытый водоотводной канал, «Бийский олеумный завод» - филиал ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»: 1-ый выпуск,  ООО «Бия-Синтез», Бийский филиал ФГУП «ВНИИ «Центр». После транспортировки всех вод по открытому водоотводному каналу «Бийский олеумный завод» - филиал ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» вода попадает в открытый водоотводной канал ООО «Бийскпромводы», в котором происходит смешение с водой других предприятий (филиал «Бийскэнерго» - АО «СГК-Алтай»: 1 выпуск, «Бийский олеумный завод» - филиал ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»: 2-ый выпуск,  МУП города Бийска «Водоканал», АО «ФНПЦ «Алтай»»), далее через консольный сброс вода поступает в водный объект высшей рыбохозяйственной категории - река Бия - по одному выпуску.

Перечень объектов «Бийский олеумный завод» - филиал ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» участвующих в транспортировке сточных (условно-чистых) вод:

| № п\п | Наименование объекта | Кадастровый номер | Год ввода в эксплуа тацию | Характерис тика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидротехническое сооружение «Водоотводной канал» | 22:65:010403:1002 | 1960 | Транспортировка сточных вод |
| 2 | Условно-чистая канализация здания 257/3А, 3Б, 256/2, 273 | 22:65:016307:581 | 1971 | Транспортировка сточных вод |
| 3 | Трубопровод условно-чистой канализации зд.858/4 | 22:65:010403:914 | 1974 | Транспортировка сточных вод |
| 4 | Условно-чистая канализация здания 273В | 22:65:016307:306 | 1974 | Транспортировка сточных вод |
| 5 | Трубопровод условно-чистой канализации зд. 2226-2228 | 22:65:010403:1362 | 1977 | Транспортировка сточных вод |
| 6 | Условно-чистая канализация из зд. 460 в зд. 981 | 22:65:016307:389 | 1986 | Транспортировка сточных вод |

Характеристика канализационных сетей «Бийский олеумный завод» - филиал ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова

| Наименование | Диаметр, мм | Длина, п.м. |
| --- | --- | --- |
| Трубопроводы условно-чистой канализации | Открытый водоотводной канал | 1577 |
|  | 1500 | 200 |
|  | 1000 | 941 |
|  | 800 | 1210 |
|  | 600 | 865 |
|  | 500 | 1440 |
|  | 400 | 442 |
|  | 350 | 346 |
|  | 300 | 1164 |
|  | 250 | 2057 |
|  | 200 | 2563 |
|  | 150 | 1025 |
|  | ИТОГО | 13830 |

Проектная производительность канализационных очистных сооружений ООО «Бийскпромводы» составляет 11680 тыс.м3/год. Фактическая производительность очистных сооружений по данным отчета №2-тп (водхоз) за 2013 год - 649,56 тыс.м3/год. Эффективность очистки в среднем составляет: по взвешенным веществам - 89,1 %, по БПК5 - 85,16 %, по ХПК - 66,5 %, по нефтепродуктам -76,65 %, по азоту аммонийному - 99,8 %, азоту нитритному - 94,8 %, азоту нитратному - 69,1 %, хлоридам - 25,0 %, сульфатам - 30,00 %, СПАВ - 80,40 %, фосфатам- 57,30 %.

В соответствии с утвержденной МУП г. Бийска «Водоканал» программой лабораторного контроля за работой очистных сооружений и составом сбрасываемых сточных вод, согласованной с территориальным отделом Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, лабораторий испытаний сточных вод МУП г. Бийска «Водоканал» реализуются мероприятия по:

- проведению измерений качества сточных вод;

- ведению наблюдений за водным объектом;

- паразитологическому контролю;

- технологическому контролю эффективности работы очистных сооружений на всех этапах и стадиях очистки сточных вод и обработки осадков.

ПОКАЗАТЕЛИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

| № | Загрязняющее вещество | Ед. изм. | Установленный норматив допустимого сброса i-го загрязняющего вещества (река Бия) | Показатель эффективности удаления i-го загрязняющего вещества | Установленный норматив состава сточных вод i-го загрязняющего вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Эi (%) | Нiс |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 11,05 | 96,19 | 290 |
|  | БПКполн | мг/дм3 | 3,00 | - | - |
| 2. | БПК5 | мг/дм3 | 2,098 | 98,57 | 147 |
| 3. | Аммоний-ион | мг/дм3 | 0,50 | 88,89 | 4,5 |
| 4. | Фосфаты (по фосфору) | мг/дм3 | 0,05 | 87,63 | 0,4 |
| 5. | Нефтепродукты (нефть) | мг/дм3 | 0,05 | 93,33 | 0,7 |
| 6. | Сульфат-анион (сульфаты) | мг/дм3 | 100,00 | 50,00 | 200 |
| 7. | Хлорид-анион (хлориды) | мг/дм3 | 300,00 | 43,39 | 530 |
| 8. | Алюминий | мг/дм3 | 0,04 | 33,33 | 0,06 |
| 9. | Железо | мг/дм3 | 0,10 | 95,45 | 2,2 |
| 10. | Марганец | мг/дм3 | 0,01 | 95,45 | 0,2 |
| 11. | Цинк | мг/дм3 | 0,01 | 88,89 | 0,1 |
| 12. | АСПАВ | мг/дм3 | 0,10 | 95,79 | 2,4 |

Ряд территорий городского округа город Бийск не обеспечены централизованным водоотведением с передачей сточных вод на очистные сооружения. В частности, к ним относятся территории с благоустроенной застройкой, расположенной:

- в пос. Нефтебаза;

- по ул. Мостостроителей;

- по ул. Мало-Угреневская;

- по ул. Яминская;

- по ул. Имени Героя Советского Союза Трофимова;

- по пер. Яровой;

- в пос. Новый;

- с. Фоминское;

- с. Жаворонково;

- с. Одинцовка.

  - . Сети ливневой канализации

Система ливневой канализации и канализационных насосных станций в городе Бийске находится на обслуживании МКУ «Управление ЖКХ, Б и ДХ Администрации г. Бийска, а именно:

| № п/п | Наименование адреса (местоположения) | Ед. изм. | Количество | Дождеприемные и смотровые колодцы, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети ливневой канализации |  |  |  |  |
| 1 | ул. Владимира Ленина от пер.Коммунарского до пер. Алейский | м | 30 | 1 |
| 2 | ул. Льва Толстого, в границах от пер. Моисея Урицкого до ул. Романа Гилева | м | 223 | 8 |
| 3 | пер. Почтовый, в границах ул. Советская до реки | м | 360 | 13 |
| 4 | пер.Мопровский, в границах ул. Сенная до ул. Советская, пер. Телеграфный | м | 852 | 36 |
| 5 | пер.Мопровский, в границах ул. Сенная до ул. Советская, пер. Телеграфный | м | 454 | 14 |
| 6 | ул.Туркменская до пер. Технический | м | 200 | 6 |
| 7 | Площадь 9 Января | м | 379 | 14 |
| 8 | пер. Коммунарский, в границах ул. Больничный взвоз - пер. Коммунарский | м | 2 834 | 49 |
| 9 | ул. Воинов-Интернационалистов | м | 2117 | 17 |
| 10 | пер. Коммунарский, в границах ул. Романа Гилева до реки, ул. Владимира Ленина | м | 681 | 11 |
| 11 | ул. Петра Мерлина, в границах Мелькомбинат до лога | м | 206 | 8 |
| 12 | пер. Муромцевский, пер. Училищный в границах ул. Иркутская до реки | м | 2 227 | 63 |
| 13 | ул. Ильи Мухачева, ул. Владимира Ленина, в ганицах пер. Коммунарский до реки | м | 1 606 | 47 |
| 14 | пер. Вишневый, 3-й Проезд, выход в лог | м | 250 | 10 |
| 15 | пер. Николая Липового | м | 741 | 15 |
| 16 | пер. Омский | м | 450 | 4 |
| 17 | пер. III-го Интернационала, в границах ул. Валериана Куйбышева до реки | м | 414 | 9 |
| 18 | ул. Захара Двойных, в границах ул. Льва Толстого до реки | м | 400 | 13 |
| 19 | пер. Дружный | м | 216 | 7 |
| 20 | проспект Сергея Кирова, в границах ул. Сенная до реки | м | 846 | 14 |
| 21 | пер. Непроездной, от ул. Владимира Ленина до реки | м | 65 | 3 |
| 22 | пер.Технический, в границах Телецентр до лога | м | 875 | 12 |
| 23 | ул. Советская, д.50, парк Победы | м | 45 | 45 |
| 24 | ул. 8-го Марта | м | 490,9 | 42 |
| 25 | ул.Ленинградская | м | 462 | 36 |
| 26 | ул.Советская | м | 1234 | 22 |
| 27 | ул. Валерия Чкалова, от пер. Коммунарский до пер. Почтовый | м | 124 | 2 |
| 28 | 4-й Проезд, пер. Вишневый в границах ул. 4-го Проезда до лога | м | 249 | 8 |
| 29 | ул. Вагонная, ул. В. Максимовой в границах ул. Вагонная и площадь Василия Шукшина | м | 1 560 | 41 |
| 30 | ул.Социалистическая | м | 1225 | 40 |
| 31 | ул. Петра Мерлина, в границах ул. Вагонная до ул. Михаила Митрофанова | м | 520 | 8 |
| 32 | ул. Петра Мерлина, в границах ул. Вагонная до лога | м | 160 | 5 |
| 33 | ул. Вячеслава Шишкова, в границах ул. Краснооктябрьская до реки | м | 105 | 6 |
| 34 | ул. Горно-Алтайская | м | 351 | 7 |
| 35 | ул. имени Героя Советского Союза Васильева | м | 1 814 | 38 |
| 36 | ул. Владимира Короленко, в границах пер. Литейный до пер. Муромцевский | м | 400 | 9 |
| 37 | ул. Ильи Мухачева, 230/2 | м | 120 | 2 |
| 38 | Сети водоотведения ул. Антона Чехова, ул. Сибирская, ул. Иркутская | м | 4897,52 | 170 |
| 39 | Ливневая канализация самотечно-напорные сети по ул. Севастопольской | м | 780 | 10 |
| 40 | ул. Машиностроителей, ул. Стахановская | м | 2291 | 92 |
| 41 | ул. Ленинградская-ул. Воинов-Интернационалистов | м | 600 | 14 |
| 42 | пер. Николая Липового | м | 159,77 | 6 |
|  | Итого: | м | 34013,69 | 941 |
| КНС |  |  |  |  |
| 43 | КНС ливневой канализации по ул. Социалистическая, площадью 50,78 кв.м | шт | 1 |  |
| 44 | КНС ливневой канализации по ул. имени Героя Советского Союза Трофимова, площадью 232,4 кв.м. в том числе: трубопровод протяженностью 133, 1 м. | шт | 1 |  |
| 45 | КНС ливневой канализации по ул. Сибирская, площадью 3,97 кв.м | шт | 1 |  |
| 46 | КНС ливневой канализации по ул. Севастопольская, площадью 4,5216 кв.м | шт | 1 |  |
| 47 | КНС ливневой канализации пер. Хабаровский площадью 7,065 кв.м | шт | 1 |  |
|  | Итого: | шт | 5 |  |
| Выгребы |  |  |  |  |
| 48 | Ливневая канализация по ул. Матросова в том числе: выгреб - 3 шт. 50 куб.м, материал ж/б, труба d 315x8, полиэтилен ПЭ-80 | шт | 3 |  |
| 49 | Водоотвод по ул. Шишкова в том числе: Емкость для сбора воды 50 куб.м, материал стеклопластик, труба Корсис d 250, полиэтилен высокой плотности - 21 м; ДК-2шт. Емкость для сбора воды 80 куб.м, материал стеклопластик, труба Корсис d 250, ДК-2шт., полиэтилен высокой плотности - 27 м; | шт | 2 | 4 |
| 50 | Выгреб ливневой канализации, расположенный по ул. Ленинградская, 26/1 объем 50 м3 | шт | 1 | 2 |
| 51 | Выгреб ливневой канализации, расположенный по ул. Михаила Кутузова объем 70 м3 | шт | 1 | 1 |
| 52 | Выгреб ливневой канализации, расположенный по ул. Иртышская объем 50 м3 | шт | 1 | 1 |
| 53 | Выгреб ул. Михаила Ломоносова (в районе дома 30, напротив школы №34) в том числе: выгреб - 1 шт. 25 куб.м, ливневая канализация труба напорная d 215-42,925м, труба напорная d 200-14,631м, | шт | 1 | 3 |
| 54 | Выгреб на пересечении ул. Михаила Ломоносова и Петра Чайковского (с торца дома №60) в том числе: выгреб - 1 шт. 25 куб.м, ливневая канализация труба напорная d 215-42,925м, труба напорная d 200-14,631м | шт | 1 | 3 |
| 55 | Выгреб дождевых стоков объемом 50 куб. м. г. Бийск, ул. Владимира Короленко, 47/2 | шт | 1 |  |
| 56 | Выгреб дождевых стоков объемом 25 куб. м. г. Бийск, ул. Социалистическая | шт | 1 |  |
|  | Итого: |  | 12 | 14 |

2. Балансы сточных вод в системе

водоотведения

Баланс потребления товаров и услуг организаций водоотведения играет важное значение при разработке схемы водоотведения. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями ресурсоснабжающих организаций. Системы водоотведения должны обеспечивать потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточный и бесперебойный пропуск сточных вод. Во-вторых, прогнозные объемы отведения сточных вод должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.

Для оценки перспективного баланса водоотведения был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг ресурсоснабжающих организаций.

Совокупный объем водоотведения определяется как сумма отведения сточных вод по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей схемы водоотведения проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Преобладающая доля в структуре водоотведения приходится на категорию потребителей «Население». На долю этой категории за период 2019 – 2024 гг. приходится свыше 2/3 всего объема пропуска сточных вод в городском округе.

Учитывая сложившееся соотношение, можно констатировать, что во многом потребление услуг водоотведения населением будет играть одну из определяющих ролей в совокупном объеме пропуска сточных вод на срок реализации схемы водоотведения.

Расчеты за воду с предприятиями и бюджетфинансируемыми организациями производится на основании приборов учета потребленной воды. В случае отсутствия у предприятий и организаций приборов учета расчеты с ними осуществляются в соответствии с «Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод», утв. Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г.  № 776.

Расчеты с населением производятся на основании показаний приборов учета воды, а при их отсутствии по нормативам потребления, утвержденным Решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 28 апреля 2018 № 54. В таблицах 12 и 13 представлены утвержденные нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в многоквартирных домах и жилых домах. Указанные нормативы потребления утверждены и применяются в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". Нормативы потребления дифференцированы в зависимости от благоустройства жилых помещений, этажности многоквартирных домов и наличия возможности установки приборов учета.

Таблица 10

| N п/п | Наименование степени благоустройства |  | Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению (м3 в месяц на 1 чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ванными сидячими 1200 мм с душем |  | 7,356 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ванными сидячими 1500-1550 мм с душем |  | 7,456 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ванными сидячими 1650-1700 мм с душем |  | 7,556 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ванными без душа |  | 4,656 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем |  | 6,356 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ванными сидячими длиной 1200 мм |  | 7,356 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ванными сидячими длиной 1500-1550 мм |  | 7,456 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ванными сидячими длиной 1650-1700 мм |  | 7,556 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ванными без душа |  | 7,156 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами |  | 6,356 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей, с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами |  | 3,856 |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей, с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками |  | 3,148 |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ванными | с ванными сидячими длиной 1200 мм с душем | - |
|  |  | с ванными длиной 1500-1550 мм с душем | - |
|  |  | с ванными длиной 1650-1700 мм с душем | - |
|  |  | с ванными без душа | - |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами |  | - |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой |  | - |
| 16. | Дома, используемые в качестве общежитий, оборудованные умывальниками, мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением |  | 4,882 |
| 17. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения, оборудованные мойками |  | - |
| 18. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами |  | - |

В отношении граждан, проживающих в жилых помещениях и в многоквартирных домах, в которых имеется возможность установки приборов учета, к указанным в таблице 10 нормативам потребления применяются повышающие коэффициенты, составляющие:

с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5 и до 2025 г. включительно.

Фактически сложившиеся за ряд предыдущих лет объемы пропуска сточных вод в г. Бийске представлены в таблице 11.

Таблица 11

| Показатель | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем пропуска сточных вод МУП г. Бийска "Водоканал" (тыс. куб.м) - всего, в том числе: | 11571,5 | 14059,8 | 16434,5 | 16603,09 | 17072,83 | 17392,86 |
| - население | 7915,17 | 8000,9 | 7989,1 | 7874,55 | 7910,37 | 7837,75 |
| - бюджетные потребители | 575,39 | 474,7 | 515,7 | 498,11 | 482,85 | 460,07 |
| - предприятия | 2029,73 | 2045,2 | 1190,3 | 1310,73 | 1466,13 | 1654,16 |
| - собственные нужды | 975,0 | 1205,2 | 1134,5 | 1131,35 | 1012,53 | 1241,25 |
| -ЖБО | 76,2 | 69,05 | 67,2 | 66,4 | 68,71 | 64,94 |
| -нераспределенный объем стоков |  |  |  | 5721,96 | 6132,24 | 6134,69 |
| Объем пропуска сточных вод через очистные сооружения ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» (тыс. куб.м) - всего, в том числе: | 471,078 | 405,834 | 456,205 | 1019,545 | 752,348 | 896,614 |
| - бюджетные учреждения | 3,640 | 2,380 | 2,101 | 2,657 | 2,938 | 2,326 |
| - предприятия | 438,885 | 372,625 | 404,475 | 983,366 | 722,938 | 859,909 |
| -собственные нужды | 28,553 | 30,829 | 49,629 | 33,522 | 26,472 | 34,379 |
| Объем транспортировки сточных вод ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» (тыс. куб.м) - всего, в том числе: | 139798, 941 | 148790, 761 | 157392, 288 | 113269, 207 | 170931,567 | 179708,06 |
| - бюджетные учреждения | 8,982 | 5,456 | 7,061 | 2,212 | 3,604 | 5,782 |
| - предприятия | 139789, 959 | 148785, 305 | 157385, 227 | 113266, 995 | 170927,963 | 179702,278 |

Анализ данных таблицы 11 показывает, что за ряд последних лет сложилась устойчивая тенденция к увеличению объемов пропуска сточных вод через очистные сооружения по некоторым категориям потребителей.

По ООО «Бийскпромводы» все потребители в 2018-2024 гг. обеспечены приборами учета. Обеспеченность потребителей МУП г. Бийска «Водоканал» представлена в таблице 12.

Таблица 12

| Показатель | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля воды, реализованной с использованием приборов учета в общем объеме реализации воды (%) – всего, в том числе: | 69,86 | 72,88 | 70,2 | 71,0 | 77,4 | 75,2 |
| - население | 61,3 | 74,26 | 69,2 | 69,8 | 80,9 | 71,9 |
| - бюджетные потребители | 80,63 | 82,7 | 83,1 | 83,3 | 95 | 99,7 |
| - предприятия | 99,8 | 97,5 | 97,7 | 98,0 | 98,0 | 88,8 |

За рассматриваемый период удельный объем пропуска сточных вод от населения г. Бийска увеличился с 39,4 до 60,1 куб.м/чел. в год (или на 53%).

За 2013 – 2024 гг. численность населения г. Бийска сократилась с 214,8 до 189,639 тыс. чел.

С учетом указанных выше факторов в таблице 13 приведен фактически сложившийся в 2024 г. по МУП г. Бийска «Водоканал» максимальный суточный баланс водоотведения.

Таблица 13

| Система централизованного водоотведения | Мощность канализационных очистных сооружений |  | Пропуск сточных вод через очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  | Резерв (+) / дефицит (-) мощнос ти системы водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Население |  | Бюд жетные организации | Прочие организации | ЖБО | Собственные нужды | Нераспределенный объем стоков |  |
|  | куб. / сут. | куб. / сут. |  | куб. / сут. |  | куб. / сут. | куб. / сут. | куб. / сут. | куб. / сут. | куб. / сут. | куб. / сут. |
| Бийский ГО - всего, в том числе: | 83000 | 47521 |  | 21415 |  | 1257 | 4520 | 177 | 3391 | 16761 | + |
| г. Бийск | 80000 | 46881 |  | 20976 |  | 1245 | 4499 | 170 | 3196 | 16761 | + |
| п. Сорокино | 3000 | 640 |  | 439 |  | 12 | 21 | 7 | 195 | - | + |

В таблице 14 приведен фактически сложившийся в 2024 г. по ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» максимальный суточный баланс водоотведения.

Таблица 14

| Система централизованного водоотведения | Мощность системы водоотведения | Пропуск сточных вод через очистные сооружения |  |  | Резерв (+) / дефицит (-) мощности системы водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  | Бюджетные потребители | Прочие организации |  |
|  | куб. / сут. | куб. / сут. | куб. / сут. | куб. / сут. | куб. / сут. |
| Промзона г. Бийска | 32000 | 2456 | 6 | 2356 | + 29544 |

Анализ баланса водоотведения показывает, что по всем системам централизованного водоотведения имеется существенный запас мощности, дефицит мощности КОС отсутствует.

На ближайшую перспективу ожидается подключение к системам водоотведения ряда потребителей, которым были выданы технические условия на подключение (таблица 15).

Таблица 15

| ООО «АлтайПлод» (Платицын А.А.) | ТУ на ВиК центра коллективной (комплексной) переработки ЦКП сельхоз продукции по ул. Амурская, 107 |
| --- | --- |
| ООО «СУ-1» (Калентеев А.А.) | ТУ на ВиК строящегося многоквартирного жилого дома по ул. Привокзальная, стр. № 1 |
| ООО «СЗ Континент» (Белозеров Н.А.) | ТУ на ВиК МБОУ "СОШ №31" по ул. Волочаевская, 6 |
| ЗАО «ПО «Спецавтоматотика» ( Чудаев А.В.) | ТУ на ВиК МКД по пер. В.Мартьянова, 58 |
| ООО «Холлифуд» (Солобоев В.А.) | ТУ на ВиК нежилого помещения (торговый комплекс) по ул. Революции, 92 Н-1 |
| Старкина Е.В. | ТУ на ВиК здания прачечной по ул. Октябрьская, 21 |
| ООО «СЗ «РДМ» (Черных А. С.) | ТУ на ВиК тогово-офисного здания по ул. Советская, 201/1 |
| Худоян К.Х. | ТУ на ВиК нежилого здания магазин по ул. В.Максимовой, 103 |
| ООО «СЗ БИК» (Колтаков И.Ю.) | ТУ на ВиК здания многофункционального использования с квартирами на верхних этажах по пер. Телеграфный, 8а |
| ООО «РЦ Алтай» (Волосатов Е.В.) | ТУ на ВиК здания мастерской, административное здание, склад по ул. П.Чайковского |
| ООО «СЗ «РДМ» (Черных А. С.) | ТУ на ВиК МКД по адресу: севернее жилого дома по ул. Разина, 11 |
| ООО «СЗ «РДМ» (Черных А. С.) | ТУ на ВиК МКД по адресу: южнее жилого дома по ул. Героя Советского Союза Васильева, 33 |
| ООО «Александровский пассаж» (Эпанаева Е.С.) | ТУ на ВиК универсального магазина по ул. В.Ленина, 159 |
| ООО «СЗ Прайд Инвест» (Неведров И.А.) | ТУ на ВиК строящегося МКД по ул. Советская, 211/3 |
| ООО «СЗ Континент» (Белозеров Н.А.) | ТУ на ВиК строящегося МКД по пер. Торцовый, 2 |
| ООО СК «Аврора» (Погорелова А.Ф.) | ТУ на ВиК МКД с помещениями обслуживания и подземными автостоянками по пер. Смольный, з.у.15 |
| Эрматова Е.С. | ТУ на ВиК здания бытового обслуживания по ул. В.Максимовой, севернее здания 56/1 |
| Савелькин А.А. | ТУ на ВиК нежилого здания магазин по адресу: ул. В.Максимовой, 50 |
| ООО «Амбрелла» (Байбара И.В.) | ТУ на ВиК производственного здания по ул. Красноармейская, 27 |
| ООО «Метлант» (Сидоров П.Ю.) | ТУ на ВиК цеха металлообработки по ул. Ленинградская, 22 |
| Тысячник Р.С. | ТУ на ВиК служебных гаражей в 90 метрах южнее здания по ул. Митрофанова, 1/1 |
| Жарников А.А. | ТУ на водоснабжение произодственного цеха с магазином по ул. Каховская, 124/1 |
| ООО «ЗАВ-СТРОЙ» (Зимин А.В.) | ТУ на ВиК строительства 2-х МКД на земельном участке ул. Волочаевская, 34 |
| МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» (Баннов А.С.) | ТУ на ВиК модульного бассейна западнее МКД по ул. Стахановская, 1 |
| ООО «СЗ Континент» (Белозеров Н.А.) | ТУ на ВиК строящегося МКД по ул. Докучаева, 2/5 |

Перечень потребителей подключаемых к централизованной системе водоотведения в 2025-2027 г.г. (таблица 16)

Таблица 16

| № п/п | Заявитель | Наименование подключаемого объекта | Адрес | нагрузка, м3/сут | год подклю чения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Материалстройсервис" | средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся | микрорайон 16А в г. Бийске | 27,6 | 2025 |
| 2 | ООО "Материалстройсервис" | 9-ти этажный жилой дом с помещениями общественного и подсобного назначения | ул. Митрофанова, 2/7 в г. Бийске | 240,32 | 2025 |
| 3 | ООО "Материалстройсервис" | средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся | микрорайон "Д-Е" в г. Бийске | 27,6 | 2025 |
| 4 | МКУ "Управление капитального строительства Администрации г. Бийска" | средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся | южнее дома № 44 по ул. Набережная в г. Бийске | 51,0 | 2025 |
| 5 | МКУ "Управление капитального строительства Администрации г. Бийска" | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Героя Советского Союза А. В. Спекова" | ул. Волочаевская, 6, пос. Нагорный, г. Бийск | 65,1 | 2025 |
| 6 | ООО "СУ-1" | многоквартирный жилой | ул. МПС, 15, г. Бийск | 61,2 | 2025 |
| 7 | ООО "Специализированный Застройщик "РДМ" | многоквартирный жилой | западнее административного здания по ул. Обская,1/3 | 14,3 | 2025 |
| 8 | ООО "Материалстройсервис" | два 5-ти этажных жилых дома | юго-восточнее ж/дома № 7 по ул. Приобская | 126,0 | 2026 |
| 9 | ООО "СЗ БИК" по дов. Маслюк Д. В. тел. 8-905-987-71-53 | здание многоф.использования с квартирами на верх.этажах | пер. Телеграфный, 8а | 24,32 | 2025-2026 |
| 10 | ООО "СЗ "РДМ" директор Черных А. С. по дов. Баранова Т. А. тел. 8-961-989-98-46 | МКД | севернее жилого дома ул. Разина, 11 | 28,08 | 2026 |
| 11 | ООО "СЗ "РДМ" директор Черных А. С. по дов. Баранова Т. А. тел. 8-961-989-98-46 | МКД | южнее жилого дома ул. Васильева, 33 | 28,08 | 2026 |
| 12 | ООО Александровский пассаж" по дов. Мельников В. Г. тел 8-960-952-63-19 | ВиК универсального магазина | ул. Ленина, 159 | 0,28 | 2026 |
| 13 | Дудкин А. Н. тел. 8-905-980-66-66 | водоотведение жилого многокв.дома | ул. Петрова,37 | 25,92 | 2026 |
| 14 | ООО СК "Аврора" по дов.Гузеев О. В. тел.8-962-794-70-00 | МКД с помещениями обсуживания и подземными автостоянками | пер. Смольный, з.у. 15 | 716,2 | 2026 |
| 15 | ООО "ЗАВ-СТРОЙ" по дов. Шамне А. А. тел.8-960-955-51-06 | строительсво 2-х МКД на зем.участке | ул. Волочаевская, 34 | 56,7 | 2026 |
| 16 | МКУ "УКС" тел. 33-49-44 | модульный басейн | западнее МКД по ул. Стахановская, 1 | 18,36 | 2026 |
| 17 | ООО "СЗ Континент" директор Белозеров Н. А. тел.8-960-938-45-16 | строящегийся МКД | ул. Докучаева, 2/5 | 38,50 | 2026-2027 |
| 18 | ООО "СЗ Континент" директор Белозеров Н. А. тел.8-960-938-45-16 | строящегийся МКД | ул. Приобская, 5 | 32,16 | 2026-2027 |
| 19 | Селезнев А. А. тел. 8-960-960-03-80 | магазин | ул. 15-й Гвардейской Кавалерийской дивизии, 74 | 3 | 2025-2026 |
| 20 | ООО "777" дир. Михайлов В. В тел. 8-962-803-80-62 | магазина прод.товаров | ул. Гайдара, 12 | 1 | 2025-2026 |
| 21 | ООО "777" дир. Михайлов В. В тел. 8-962-803-80-62 | здание столовой | ул. Льва Толстого, 156а | 4,75 | 2025-2026 |
|  | ИТОГО: |  |  | 1483,79 |  |

На основании Постановления Администрации города Бийска № 1762 от 23.08.2016 г. утвержден  План мероприятий  по реализации стратегии социально-экономического развития города Бийска на 2017-2030 г. г. (с изменениями утвержденным постановлением Администрации г. Бийска № 1977 от 12.09.2022 г.) (таблица 17)

Таблица 17

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | реализации |  |
|  |  | (годы) |  |
| 1 | Строительство системы водоотведения в г. Бийске: пос. Зеленый, пос. Новый, пос. Нефтебаза, строительство КНС | 2024 г. | МКУ «Управление капитального строительства Администрации г. Бийска» |
| 2 | Канализационный дюкер КД-1, КД-2 | 2025-2026 г. г. | МКУ «Управление капитального строительства Администрации г. Бийска» |
| 3 | Строительство канализационного коллектора от КНС-11 до КНС-12 ( ул.2-я Зеленая) | 2025-2026 г. г. | МКУ «Управление капитального строительства Администрации г. Бийска» |
| 4 | Модернизация КОС г. Бийска (район Вихоревки): первичные отстойники, аэрационная система, воздуходувка | 2025-2026 г. г. | МКУ «Управление капитального строительства Администрации г. Бийска» |
| 5 | Реконструкция сетей водоотведения, протяженностью 34,395 км. | 2023-2030 г. г. | МУП г. Бийска «Водоканал» |
| 6 | Приобретение насосов, насосного оборудования (включая блоки и панели управления) для оснащения канализационных насосных станций муниципальных сетей водоотведения | 2023-2030 г. г. | МУП г. Бийска «Водоканал» |

Согласно данным федерального статистического наблюдения численность населения городского округа город Бийск за ряд последних лет имеет тенденцию к снижению (таблица 18).

Таблица 18

| Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения городского округа город Бийск на 1 января | 213,5 | 212,8 | 211,6 | 210,9 | 210,6 | 210,3 | 198,4 | 196,4 | 189,6 | 188,8 |

Генеральным планом городского округа город Бийск к 2042 году предусмотрен ввод в эксплуатацию нового жилья в размере не менее 867,7 тыс. кв.м, среднегодовой темп ввода жилья составляет не менее 43,4 тыс. кв.м. Согласно данным федерального статистического наблюдения среднегодовые темпы ввода нового жилья в городском округе город Бийск в 2014-2023 гг. составляли 55,86 тыс. кв.м (таблица 19).

Таблица 19

| Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод нового жилья в городском округе город Бийск, тыс. кв.м | 126,1 | 175,9 | 64,5 | 73,2 | 69,5 | 26,6 | 42,4 | 25,3 | 56,2 | 56,6 |

Учитывая приведенные выше показатели динамики численности населения и динамики ввода нового жилья в городском округе город Бийск представляется целесообразным рассмотреть 2 варианта развития системы водоотведения. Вариант №1 предусматривает развитие системы водоотведения в соответствии с показателями динамики численности населения и строительства нового жилья, предусмотренными в Генеральном плане городского округа город Бийск. Учитывая, что расчетный срок Генерального плана – 2042 год, а период действия Схемы водоотведения ограничен 2035 годом, предполагается, что основные социальные, демографические и технико-экономические показатели развития городского округа город Бийск в 2030 году будут близки к аналогичным показателям 2035 года.

Вариант №2 предусматривает развитие системы водоотведения в соответствии с фактически сложившимися в период с 2014 по 2024 гг. показателями динамики численности населения и строительства нового жилья. Учитывая, что объем ввода нового жилья в 2023 г. по сравнению с 2022 г. не снизились, допускается, что в период реализации Схемы водоотведения данные показатели также ухудшаться не будут и стабилизируются на уровне 2020 г.

Прогнозный баланс водоотведения по 1 варианту, рассчитанный в соответствии со СНиП 2.04.03-85 (СП 32.13330.2012), а также с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки представлен в таблице 20.

Таблица 20

| Система централизованного водоотведения | Мощность канализационных очистных сооружений |  |  |  |  |  | Пропуск сточных вод через очистные сооружения |  |  |  |  |  | Резерв (+) / дефицит (-) мощности системы водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Население |  | Бюджетные организации |  |  | Прочие организации |  | ЖБО | Собственные нужды | Нераспределенный объем стоков |  |
|  | куб. / сут. | куб. / сут. | куб. / сут. |  | куб. / сут. |  |  | куб. / сут. |  | куб. / сут. | куб. / сут. | куб. / сут. | куб. / сут. |
| г. Бийск | 80000 | 46571 | 20058 |  | 1202 |  |  | 4354 |  | 181 | 3968 | 16808 | + |
| п. Сорокино | 3000 | 1273 | 668 |  | 14 |  |  | 19 |  | 8 | 564 | - | + |
| Промзона г. Бийска | 32000 | 2456 | - |  | 6 |  |  | 2356 |  | - | - | - | +29544 |

Согласно Генеральному плану городского округа город Бийск норма  водоотведения  принимается  соответствующей  норме водопотребления, которая определена в соответствии с численностью населения по округу и планировочным районам с учетом степени комфортности проживания в сохраняемом жилом фонде и в новом жилье. Для существующей застройки и нового строительства в зданиях, оборудованных централизованным внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, 300 / 320 л/сутки на человека. Для застройки, оборудованной внутренним водопроводом и канализацией без ванны, 160 /160 л/сутки на человека. Норма на поливомоечные расходы составляет 50 л/сутки на человека. Водопотребление общественной застройки принимается в размере 10 % к сумме среднесуточных расходов жилой части застройки. В эту же сумму дополнительных расходов включаются общественные эксплуатационные расходы инженерных водоемов. Расчетные расходы промышленных предприятий принимаются по анкетам.

Анализ данных таблицы 20 показывает, что при сценарных условиях варианта №1 дефицит мощности не возникает ни в одной системе централизованного водоотведения. Следует отметить, что данный сценарий предусматривает к расчетному сроку более, чем 2-кратный пропуск сточных вод в городском округе город Бийск.

Прогнозный баланс водоотведения по 2 варианту, рассчитанный в соответствии со СНиП 2.04.03-85 (СП 32.13330.2012), а также исходя из текущего объема приема сточных вод от населения и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки представлен в таблицах 21 и 22.

Таблица 21

| Система централизованного водоотведения | Мощность канализационных очистных сооружений |  | Пропуск сточных вод через очистные сооружения |  |  |  |  |  |  | Резерв (+) / дефицит (-) мощности системы водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Население |  | Бюджетные организации | Прочие организации | ЖБО | Собственные нужды | Нераспределенный объем стоков |  |
|  | куб. / сут. | куб. / сут. | куб. / сут. |  | куб. / сут. | куб. / сут. | куб. / сут. | куб. / сут. | куб. / сут. | куб. / сут. |
| Бийский ГО - всего, в том числе: | 83000 | 47844 | 20726 |  | 1216 | 4373 | 189 | 4532 | 16808 | + |
| г. Бийск | 80000 | 46571 | 20058 |  | 1202 | 4354 | 181 | 3968 | 16808 | + |
| п. Сорокино | 3000 | 1273 | 668 |  | 14 | 19 | 8 | 564 | - | + |

Таблица 22

| Система централизованного водоотведения | Мощность системы водоотведения | Пропуск сточных вод через очистные сооружения |  |  | Резерв (+) / дефицит (-) мощности системы водоотведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  | Бюджетные потребители | Прочие организации |  |
|  | куб. / сут. | куб. / сут. | куб. / сут. | куб. / сут. | куб. / сут. |
| Промзона г. Бийска | 32000 | 2456 | 6 | 2356 | + 29544 |

Анализ данных таблиц 21 и 22 показывает, что при сценарных условиях варианта №2 дефицит мощности ни в одной системе централизованного водоотведения к 2030 году не возникает. Мощности существующих систем водоотведения покрывают перспективные потребности на весь период реализации Схемы водоотведения с существенным запасом.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Организация, осуществляющая водоотведение и эксплуатирующая канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоотведение.

На территории городского округа город Бийск МУП г. Бийска «Водоканал» является организацией коммунального комплекса в сфере водоотведения и наделяется статусом гарантирующей организации (Постановление № 3525 от 15.11.2013 г.)

Зоны деятельности гарантирующей организации:

- городские очистные сооружения;

- канализационные очистные сооружения п. Сорокино.

ООО «Бийские промышленные воды» наделены статусом гарантирующей организации (Постановление Администрации города Бийска от 12 июля 2017 г. № 1240).

Зоны деятельности гарантирующей организации:

-канализационная насосная станция № 909/1-расположена на территории ЗАО «Источник плюс»;

- канализационная насосная станция № 954-расположена на территории АО «Бийскэнерго»;

- канализационная насосная станция № 976-расположена на ул.Лесная,23;

- канализационная насосная станция № 986-расположена в промышленной зоне ОАО «Полиэкс» у здания № 710 (резервная);

-комплекс очистных сооружений-расположен на ул. Лесная № 23;

-сооружение консольный водосброс – транспортировка сточных вод, точка сброса в реку Бия, сброс с городских очистных сооружений и промышленной зоны.

3. Прогноз объема сточных вод

Как указывалось выше, за ряд последних лет сложилась устойчивая тенденция к увеличению объемов пропуска сточных вод через очистные сооружения по некоторым категориям потребителей и системам централизованного водоотведения (таблица 23).

Таблица 23

| Показатель | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем пропуска сточных вод МУП г. Бийска "Водоканал" (тыс. куб.м) - всего, в том числе: | 14059,8 | 16434,5 | 16603,09 | 17072,83 | 17392,86 | 17444,00 |
| - население | 8000,9 | 7989,1 | 7874,55 | 7910,37 | 7837,75 | 7565,00 |
| - бюджетные потребители | 474,7 | 515,7 | 498,11 | 482,86 | 460,07 | 444,00 |
| - предприятия | 2045,2 | 1190,3 | 1310,73 | 1466,12 | 1654,16 | 1596,00 |
| -собственные нужды | 1205,2 | 1134,5 | 1131,35 | 1012,53 | 1241,25 | 1638,00 |
| -ЖБО | 69,05 | 67,2 | 66,4 | 68,71 | 64,94 | 69,00 |
| -нераспределенный объем стоков |  |  | 5721,96 | 6132,24 | 6134,69 | 6132,00 |
| Объем пропуска сточных вод через очистные сооружения ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» (тыс. куб.м) - всего, в том числе: | 471,078 | 405,834 | 456,205 | 1019,545 | 752,348 | 896,614 |
| - бюджетные учреждения | 3,640 | 2,380 | 2,101 | 2,657 | 2,938 | 2,326 |
| - предприятия | 438,885 | 372,625 | 404,475 | 983,366 | 722,938 | 859,909 |
| -собственные нужды | 28,553 | 30,829 | 49,629 | 33,522 | 26,472 | 34,379 |
| Объем транспортировки сточных вод ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» (тыс. куб.м) - всего, в том числе: | 139798, 941 | 148790, 761 | 157392, 288 | 113269, 207 | 170931,567 | 179708,06 |
| - бюджетные учреждения | 8,982 | 5,456 | 7,061 | 2,212 | 3,604 | 5,782 |
| - предприятия | 139789, 959 | 148785, 305 | 157385, 227 | 113266, 995 | 170927,963 | 179702,278 |
| Объем транспортировки сточных (хоз.-фекальных) вод «Бийский олеумный завод» -филиал ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» (тыс. куб.м) - всего, в том числе: | 1,684 | 1,429 | 1,416 | 1,230 | 1,270 | 1,270 |
| - бюджетные учреждения | - | - | - | - | - | - |
| - предприятия | 1,684 | 1,429 | 1,416 | 1,230 | 1,270 | 1,270 |
| Объем транспортировки сточных (условно-чистых) вод «Бийский олеумный завод» -филиал ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» (тыс. куб.м) - всего, в том числе: | 6865,308 | 6996,583 | 8051,061 | 7845,614 | 7718,186 | 7718,186 |
| - бюджетные учреждения | - | - | - | - | - | - |
| - предприятия | 6865,308 | 6996,583 | 8051,061 | 7845,614 | 7718,186 | 7718,186 |

При сценарных условиях варианта №1 и варианта №2 дефицит мощности ни в одной системе централизованного водоотведения к 2035 году не возникает. В связи с этим потребность в дополнительных мощностях не возникает. Необходимость расширения зоны действия очистных сооружений с резервом производственных мощностей также отсутствует.

Объем пропуска сточных вод в 2022 году по ООО «Бийскпромводы» увеличился за счет  абонента АО «Алтайский бройлер».

4. Предложения по строительству,

реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения

Основными направлениями развития системы водоотведения городского округа г. Бийск являются модернизация очистных сооружений, насосных станций, строительство и модернизация сетей водоотведения. При этом решаются основные задачи функционирования системы водоотведения: обеспечение качества и надежности водоотведения на территории города, а также обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей.

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы водоотведения города решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Перечень и схема размещения площадок нового капитального строительства приведены в приложении 1.

Реконструкция насосных станций включает в себя замену насосного оборудования, автоматизацию и диспетчеризацию технологического процесса, ремонт зданий, благоустройство прилегающей территории, установку ограждений.

Внедрение диспетчеризации объектов и автоматической системы управления технологическими процессами позволит сократить затраты на транспортировку сточных вод, сократить размеры тарифов на водоотведение, вести базу данных по состоянию сетей и сооружений. Внедрение АСУ повысит эффективность управления технологическими процессами, обеспечит устойчивую работу объектов.

Также планируется реконструкция магистральных и внутриквартальных канализационных сетей с высокой степенью износа с применением современных материалов и технологий.

Строительство сетей водоотведения является неотъемлемой частью мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры новых территорий жилищной застройки в городском округе город Бийск. Развитие инженерной инфраструктуры территорий перспективной застройки предназначено для обеспечения увеличения объемов жилищного строительства, увеличения предложения на конкурентном рынке жилья в городском округе, а также создания необходимых условий для функционирования устойчивых механизмов обеспечения населения доступным и комфортным жильем в будущем.

Поверхностный сток с селитебных территорий и площадок предприятий города является одним из интенсивных источников загрязнения окружающей среды различными примесями природного и техногенного происхождения. Водным законодательством РФ статьей запрещается сбрасывать в водные объекты неочищенные до установленных нормативов дождевые, талые и поливомоечные воды, организованно отводимые с селитебных территорий и площадок предприятий. Необходимо выполнить комплекс мероприятий по строительству на сбросах ливневой канализации в водный объект локальных очистных сооружений.

Комплекс мероприятий по развитию системы водоотведения городского округа г. Бийск представлен в таблице 24. В приложении 2 приведен более подробный расчет технико-экономических показателей мероприятий.

Разработанные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоотведения, а также с учетом оценки тарифных последствий, влияющих на изменение размера платы граждан за коммунальные услуги.

Трассировка сетей и расположение точечных объектов при их реконструкции и модернизации сохраняются неизменными, если при этом не изменяется планировка и застройка соответствующих участков. При новом строительстве трассировка сетей предусматривается вдоль улиц и проездов; расположение точечных объектов – в соответствии с принятыми решениями по застройке соответствующих участков.

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, и обеспечивают прокладку сетей водоотведения до объектов строительства. Точка подключения находится на границе объекта строительства, что отражается в договоре на подключение.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Параметры мероприятий (мощности, протяженности) учитывают нагрузки новых потребителей, планируемых к подключению до 2029 г.

Таблица 24

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. |  | Кол-во | Ответственный исполнитель | Цель мероприятия / Вид ожидаемого эффекта | Ед. изм. | Совокупный эффект |  | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении (в сэкономленном ресурсе) | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Экспертиза строительных конструкций канализационных дюкеров:КД1, КД-2 (водолазное обследование) |  | 1 мероприятие | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления ресурсов |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка проектно-изыскательских работ по объекту:"Реконструкция канализационных дюкеров, расположенных через реку Бия, г. Бийск, Алтайский край" |  | 1 мероприятие | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проект. Новое строительство и реконструкция головных объектов |  |  |  |  |  |  |  | 112 435 | - |
|  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 30468 | 112435 | Срок полезного использования |
| 2.1.1 | Новое строительство головных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  | Срок полезного использования |
| 2.1.1.1 | Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации: пер. Непроездной, пер. Фомченко, пер.Двойных, пер.Почтовый |  | мероприятие | 1 | МКУ "УКС Администрации города Бийска" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования |
| 2.1.2 | Реконструкция головных объектов |  |  |  |  |  |  |  | 112 435 | - |
|  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 30468 | 112435 | Срок полезного использования |
| 2.1.2.1 | Модернизация КОС г. Бийска (район Вихоревки) |  | мероприятие | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | Увеличение пропускной способности очистных сооружений при пиковых нагрузках (ливень, паводок), снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  | Срок полезного использования |
| 2.1.2.2 | Реконструкция хлораторной станции на участке КОС г.Бийска (по курсу на 01.02.2017 г. |  | ед. | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Предотвращение опасности выхода жидкого хлора в атмосферу окружающей срды. Улучшение технологического процесса.Снижение расхода потребляемого жидкого хлора |  |  |  | Срок полезного использования |
| 2.1.2.3 | Проведение работ по получению комплексного экологического разрешения (КОС г. Бийска) (документ) |  | ед. | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" | Разработка единого комплексного документа, который содержит обязательные для выполнения требования в области охраны окружающей среды, с учетом соответствия производства принципам наилучших доступных технологий |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. кВт·ч |  |  | Срок полез-ного исполь-зования |
| 2.1.2.4 | Проведение инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду (КОС г. Бийска) (документ) |  | шт. | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" | Определение загрязняющих веществ, в отношении которых в порядке, установленном законодательством, рассчитываются нормативы допустимых сбросов (НДС) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. кВт·ч |  |  | Срок полез-ного исполь-зования |
| 2.1.2.5 | Модернизация КНС с установкой нового насосного оборудования |  | ед. | 7 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  | 18523 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 5019 | 18523 | Срок полезного использования |
| 2.1.2.6 | Капитальный ремонт вытяжной вентиляции в здании КНС:2024 год:КНС-11 (пер.Кожевенный, соор.18), 2025 год: КНС-5 (ул. Докучаева,5), КНС-50 (пер. Улалинский,39/2), КНС Мясокомбинат (пер. Николая Липового, соор.2А), 2026 год: КНС 22, ЖД, Лицей, КНС 39 |  | ед. | 8 | МУП г.Бийска "Водоканал" | Для удаления скапливающихся при эксплуатации в канализационных коллекторах вредных газов |  |  | 199 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. кВт·ч | 54 | 199 | Срок полезного использования |
| 2.1.2.7 | Ремонт кровли: 2024 год: ул. Декабристов,23 (КНС-6), ул. Советская, 197/4 (КНС-12), в 37 м севернее МКД № 56 по ул. В.Максимовой (КНС ЖД), КНС-11 (пер.Кожевенный, соор.18) 2025 год: КНС (МЭЗ) (ул. имени Героя Советского Союза Трофимова, соор.51/1), КОС г. Бийска (р-н Вихоревки) |  | м2 | 287,2 | МУП г.Бийска "Водоканал" | Обеспечения безопасности зданий, сооружений в процессе их эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. кВт·ч |  |  |  |
| 2.1.2.8 | Установка сорбирующих бонов на вторичных отстойников |  | ед. | 60 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Очистка сточных вод от нефтепродуктов |  |  |  | Срок полезного использования |
| 2.1.2.9 | Монтаж системы автоматизации |  | ед. | 2 | г. Бийск, ООО "Бийскпромводы" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Поддержание работоспособности и экономия электроэнергии |  |  |  | Срок полезного использования |
| 2.1.2.10 | Устройство ограждения режимного объекта «Очистные сооружения» |  | м3 | 305 | г. Бийск, ООО "Бийскпромводы" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Поддержание работоспособности и экономия электроэнергии |  |  |  | Срок полезного использования |
| 2.1.2.11 | Оборудование для прочистки канализационной сети «Вихрь» в комплекте |  | ед. | 2 | г. Бийск, ООО "Бийскпромводы" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Поддержание работоспособности и экономия электроэнергии |  |  |  | Срок полезного использования |
| 2.1.2.12 | Монтаж частотных преобразователей |  | ед. | 4 | г. Бийск, ООО "Бийскпромводы" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Поддержание работоспособности и экономия электроэнергии |  |  |  | Срок полезного использования |
| 2.1.2.13 | Монтаж погружного насоса QS150EWS |  | ед. | 1 | г. Бийск, ООО "Бийскпромводы" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Поддержание работоспособности и экономия электроэнергии |  |  |  | Срок полезного использования |
| 2.1.2.14 | Монтаж погружных мешалок NARVA V-G40.30-3 |  | ед. | 1 | г. Бийск, ООО "Бийскпромводы" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Энергосбережение |  |  |  | Срок полезного использования |
| 2.1.2.15 | Замена исчерпавшего оборудования на новое менее энергоемкое |  | ед. | 3 | г. Бийск, ООО "Бийскпромводы" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Поддержание работоспособности |  |  |  | Срок полезного использования |
| 2.2 | Новое строительство и реконструкция линейных объектов |  |  |  | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  | 1916 | - |
|  |  |  |  |  |  | Снижение количества аварий на сетях | ед. | 13 | 1916 | Срок полезного использования оборудования |
| 2.2.1 | Новое строительство линейных объектов |  |  |  |  |  |  | - | 190 | - |
|  |  |  |  |  |  | Снижение количества аварий на сетях | ед. | 1 | 190 | Срок полезного использования |
| 2.2.1.1 | Строительство сетей ливневой канализации, ул.Радищева, ул.Кутузова, ул.Ломоносова, ул. Можайского, ул. Пугачева, ул. Чайковского, ул. Матросова, ул.Разина, ул. Социалистическая |  | мм, км | Д-400, L-14,0 | МКУ "УКС Администрации города Бийска" |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Водоотведение талых и ливневых вод с городских улиц, обеспечение надлежащего санитарного режима в городе Бийске |  |  |  | Срок полезного использования |
| 2.2.1.2 | Строительство канализационной сети 1-го Военного городка (между МКД по ул. Мухачева,230/2,228/2) |  | мм, км | Д-225, L-0,150 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования |
| 2.2.1.3 | Строительство канализационного коллектора по ул.2-я Зеленая от КНС-11 (пер.Кожевенный, соор.18) до КНС-12 (ул.Советская,197/4) с промежуточной КНС. Модернизация КНС-11,12 (оптимизация производительности,замена насосных агрегатов ,установка частотного регулирования) |  | мм, км | 4202,5 | МКУ "УКС Администрации города Бийска" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 6277 | 23166 | Срок полезного использования |
|  |  |  |  |  |  | Снижение количества аварий на сетях | ед. | 1 | 190 |  |
|  |  |  |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг, снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Реконструкция линейных объектов |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | Снижение количества аварий на сетях | ед. | 12 | 1726 | Срок полезного использования |
| 2.2.2.1 | Перекладка канализационного коллектора, требующего ремонта, по ул. 2-я Набережная. |  | мм, км | Д-1000 (ж/б), L-1,500 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  | 99 | - |
|  |  |  |  |  |  | Снижение количества аварий на сетях | ед. | 1 | 99 | Срок полезного использования |
|  |  |  |  |  |  | Аварийное состояние коллектора, газовая коррозия. |  |  |  |  |
| 2.2.2.2 | Перекладка канализационного коллектора, требующего ремонта, по ул. Красноармейская |  | мм, км | Д-500, L-1,5 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  | 61 | - |
|  |  |  |  |  |  | Снижение количества аварий на сетях | ед. | 0,4 | 61 | Срок полезного использования |
|  |  |  |  |  |  | Аварийное состояние коллектора, газовая коррозия. |  |  |  |  |
| 2.2.2.3 | Перекладка канализационного коллектора, требующего ремонта, по ул. Советская |  | мм, км | Д-700, L-1,5 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  | 99 | - |
|  |  |  |  |  |  | Снижение количества аварий на сетях | ед. | 0,7 | 99 | Срок полезного использования |
|  |  |  |  |  |  | Износ коллектора |  |  |  |  |
| 2.2.2.4 | Перекладка сетей водоотведения, исчерпавших ресурс, с использованием современных материалов |  | мм, км | L-1,335 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  | 1250 | - |
|  |  |  |  |  |  | Снижение количества аварий на сетях | ед. | 8 | 1250 | Срок полезного использования |
|  |  |  |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг, снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |
| 2.2.2.5 | Реконструкция канализационных дюкеров, расположенных через реку Бия, г. Бийск, Алтайский край |  | мм, км | Д-530, L- 1,112 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | Износ оборудования. Повышение надежности работы системы водоотведения, улучшение качества предоставляемых услуг | ед. |  |  |  |
| 2.2.2.6 | Реконструкция системы водоотведения по ул. Петрова,23-30 |  | мм, км | Д=160, L=0,06, Д=200, L=0,472 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | Снижение количества аварий на сетях |  |  |  | Срок полезного использования |
|  |  |  |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг, снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |
| 2.2.2.7 | Реконструкция запорной арматуры (КНС-12 (ул.Советская,197/4)) |  | ед. | 2 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Снижение количества аварий на сетях |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг, снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |
| 2.2.2.8 | Приобретение насосного оборудования (КОС п.Сорокино, КНС-5 (ул. Докучаева,5), Центральная станция перекачки (ул. Разина, 94/1 (КНС-7), КНС 8 (ул.Горно-Алтайская, соор.50), КНС-11 (пер.Кожевенный, соор.18), КОС г. Бийска, соор. КНС-22 (ул. Ленинградская,41/1), КНС-6 (ул. Декабристов соор.25/2) |  | ед. | 14 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Улучшение качества предоставляемых услуг, снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 351 | - |
|  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 30468 | 112435 | Срок полезного использования |
|  |  |  |  |  |  | Снижение количества аварий на сетях | ед. | 13 | 1916 |  |
|  | Задача 3: Разработка мероприятий по подключению строящихся (реконструируемых)объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов (создание магистральных сетей и сооружений) |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч |  |  | Срок полезного использования |
| 3.1.1 | Строительство магистральной канализационной сети от точки подключения объекта:"комплексная застройка микрорайона 16 А" (жилые дома по ул. Митрофанова,2/2, 2/1, 2/7, ул. Советская, 180) |  | мм, км | Д=200, L=0,300 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  | Срок полезного использования |
| 3.1.2 | Строительство магистральной канализационной сети от точки подключения до объекта: "Строительство многоквартирного дома западнее административного здания по ул. Обская,1/3" |  | мм, км | Д=160, L=0,120 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  | Срок полезного использования |
| 3.1.3 | Строительство магистральной канализационной сети от точки подключения до объекта: "Строительство многоквартирного дома по пер. Торцовый, 2" |  | мм, км | Д=160, L=0,180 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  | Срок полезного использования |
| 3.2 | Создание новых подводящих сетей водоотведения от вновь построенных централизованных систем до объектов заявителей: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. кВт·ч |  |  |  |
| 3.2.1 | Строительство подводящей канализационной сети от магистрального коллектора до объекта: "Средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся, г. Бийск, микрорайон 16А |  | мм, км | Д=160, L=0,036 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  | Срок полезного использования |
| 3.2.2 | Строительство подводящей канализационной сети от магистрального трубопровода до объекта: "9-ти этажный ж/д, ул. Митрофанова,2/2, 2/1, ул. Советская,180" |  | мм, км | Д=160, L=0,125 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  | Срок полезного использования |
| 3.2.3 | Строительство подводящей канализационой сети от магистрального трубопровода до объекта: "9-ти этажный ж/д, ул. Митрофанова,2/7" |  | мм, км | Д=160, L=0,040 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  | Срок полезного использования |
| 3.2.4 | Строительство подводящих канализационных сетей от точки подключения до объекта: "Средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся, микрорайон "Д-Е" |  | мм, км | Д=160, L=0,270 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  | Срок полезного использования |
| 3.2.5 | Строительство подводящих канализационных сетей от точки подключения до границы земельного участка до объекта:"Многофункциональный производственный комплекс, г. Бийск, пос. Нагорный, ул. Яминская, 1" |  | мм, км | Д=160, L=0,170 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  | Срок полезного использования |
| 3.2.6 | Строительство подводящих канализационных сетей от точки подключения до границы земельного участка объекта: "Средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся, г. Бийск, южнее дома №44 по ул. Набережная" |  | мм, км | Д=200, L=0,400 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  | Срок полезного использования |
| 3.2.7 | Строительство подводящих канализационных сетей от точки подключения до границы земельного участка объекта "МБОУ "СОШ № 31" на 350 мест, пос. Нагорный, ул. Волочаевская,6" |  | мм, км | Д=160, L=0,730 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  | Срок полезного использования |
| 3.2.8 | Строительство подводящих канализационных сетей от точки подключения до границы земельного участка объекта:"Строительство многоквартирного дома по ул. Мартьянова,58" |  | мм, км | Д=110, L=0,010 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  | Срок полезного использования |
| 3.2.9 | Строительство подводящих канализационных сетей от точки подключения до объекта:"строительство многоквартирного жилого дом по ул.Привокзальная, 1/1, г. Бийск" |  | мм, км | Д=160, L=0,078 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  | Срок полезного использования |
| 3.2.10 | Строительство подводящих канализационных сетей от точки подключения до границы земельного участка объекта:"Строительство многоквартирного дома по пер. Торцовый, 2" |  | мм, км | Д=110, L=0,010 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  | Срок полезного использования |
| 3.2.11 | Строительство подводящих канализационных сетей от точки подключения до объекта: "Строительство многоквартирного дома, западнее административного здания по ул. Обская, 1/3" |  | мм, км | Д=110, L=0,010 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  |  |
| Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 351 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. кВт·ч | 30468 | 112435 | Срок полезного использования |
|  |  |  |  |  |  |  | ед. | 13 | 1916 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 351 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. кВт·ч | 30 468 | 112 435 | Срок полезного использования |
|  |  |  |  |  |  |  | ед. | 13 | 1 916 |  |

Примечания к таблице 24:

* - Показатели совокупного эффекта приведены за весь период реализации схемы водоотведения. В приложении 2 к схеме водоотведения приведен расчет соответствующих показателей по годам.

** - При расчете сроков окупаемости мероприятий учтены только экономические эффекты и не учтены (или учтены, но не в полной мере) иные виды эффектов (экологический, повышения надежности системы, повышения санитарного благополучия, социальный). Поэтому там, где такие виды эффектов не учтены (или учтены, но не в полной мере) срок окупаемости определен в размере срока полезного использования оборудования.

*** - Прочерк в ячейке означает отсутствие явления.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

На основании анализа существующего положения системы водоотведения в городском округе город Бийск выявлены основные факторы техногенной и антропогенной нагрузки на природную среду и в особенности на водные объекты. Из них можно выделить работу очистных сооружений, а также работу насосных канализационных станций и напорных коллекторов. Основной проблемой в этой сфере является высокий износ сооружений.

В рамках реализации Схемы водоотведения планируются мероприятия, направленные на снижение негативного влияния на природную среду (таблица 25).

Таблица 25

| № п/п | Негативное влияние на природную среду | Наименование планируемых мероприятий | Результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Риски попадания в водные объекты загрязненных сточных вод. | Реконструкция городских очистных сооружений | Исключение рисков попадания в водные объекты загрязненных сточных вод. |
| 2. | Риски попадания неочищенных сточных вод на рельеф и водные объекты (в том числе в черте города). | Реконструкция и модернизация канализационных насосных станций | Исключение рисков попадания неочищенных сточных вод на рельеф и водные объекты (в том числе в черте города). |
|  |  | Перекладка ветхих сетей канализации (напорных и самотечных). |  |
|  |  | Строительство ливневой канализации |  |

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Основным принципом реализации Схемы водоотведения является принцип сбалансированности интересов предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Схемы, и потребителей услуг водоотведения. Реализация мероприятий Схемы водоотведения осуществляется поэтапно:

1 этап – 2019 – 2024 гг.;

2 этап – 2025 – 2030 гг.;

3 этап – 2031 – 2035 гг.

# Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры,  по Методике разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр "Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения". (Зарегистрирован 30.12.2019 № 57064). В НЦС 81-02-14-2023. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации», утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 марта 2023 г. N 159/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства.  НЦС 81-02-14-2023. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации» Сборник помещен в Федеральный реестр сметных нормативов 13.03.2023 г за номером 396. НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2023. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

Источниками финансирования мероприятий являются внебюджетные средства. Внебюджетными источниками являются средства ресурсоснабжающей организации, получаемые от потребителей за счет установления тарифа (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифа на подключение (платы присоединение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты услуги водоотведения потребителями с инвестиционной составляющей в тарифе и тарифа на подключение (платы присоединение).

В таблице 26 приведена оценка стоимости основных мероприятий по реализации Схемы водоотведения. В приложении 2 приведен более подробный расчет стоимостных показателей мероприятий.

Приведенные стоимости мероприятий носят оценочный характер и могут уточняться в зависимости от условий социально-экономического развития городского округа город Бийск и Алтайского края.

Таблица 26

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего 2022 - 2035 гг. | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  | 3 этап |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  | Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Экспертиза строительных конструкций канализационных дюкеров:КД1, КД-2 (водолазное обследование) | 1 мероприятие | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 513 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 513 |  |  | 513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513 | 0 | 0 |
| 1.2 | Разработка проектно-изыскательских работ по объекту:"Реконструкция канализационных дюкеров, расположенных через реку Бия, г. Бийск, Алтайский край" | 1 мероприятие | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 12 500 |  |  |  | 12 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 1 |  |  |  |  | всего | 13 013 | 0 | 0 | 513 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 013 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 13 013 | 0 | 0 | 513 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 013 | 0 | 0 |
|  | Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проект. Новое строительство и реконструкция головных объектов |  |  |  | всего | 5 258 951 | 0 | 0 | 13 079 | 140 345 | 3 914 384 | 170 901 | 503 663 | 171 195 | 337 685 | 3 700 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 067 808 | 1 187 144 | 4 000 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 1 163 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 155 | 498 464 | 166 155 | 332 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 163 082 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4 095 869 | 0 | 0 | 13 079 | 140 345 | 3 914 384 | 4 747 | 5 199 | 5 040 | 5 376 | 3 700 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 067 808 | 24 062 | 4 000 |
| 2.1.1 | Новое строительство головных объектов |  |  |  | всего | 1 163 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 155 | 498 464 | 166 155 | 332 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 163 082 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 1 163 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 155 | 498 464 | 166 155 | 332 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 163 082 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1 | Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации: пер. Непроездной, пер. Фомченко, пер.Двойных, пер.Почтовый | мероприятие | 1 | МКУ "УКС Администрации города Бийска" | всего | 1 163 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 155 | 498 464 | 166 155 | 332 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 163 082 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 1 163 082 |  |  |  |  |  | 166 155 | 498 464 | 166 155 | 332 309 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 163 082 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Реконструкция головных объектов |  |  |  | всего | 4 095 869 | 0 | 0 | 13 079 | 140 345 | 3 914 384 | 4 747 | 5 199 | 5 040 | 5 376 | 3 700 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 067 808 | 20 362 | 4 000 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4 095 869 | 0 | 0 | 13 079 | 140 345 | 3 914 384 | 4 747 | 5 199 | 5 040 | 5 376 | 3 700 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 067 808 | 24 062 | 4 000 |
| 2.1.2.1 | Модернизация КОС г. Бийска (район Вихоревки) | мероприятие | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 3 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4 000 000 |  |  |  | 100 000 | 3 900 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 000 | 0 | 0 |
| 2.1.2.2 | Реконструкция хлораторной станции на участке КОС г.Бийска (по курсу на 01.02.2017 г. | ед. | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 30 650 | 0 | 0 | 0 | 30 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 650 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 30 650 |  |  |  | 30 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 650 | 0 | 0 |
| 2.1.2.3 | Проведение работ по получению комплексного экологического разрешения (КОС г. Бийска) (документ) | ед. | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 2 185 | 0 | 0 | 1 295 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 185 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 185 |  |  | 1 295 | 891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 185 | 0 | 0 |
| 2.1.2.4 | Проведение инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду (КОС г. Бийска) (документ) | шт. | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 1 453 | 0 | 0 | 1 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 453 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 453 |  |  | 1 453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 453 | 0 | 0 |
| 2.1.2.5 | Модернизация КНС с установкой нового насосного оборудования | ед. | 7 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 23 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 700 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 17 200 | 4 000 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 23 700 |  |  |  |  | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 700 | 4 000 |  |  |  |  | 2 500 | 17 200 | 4 000 |
| 2.1.2.6 | Капитальный ремонт вытяжной вентиляции в здании КНС:2024 год:КНС-11 (пер.Кожевенный, соор.18), 2025 год: КНС-5 (ул. Докучаева,5), КНС-50 (пер. Улалинский,39/2), КНС Мясокомбинат (пер. Николая Липового, соор.2А), 2026 год: КНС 22, ЖД, Лицей, КНС 39 | ед. | 8 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 19 000 | 0 | 0 | 4 000 | 6 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19 000 |  |  | 4 000 | 6 000 | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 000 | 0 | 0 |
| 2.1.2.7 | Ремонт кровли: 2024 год: ул. Декабристов,23 (КНС-6), ул. Советская, 197/4 (КНС-12), в 37 м севернее МКД № 56 по ул. В.Максимовой (КНС ЖД), КНС-11 (пер.Кожевенный, соор.18) 2025 год: КНС (МЭЗ) ( ул. имени Героя Советского Союза Трофимова, соор.51/1), КОС г. Бийска (р-н Вихоревки) | м2 | 287,2 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 3 653 | 0 | 0 | 651 | 1 891 | 1 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 653 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3 653 |  |  | 651 | 1 891 | 1 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 653 | 0 | 0 |
| 2.1.2.8 | Установка сорбирующих бонов на вторичных отстойников | ед. | 60 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 7 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 319 | 1 389 | 1 463 | 1 540 | 1 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 319 | 6 268 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7 587 |  |  |  |  | 1 319 | 1 389 | 1 463 | 1 540 | 1 876 |  |  |  |  |  |  | 2 708 | 4 879 | 0 |
| 2.1.2.9 | Монтаж системы автоматизации | ед. | 2 | г. Бийск, ООО "Бийскпромводы" | всего | 742 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 742 |  |  | 742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742 | 0 | 0 |
| 2.1.2.10 | Устройство ограждения режимного объекта «Очистные сооружения» | м3 | 305 | г. Бийск, ООО "Бийскпромводы" | всего | 638 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 638 |  |  | 638 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 638 | 0 | 0 |
| 2.1.2.11 | Оборудование для прочистки канализационной сети «Вихрь» в комплекте | ед. | 2 | г. Бийск, ООО "Бийскпромводы" | всего | 437 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 437 |  |  | 437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437 | 0 | 0 |
| 2.1.2.12 | Монтаж частотных преобразователей | ед. | 4 | г. Бийск, ООО "Бийскпромводы" | всего | 1 671 | 0 | 0 | 0 | 623 | 454 | 358 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 077 | 594 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 671 |  |  |  | 623 | 454 | 358 | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 077 | 594 | 0 |
| 2.1.2.13 | Монтаж погружного насоса QS150EWS | ед. | 1 | г. Бийск, ООО "Бийскпромводы" | всего | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 180 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 0 | 0 |
| 2.1.2.14 | Монтаж погружных мешалок NARVA V-G40.30-3 | ед. | 1 | г. Бийск, ООО "Бийскпромводы" | всего | 3 407 | 0 | 0 | 3 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 407 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3 407 |  |  | 3 407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 407 | 0 | 0 |
| 2.1.2.15 | Замена исчерпавшего оборудования на новое менее энергоемкое | ед. | 3 | г. Бийск, ООО "Бийскпромводы" | всего | 567 | 0 | 0 | 276 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 567 |  |  | 276 | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567 | 0 | 0 |
| 2.2 | Новое строительство и реконструкция линейных объектов |  |  | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 941 129 | 0 | 0 | 1 822 | 53 675 | 424 514 | 200 024 | 221 325 | 13 789 | 12 990 | 12 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 480 011 | 461 118 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 8 774 | 0 | 0 | 83 | 6 903 | 1 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 774 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 932 355 | 0 | 0 | 1 739 | 46 773 | 422 725 | 200 024 | 221 325 | 13 789 | 12 990 | 12 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 237 | 461 118 | 0 |
| 2.2.1 | Новое строительство линейных объектов |  |  |  | всего | 636 281 | 0 | 0 | 0 | 41 591 | 170 000 | 182 730 | 202 990 | 12 990 | 12 990 | 12 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 591 | 424 690 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 636 281 | 0 | 0 | 0 | 41 591 | 170 000 | 182 730 | 202 990 | 12 990 | 12 990 | 12 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 591 | 424 690 | 0 |
| 2.2.1.1 | Строительство сетей ливневой канализации, ул.Радищева, ул.Кутузова, ул.Ломоносова, ул. Можайского, ул. Пугачева, ул. Чайковского, ул. Матросова, ул.Разина, ул. Социалистическая | мм, км | Д-400, L-14,0 | МКУ "УКС Администрации города Бийска" | всего | 54 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 730 | 12 990 | 12 990 | 12 990 | 12 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 690 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 54 690 |  |  |  |  |  | 2 730 | 12 990 | 12 990 | 12 990 | 12 990 |  |  |  |  |  | 0 | 54 690 | 0 |
| 2.2.1.2 | Строительство канализационной сети 1-го Военного городка (между МКД по ул. Мухачева,230/2,228/2) | мм, км | Д-225, L-0,150 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 2 591 | 0 | 0 | 0 | 2 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 591 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 591 |  |  |  | 2 591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.3 | Строительство канализационного коллектора по ул.2-я Зеленая от КНС-11 (пер.Кожевенный, соор.18) до КНС-12 (ул.Советская,197/4) с промежуточной КНС. Модернизация КНС-11,12 (оптимизация производительности,замена насосных агрегатов ,установка частотного регулирования) | мм, км | 4202,5 | МКУ "УКС Администрации города Бийска" | всего | 579 000 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 170 000 | 180 000 | 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 000 | 370 000 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 579 000 |  |  |  | 39 000 | 170 000 | 180 000 | 190 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 000 | 370 000 | 0 |
| 2.2.2 | Реконструкция линейных объектов |  |  |  | всего | 304 848 | 0 | 0 | 1 822 | 12 085 | 254 514 | 17 294 | 18 335 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 420 | 36 428 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 8 774 | 0 | 0 | 83 | 6 903 | 1 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 774 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 296 074 | 0 | 0 | 1 739 | 5 182 | 252 725 | 17 294 | 18 335 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 646 | 36 428 | 0 |
| 2.2.2.1 | Перекладка канализационного коллектора, требующего ремонта, по ул. 2-я Набережная. | мм, км | Д-1000 (ж/б), L-1,500 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 17 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 830 | 6 830 | 6 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 660 | 6 830 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 17 490 |  |  |  |  | 3 830 | 6 830 | 6 830 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 660 | 6 830 | 0 |
| 2.2.2.2 | Перекладка канализационного коллектора, требующего ремонта, по ул. Красноармейская | мм, км | Д-500, L-1,5 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 500 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 16 500 |  |  |  |  | 16 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 500 | 0 | 0 |
| 2.2.2.3 | Перекладка канализационного коллектора, требующего ремонта, по ул. Советская | мм, км | Д-700, L-1,5 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 21 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 9 330 | 10 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 130 | 10 100 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 21 230 |  |  |  |  | 1 800 | 9 330 | 10 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 130 | 10 100 | 0 |
| 2.2.2.4 | Перекладка сетей водоотведения, исчерпавших ресурс, с использованием современных материалов | км | L-1,335 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 4 202 | 0 | 0 | 0 | 269 | 595 | 1 134 | 1 405 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 3 338 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4 202 |  |  |  | 269 | 595 | 1 134 | 1 405 | 799 |  |  |  |  |  |  |  | 864 | 3 338 | 0 |
| 2.2.2.5 | Реконструкция канализационных дюкеров, расположенных через реку Бия, г. Бийск, Алтайский край | мм, км | Д-530, L- 1,112 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 230 000 |  |  |  |  | 230 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 000 | 0 | 0 |
| 2.2.2.6 | Реконструкция системы водоотведения по ул. Петрова,23-30 | мм, км | Д=160, L=0,06, Д=200, L=0,472 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 3 421 | 0 | 0 | 1 739 | 1 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 421 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3 421 |  |  | 1 739 | 1 682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 421 | 0 | 0 |
| 2.2.2.7 | Реконструкция запорной арматуры (КНС-12 (ул.Советская,197/4)) | ед. | 2 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 3 231 | 0 | 0 | 0 | 3 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 231 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3 231 |  |  |  | 3 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 231 | 0 | 0 |
| 2.2.2.8 | Приобретение насосного оборудования (КОС п.Сорокино, КНС-5 (ул. Докучаева,5), Центральная станция перекачки (ул. Разина, 94/1 (КНС-7), КНС 8 (ул.Горно-Алтайская, соор.50), КНС-11 (пер.Кожевенный, соор.18), КОС г. Бийска, соор. КНС-22 (ул. Ленинградская,41/1), КНС-6 (ул. Декабристов соор.25/2) | ед. | 14 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 8 774 | 0 | 0 | 83 | 6 903 | 1 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 774 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 8 774 |  |  | 83 | 6 903 | 1 789 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 774 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 2 |  |  |  |  | всего | 6 200 080 | 0 | 0 | 14 900 | 194 020 | 4 338 898 | 370 925 | 724 988 | 184 984 | 350 675 | 16 690 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 547 818 | 1 648 262 | 4 000 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 1 171 856 | 0 | 0 | 83 | 6 903 | 1 789 | 166 155 | 498 464 | 166 155 | 332 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 774 | 1 163 082 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 5 028 224 | 0 | 0 | 14 818 | 187 117 | 4 337 109 | 204 771 | 226 524 | 18 829 | 18 366 | 16 690 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 539 044 | 485 180 | 4 000 |
|  | Задача 3: Разработка мероприятий по подключению строящихся (реконструируемых)объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов (создание магистральных сетей и сооружений) |  |  |  | всего | 7 578 | 0 | 0 | 0 | 7 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 578 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7 578 | 0 | 0 | 0 | 7 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 578 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Строительство магистральной канализационной сети от точки подключения объекта:"комплексная застройка микрорайона 16 А" (жилые дома по ул. Митрофанова,2/2, 2/1, 2/7, ул. Советская, 180) | мм, км | Д=200, L=0,300 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 3 786 | 0 | 0 | 0 | 3 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 786 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3 786 |  |  |  | 3 786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 786 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Строительство магистральной канализационной сети от точки подключения до объекта: "Строительство многоквартирного дома западнее административного здания по ул. Обская,1/3" | мм, км | Д=160, L=0,120 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 1 576 | 0 | 0 | 0 | 1 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 576 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 576 |  |  |  | 1 576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 576 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Строительство магистральной канализационной сети от точки подключения до объекта: "Строительство многоквартирного дома по пер. Торцовый, 2" | мм, км | Д=160, L=0,180 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 2 216 | 0 | 0 | 0 | 2 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 216 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 216 |  |  |  | 2 216 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 216 | 0 | 0 |
| 3.2 | Создание новых подводящих сетей водоотведения от вновь построенных централизованных систем до объектов заявителей: |  |  |  | всего | 19 865 | 0 | 0 | 2 268 | 14 809 | 2 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 865 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19 865 | 0 | 0 | 2 268 | 14 809 | 2 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 865 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | Строительство подводящей канализационной сети от магистрального коллектора до объекта: "Средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся, г. Бийск, микрорайон 16А | мм, км | Д=160, L=0,036 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 533 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 533 |  |  |  | 533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Строительство подводящей канализационной сети от магистрального трубопровода до объекта: "9-ти этажный ж/д, ул. Митрофанова,2/2, 2/1, ул. Советская,180" | мм, км | Д=160, L=0,125 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 961 | 0 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 961 |  |  | 961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 961 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Строительство подводящей канализационой сети от магистрального трубопровода до объекта: "9-ти этажный ж/д, ул. Митрофанова,2/7" | мм, км | Д=160, L=0,040 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 569 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 569 |  |  |  | 569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569 | 0 | 0 |
| 3.2.4 | Строительство подводящих канализационных сетей от точки подключения до объекта: "Средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся, микрорайон "Д-Е" | мм, км | Д=160, L=0,270 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 3 310 | 0 | 0 | 0 | 3 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 310 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3 310 |  |  |  | 3 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 310 | 0 | 0 |
| 3.2.5 | Строительство подводящих канализационных сетей от точки подключения до границы земельного участка до объекта:"Многофункциональный производственный комплекс, г. Бийск, пос. Нагорный, ул. Яминская, 1" | мм, км | Д=160, L=0,170 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 1 307 | 0 | 0 | 1 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 307 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 307 |  |  | 1 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 307 | 0 | 0 |
| 3.2.6 | Строительство подводящих канализационных сетей от точки подключения до границы земельного участка объекта: "Средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся, г. Бийск, южнее дома №44 по ул. Набережная" | мм, км | Д=200, L=0,400 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 2 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 787 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 787 |  |  |  |  | 2 787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 787 | 0 | 0 |
| 3.2.7 | Строительство подводящих канализационных сетей от точки подключения до границы земельного участка объекта "МБОУ "СОШ № 31" на 350 мест, пос. Нагорный, ул. Волочаевская,6" | мм, км | Д=160, L=0,730 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 8 526 | 0 | 0 | 0 | 8 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 526 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8 526 |  |  |  | 8 526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 526 | 0 | 0 |
| 3.2.8 | Строительство подводящих канализационных сетей от точки подключения до границы земельного участка объекта:"Строительство многоквартирного дома по ул. Мартьянова,58" | мм, км | Д=110, L=0,010 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 211 |  |  |  | 211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 | 0 | 0 |
| 3.2.9 | Строительство подводящих канализационных сетей от точки подключения до объекта:"строительство многоквартирного жилого дом по ул.Привокзальная, 1/1, г. Бийск" | мм, км | Д=160, L=0,078 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 1 208 | 0 | 0 | 0 | 1 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 208 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 208 |  |  |  | 1 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 208 | 0 | 0 |
| 3.2.10 | Строительство подводящих канализационных сетей от точки подключения до границы земельного участка объекта:"Строительство многоквартирного дома по пер. Торцовый, 2" | мм, км | Д=110, L=0,010 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 226 |  |  |  | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 | 0 | 0 |
| 3.2.11 | Строительство подводящих канализационных сетей от точки подключения до объекта: "Строительство многоквартирного дома, западнее административного здания по ул. Обская, 1/3" | мм, км | Д=110, L=0,010 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 226 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 226 |  |  |  | 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 3 |  |  |  |  | всего | 27 443 | 0 | 0 | 2 268 | 22 388 | 2 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 443 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 27 443 | 0 | 0 | 2 268 | 22 388 | 2 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 443 | 0 | 0 |
| ИТОГО |  |  |  |  | всего | 6 240 536 | 0 | 0 | 17 682 | 228 908 | 4 341 685 | 370 925 | 724 988 | 184 984 | 350 675 | 16 690 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 588 274 | 1 648 262 | 4 000 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 1 171 856 | 0 | 0 | 83 | 6 903 | 1 789 | 166 155 | 498 464 | 166 155 | 332 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 774 | 1 163 082 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 5 068 680 | 0 | 0 | 17 599 | 222 005 | 4 339 896 | 204 771 | 226 524 | 18 829 | 18 366 | 16 690 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 579 500 | 485 180 | 4 000 |

Примечания к таблице 26: * - В приложении 2 к схеме водоотведения приведен расчет соответствующих показателей по годам реализации схемы.

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Результаты реализации мероприятий схемы водоотведения определяются

достижением уровня запланированных технических целевых показателей.

Перечень целевых показателей включает (таблица 27):

- показатели спроса на коммунальный ресурс и перспективной нагрузки;

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе;

- показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

- показатели надежности ресурсоснабжения;

- показатели эффективности очистки и транспортировки;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры водоотведения городского округа город Бийск применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Таблица 27

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации мероприятий | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
|  | Показатели доступности для населения коммунальных услуг Повышение качества обслуживания потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 1. | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности системы водоотведения | Объем водоотведения, тыс. м3 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/сут. |
| 2. | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | Величина новых нагрузок, м3/сут. |
| 3. | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоотведения населению | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям, % |
| 4. | Показатели надежности систем водоотведения Повышение надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
| 5. | Показатели эффективности очистки и транспортировки ресурса Повышение эффективности работы системы водоотведения. Обеспечение услугами водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3 |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем водоотведения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность города Бийска без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов водоотведения характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется удельным расходом электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения города Бийска являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Целевые показатели реализации Схемы водоотведения приведены в таблице 28.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Схемы водоотведения в запланированные сроки.

Таблица 28

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение индикатора |  |  |  | Значение индикатора по годам реализации Схемы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
|  |  |  | факт |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  |
|  | Показатели доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 |
| 2 | Индекс нового строительства сетей | % | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 |
|  | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем водоотведения | тыс. м3 | 11 526 | 11 571 | 14 060 | 16 176 | 16 342 | 16 826 | 16 826 | 16 826 | 16 826 |
| 4 | Присоединенная нагрузка | м3/ч. | 10 584 | 10 596 | 10 590 | 9 588 | 9 750 | 9 928 | 9 928 | 9 928 | 9 928 |
|  | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Величина новых нагрузок | м3/ч. | 0 | 0 | 18,7 | 50,3 | 63,6 | 72,4 | 51,25 | 51,25 | 51,25 |
|  | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
|  | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Удельное кол-во аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 10,7 | 10,7 | 9,8 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 8 | Износ коммунальных систем, % | % | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
|  | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/м3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| 10 | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей | чел. | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 |

Таблица 28 (продолжение)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение индикатора по годам реализации Схемы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
|  |  |  | 2 этап |  |  |  |  | 3 этап |  |  |  |
|  | Показатели доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоотведению | % | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 74 |
| 2 | Индекс нового строительства сетей | % | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объем водоотведения | тыс. м3 | 16 826 | 16 826 | 16 826 | 16 826 | 16 826 | 16 826 | 16 826 | 16 826 | 16 826 |
| 4 | Присоединенная нагрузка | м3/ч. | 9 928 | 9 928 | 9 928 | 9 928 | 9 928 | 9 928 | 9 928 | 9 928 | 9 928 |
|  | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Величина новых нагрузок | м3/ч. | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 51,25 |
|  | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Соответствие качества сточных вод установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | ед./км | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 8 | Износ коммунальных систем, % | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
|  | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/м3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 10 | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей | чел. | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории городского округа город Бийск по состоянию на 01.01.2025 года выявлены следующие бесхозяйные объекты системы водоотведения (таблица 29).

| таблица 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Канализационные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Адрес объекта | протяж (м) | материал |  | диаметр (мм) |  | кол. выпусков | кол. колодцев (шт) |
| 1 |  | Ул. Ивана Турусова, 10/1(от 1-го вып.кол. до магистр.сети) | 88 | чугун |  | 200 |  |  | 3 |
| 2 |  | Ул. Ивана Турусова, 10/1 | 13,2 | 100 |  | чугун |  | 3 |  |
| 3 |  | От жилого дома по ул. Луговая, 95 до здания КНС по ул. Луговая, 99а | 345 | керамика |  | 150 |  |  |  |
| 4 |  | Ул. Александра Пушкина, 188 а,б | 585 | чугун |  | 100 |  |  |  |
| 5 |  | Ул. Воинов Интернационалистов, 84 | 117 | керамика |  | 200 |  |  | 9 |
| 6 |  | Пер. Владимира Мартьянова, 144 | 90 | керамика |  | 100 |  |  | 5 |
| 7 |  | Пер. Владимира Мартьянова, 144 /1 | 310 | чугун |  | 300 |  |  | 10 |
| 8 |  | П.ФСК | 50 | чугун |  | 100 |  |  | 1 |
| 9 |  | Пер. Николая Липового, 59 | 55 | керамика |  | 150 |  |  | 3 |
| 10 |  | Пер. Николая Липового, 61 | 60 | чугун |  | 150 |  |  | 3 |
| 11 |  | Ул . Ленинградская, 26/1 | 133 | керамика |  | 200 |  |  | 8 |
| 12 |  | Ул . Ленинградская, 28 | 143 | керамика |  | 300 |  |  | 4 |
| 13 |  | Ул . Ленинградская, 35 | 180 | керамика |  | 300 |  |  | 7 |
| 14 |  | Ул . Ленинградская, 37 | 42 | керамика |  | 300 |  |  | 2 |
| 15 |  | Ул . Ленинградская, 37/1 | 35 | сталь |  | 150 |  |  | 1 |
| 16 |  | Ул . Ленинградская, 41/2 | 27 | керамика |  | 300 |  |  | 2 |
| 17 |  | Ул . Ленинградская, 55, 57, 57/1 | 209 | керамика |  | 200 |  |  | 12 |
| 18 |  | Ул. Емельяна Пугачева, 10 | 80 | керамика |  | 150 |  |  | 4 |
| 19 |  | Ул. Емельяна Пугачева, 8 | 27 | керамика |  | 150 |  |  |  |
| 20 |  | Ул. Степана Разина, 15 | 98 | керамика |  | 250 |  |  | 5 |
| 21 |  | Ул. Ильи Репина, 14 | 102 | керамика |  | 150 |  |  | 4 |
| 22 |  | Ул. Социалистическая, 25 | 127 | керамика |  | 150 |  |  | 4 |
| 23 |  | Ул. Социалистическая, 27 | 157 | керамика |  | 150 |  |  | 6 |
| 24 |  | Ул. Социалистическая, 27/1 | 88 | керамика |  | 150 |  |  | 6 |
| 25 |  | Ул. Социалистическая, 29 | 13 | керамика |  | 150 |  |  | 1 |
| 26 |  | Ул. Социалистическая, 29/1 | 76 | керамика |  | 150 |  |  | 2 |
| 27 |  | Ул. Социалистическая, 31 | 129 | керамика |  | 150 |  |  | 9 |
| 28 |  | Ул. Социалистическая, 35 | 85 | керамика |  | 150 |  |  | 4 |
| 29 |  | Ул. Социалистическая, 40/1 | 120 | керамика |  | 150 |  |  | 4 |
| 30 |  | Ул. Социалистическая, 54 | 8 | керамика |  | 150 |  |  |  |
| 31 |  | Ул. Социалистическая, 58 | 165 | керамика |  | 150 |  |  | 7 |
| 32 |  | Ул. Социалистическая, 60 | 65 | керамика |  | 150 |  |  |  |
| 33 |  | Ул. Социалистическая, 60/1 | 185 | керамика |  | 250 |  |  | 4 |
| 34 |  | Ул. Петра Чайковского, 118 | 55 | керамика |  | 150 |  |  | 3 |
| 35 |  | Ул. Петра Чайковского, 122 | 80 | керамика |  | 150 |  |  | 3 |
| 36 |  | Ул. Петра Чайковского, 124 | 40 | керамика |  | 150 |  |  | 3 |
| 37 |  | Ул. Петра Чайковского, 71 | 78 | керамика |  | 150 |  |  | 4 |
| 38 |  | Ул. Петра Чайковского, 75 | 225 | керамика |  | 300 |  |  | 11 |
| 39 |  | Ул. Михаила Митрофанова, 35,37 | 760 | керамика |  | 200 |  |  | 28 |
| 40 |  | Ул. Александра Можайского, 13/1 | 25 | керамика |  | 150 |  |  | 1 |
| 41 |  | Ул. Набережная, 11 | 42 | чугун |  | 150 |  |  | 5 |
| 42 |  | Ул. Набережная, 13 | 100 | полиэтилен |  | 150 |  |  |  |
| 43 |  | Ул. Виктора Петрова, 21 | 31 | керамика |  | 150 |  |  | 1 |
| 44 |  | От здания по ул. Ленина, 149 до канализационного колодца по ул Л.Толстого, 182 | 163 | керамика |  | 200 |  |  | 7 |
| 45 |  | Ул. Красногвардейская, 66 | 256,5 | полиэтилен |  | 200 |  |  | 11 |
| 46 |  | Ул. Михаила Ломоносова, 26 до точки подключения | 41 | полиэтилен |  | 225 |  |  | 1 |
| 47 |  | Ул. Алексея Кольцова, 37/3 | 109 | сталь |  | 200 |  |  | 5 |
| 48 |  | От жилых домов по ул. имени Героя Советского Союза Трофимова , 31, 33, 35 до точки подключения в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - труба п/э D-160 | 118 | полиэтилен |  | 160 |  |  | 13 |
|  |  | - труба п/э D-200 | 111 | полиэтилен |  | 200 |  |  | 1 |
| 49 |  | Напорный коллектор от модульной КНС до колодца-гасителя п/э D-90 (2 трубопровода по 22 м) | 44 | полиэтилен |  | 90 |  |  |  |
| 50 |  | Канализационная сеть от поворотного колодца АлтГТУ (место подключения жилых домов, расположенных по ул. имени Героя Советского Союза Трофимова , 31,33,35) до КНС-ДК | 305 | керамика |  | 200 |  |  | 2 |
| 51 |  | Модульная КНС-46/12С/2,0-5,5/3,97 в том числе: - погружной насосный агрегат Grundfos SL1.50.65.30.2.50D |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Ул. 1-й Военный городок, 98 (2кж) | 11,5 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 53 |  | Ул. 1-й Военный городок, 99 (2кж) | 5 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 54 |  | Ул. 1-й Военный городок, 100 (2кж) | 16 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 55 |  | Ул. 1-й Военный городок, 101 (2кж) | 24,5 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 56 |  | Ул. 1-й Военный городок, 102 (2кж) | 18 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 57 |  | Ул. 1-й Военный городок, 122 (2кж) | 7 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 58 |  | Ул. 1-й Военный городок, 132 (2кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 59 |  | Ул. 1-й Военный городок, 142 (2кж) | 8 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 60 |  | Ул. 1-й Военный городок, 154 (5 кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 61 |  | Ул. 1-й Военный городок, 157 (5 кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 62 |  | Ул. 1-й Военный городок, 59 (2 кж) | 40 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 63 |  | Ул. 1-й Военный городок, 60 (2 кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 64 |  | Ул. 1-й Военный городок, 61 (2 кж) | 12,5 | керамика |  | 100 |  | 2 | 2 |
| 65 |  | Ул. 2-я Набережная, 2/1 (4 кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 66 |  | Ул. 3-я Мало-Угренёвская, 16 (2 кж) | 4 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 67 |  | Ул. 3-я Мало-Угренёвская, 14 (2 кж) | 9 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 68 |  | Ул. 5-я Мало-Угренёвская, 31 (3 кж) | 89 | керамика |  | 100 |  | 3 | 5 |
| 69 |  | Ул. 8 Марта, 12 (4кж) | 12 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 70 |  | Ул. 8 Марта, 15 (5кж) | 6 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 71 |  | Ул. 8 Марта, 3 (3кж) | 27 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 72 |  | Ул. 8 Марта, 4 (3кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 73 |  | Ул. 8 Марта, 5 (2кж) | 25 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 74 |  | Ул. 8 Марта, 6/1 (3кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 75 |  | Ул. 8 Марта, 6/2 (3кж) | 9 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 76 |  | Ул. 8 Марта, 7 (3кж) | 27 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 77 |  | Ул. 8 Марта, 7/1 (2кж) | 12 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 78 |  | Ул.8 Марта, 8 (3кж) | 6 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 79 |  | Ул. 8 Марта, 17 (5кж) | 17 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 80 |  | Ул. 8 Марта, 18 (5кж) | 30 | керамика |  | 100 |  | 6 | 0 |
| 81 |  | Ул. 8 Марта, 22 (5кж) | 55 | керамика |  | 150 |  | 4 | 4 |
| 82 |  | Ул. 8 Марта, 24 (5кж) | 65 | керамика |  | 150 |  | 4 | 5 |
| 83 |  | Площадь 9 Января, 1 (4кж) | 16 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 84 |  | Площадь 9 Января, 1/1 (3кж) | 12 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 85 |  | Площадь 9 Января, 3 (4кж) | 20 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 86 |  | Площадь 9 Января, 3/1 (3кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 87 |  | Площадь 9 Января, 4 (5кж) | 48 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 88 |  | Площадь 9 Января, 4/1 (5кж) | 27 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 89 |  | Площадь 9 Января, 6 (5кж) | 52 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 90 |  | Площадь 9 Января, 6/1 (5кж) | 13 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 91 |  | Ул. Боровая, 10 (новый) | 30 | керамика |  | 150 |  |  |  |
| 92 |  | Ул. Боровая, 16 (новый) | 102 | керамика |  | 150 |  | 3 | 4 |
| 93 |  | Ул. Боровая, 18 (новый) | 77,5 | керамика |  | 150 |  | 3 | 4 |
| 94 |  | Ул. Боровая, 2 (новый) | 30 | керамика |  | 150 |  |  |  |
| 95 |  | Ул. Боровая, 4 (новый) | 30 | керамика |  | 150 |  |  |  |
| 96 |  | Ул. Боровая, 6 (новый) | 30 | керамика |  | 150 |  |  |  |
| 97 |  | Ул. Боровая, 8 (новый) | 30 | керамика |  | 150 |  |  |  |
| 98 |  | Ул. Вагонная, 58 (2кж) | 9 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 99 |  | Ул. Вагонная, 60 (2кж) | 14 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 100 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 7 (5кж) | 15 | керамика |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 7 (5кж) | 69 | керамика |  | 200 |  |  | 5 |
| 101 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 9 (5кж) | 7,5 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 102 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 11 (5кж) | 1,5 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 103 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 35 (5кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 104 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 45 (5кж) | 11 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 105 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 45/1 (5кж) | 21 | керамика |  | 100 |  | 5 | 0 |
| 106 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 28 (5кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 107 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 30 (5кж) | 30 | керамика |  | 100 |  | 6 | 0 |
| 108 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 32 (5кж) | 28 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 109 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 33 (5кж) | 45 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 110 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 34 (5кж) | 36 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 111 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 36 (5кж) | 44 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 112 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 38 (5кж) | 40 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 113 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 39 (5кж) | 9 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 114 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 40 (5кж) | 40 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 115 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 41 (5кж) | 28 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 116 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 42 (5кж) | 20 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 117 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 43 (5кж) | 20 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 118 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 46 (5кж) | 8 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 119 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 48 (5кж) | 16 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 120 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 50 (3кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 121 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 53 (5кж) | 28 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 122 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 54 (3кж) | 20 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 123 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 55 (5кж) | 44 | керамика |  | 100 |  | 5 | 0 |
| 124 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 57 (5кж) | 16 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 125 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 58 (3кж) | 21 | керамика |  | 150 |  | 2 | 0 |
| 126 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 63 (4кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 127 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 65 (5кж) | 20 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 128 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 69 (5кж) | 12 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 129 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 71 (5кж) | 6 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 130 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 73 (4кж) | 11 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 131 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 75 (4кж) | 28 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 132 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 77/1 (3кж) | 12 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 133 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 79 (4кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 134 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 4а (9кж) | 19 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 135 |  | Ул. Воинов- Интернационалистов, 59 (5кж) | 27 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 136 |  | Ул. Воинов- Интернационалистов, 61 (5кж) | 36 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 137 |  | Ул. Воинов- Интернационалистов, 63 (5кж) | 32 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 138 |  | Ул. Воинов- Интернационалистов, 65/1 (5кж) | 36 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 139 |  | Ул. Воинов- Интернационалистов, 72/1 (2кж) | 13 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 140 |  | Ул. Воинов- Интернационалистов, 73 (9кж) | 24 | керамика |  | 150 |  | 6 | 0 |
| 141 |  | Ул. Воинов- Интернационалистов, 73/1 (5кж) | 17 | керамика |  | 100 |  | 1 | 1 |
| 142 |  | Ул. Воинов- Интернационалистов, 84 (5кж) | 36 | керамика |  | 100 |  | 8 | 0 |
| 143 |  | Ул. Воинов- Интернационалистов, 85 (5кж) | 3 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 144 |  | Ул. Воинов- Интернационалистов, 88 (5кж) | 11 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 145 |  | Ул. Воинов- Интернационалистов, 90 (5кж) | 9 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 146 |  | Ул. Воинов- Интернационалистов, 92 (5кж) | 19 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 147 |  | Ул. Воинов- Интернационалистов, 98 (5кж) | 5 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 148 |  | Ул. Волочаевская, 1/4 (5кж) | 132 | керамика |  | 150 |  | 0 | 7 |
|  |  |  | 17 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 149 |  | Ул. Волочаевская, 1/5 (5кж) | 5 | керамика |  | 100 |  | 1 | 1 |
| 150 |  | Пер. Николая Гастелло,1 (5кж) | 3 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 151 |  | Пер. Николая Гастелло, 14 (5кж) | 42 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 152 |  | Пер. Николая Гастелло, 20 (5кж) | 20 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 153 |  | Пер. Николая Гастелло, 3 (5кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 154 |  | Пер. Николая Гастелло, 4 (9кж) | 10 | керамика |  | 150 |  | 2 | 0 |
| 155 |  | Пер. Николая Гастелло, 4/1 (9кж) | 12 | керамика |  | 150 |  | 2 | 0 |
| 156 |  | Пер. Николая Гастелло, 16 (5кж) | 30 | керамика |  | 100 |  | 6 | 0 |
| 157 |  | Пер. Николая Гастелло, 18 (5кж) | 12 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 158 |  | Пер. Николая Гастелло, 6 (9кж) | 17 | керамика |  | 150 |  | 5 | 0 |
| 159 |  | Пер. Николая Гастелло, 6/1 (9кж) | 15 | керамика |  | 150 |  | 3 | 0 |
| 160 |  | Пер. Романа Романа Гилева, 15 (новый) | 12 | керамика |  | 100 |  | 6 | 0 |
| 161 |  | Пер. Романа Романа Гилева, 15/1 (новый) | 20 | керамика |  | 100 |  | 2 | 2 |
| 162 |  | Пер.Романа Гилева, 5 б (2кж) | 62 | керамика |  | 200 |  | 0 | 5 |
|  |  |  | 8 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 163 |  | Ул. Горно-Алтайская, 42 (5кж) | 21 | керамика |  | 100 |  | 6 | 0 |
| 164 |  | Ул. Горно-Алтайская, 42/1 (5кж) | 24 | керамика |  | 100 |  | 6 | 0 |
| 165 |  | Ул. Горно-Алтайская, 50 (5кж) | 32 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 166 |  | Ул. Горно-Алтайская, 54 (5кж) | 30 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 167 |  | Ул. Горно-Алтайская, 54/1 (5кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 168 |  | Ул. Горно-Алтайская, 58 (4кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 169 |  | Ул. Горно-Алтайская, 62 (4кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 170 |  | Ул. Горно-Алтайская, 65 (5кж) | 17 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 171 |  | Ул. Горно-Алтайская, 67 (5кж) | 32 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 172 |  | Ул. Ул. Горно-Алтайская, 69 (5кж) | 20 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 173 |  | Ул. Ул. Горно-Алтайская, 71 (4кж) | 20 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 174 |  | Ул. Горно-Алтайская, 73 (4кж) | 12 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 175 |  | Ул. Горно-Алтайская, 75 (4кж) | 18 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 176 |  | Ул. Горно-Алтайская, 77 (3кж) | 38 | керамика |  | 100 |  | 5 | 0 |
| 177 |  | Ул. Горно-Алтайская, 79 (3кж) | 20 | керамика |  | 100 |  | 0 | 9 |
| 178 |  | Ул. Горно-Алтайская, 79/1 (2кж) | 11 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 179 |  | Ул. Горно-Алтайская, 79/2 (2кж) | 9 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 180 |  | Ул. Горно-Алтайская, 85/1 (2кж) | 79 | керамика |  | 150 |  | 3 | 0 |
| 181 |  | Ул. Горно-Алтайская, 87/1 (2кж) | 9 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 182 |  | Ул. Максима Горького, 184/3 (2кж) | 20 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 183 |  | Ул. Максима Горько-го, 184/4 (2кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 184 |  | Ул. Максима Горько-го, 69 (5кж) | 16 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 185 |  | Ул. Захара Двойных, 9 (6кж) (новый) не показ | 60 | керамика |  | 150 |  | 3 | 5 |
| 186 |  | Ул. Декабристов, 29 (4кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 187 |  | Ул. Декабристов, 27 (4кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 188 |  | Ул. Декабристов, 31 (4кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 189 |  | Ул. Декабристов, 10 (5кж) | 34 | керамика |  | 100 |  | 7 | 0 |
| 190 |  | Ул. Декабристов, 10/1 (9кж) | 15 | керамика |  | 150 |  | 3 | 0 |
| 191 |  | Ул. Декабристов, 11 (5кж) | 7 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 192 |  | Ул. Декабристов, 11/1 (5кж) | 16 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 193 |  | Ул. Декабристов, 12 (9кж) | 25 | керамика |  | 150 |  | 5 | 0 |
| 194 |  | Ул. Декабристов, 12/1 (5кж) | 20 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 195 |  | Ул. Декабристов, 12/2 (9кж) | 17 | керамика |  | 150 |  | 4 | 0 |
| 196 |  | Ул. Декабристов, 13 (9кж) | 11 | керамика |  | 150 |  | 1 | 0 |
| 197 |  | Ул. Декабристов, 15 (5кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 198 |  | Ул. Декабристов, 17 (5кж) | 6 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 199 |  | Ул. Декабристов, 19 (5кж) | 4 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 200 |  | Ул. Декабристов, 2 (5кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 201 |  | Ул. Декабристов, 2/1 (5кж) | 9 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 202 |  | Ул. Декабристов, 23 (4кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 203 |  | Ул. Декабристов, 23/1 (4кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 204 |  | Ул. Декабристов, 25 (4кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 205 |  | Ул. Декабристов, 33 (4кж) | 20 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 206 |  | Ул. Декабристов, 4 (5кж) | 4 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 207 |  | Ул. Декабристов, 4/1 (5кж) | 12 | керамика |  | 100 |  | 6 | 0 |
| 208 |  | Ул. Декабристов, 5 (5кж) | 16 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 209 |  | Ул. Декабристов, 5/1 (2кж) | 31 | керамика |  | 100 |  | 5 | 0 |
| 210 |  | Ул. Декабристов, 6 (5кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 211 |  | Ул. Декабристов, 7 (5кж) | 30 | керамика |  | 200 |  | 2 | 0 |
| 212 |  | Ул. Декабристов, 8 (9кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 213 |  | Ул. Декабристов, 9 (5кж) | 30 | керамика |  | 200 |  | 2 | 0 |
| 214 |  | Ул. Деповская, 28 (2кж) | 33 | керамика |  | 100 |  | 1 | 2 |
| 215 |  | Ул. Василия Докучаева, 1 (5кж) | 20 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
|  |  |  | 88,5 | керамика |  | 150 |  | 0 | 6 |
|  |  |  | 48 | керамика |  | 250 |  | 0 | 0 |
| 216 |  | Ул. Василия Докучае-ва, 1/1 (5кж) | 22 | керамика |  | 150 |  | 2 | 0 |
|  |  |  | 73 | керамика |  | 200 |  | 0 | 4 |
| 217 |  | Ул. Василия Докучае-ва, 1/2 (5кж) новый | 32 | керамика |  | 150 |  | 2 | 0 |
| 218 |  | Ул. Василия Докучае-ва, 2/7 (2кж) | 3 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 219 |  | Ул. Василия Докучае-ва, 2/1 (2кж) | 13 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 220 |  | Ул. Василия Докучае-ва, 2/2 (2кж) | 1 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 221 |  | Ул. Льнокомбинат, 85 (5кж) | 8 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 222 |  | Пер. Донской, 35 (5кж) | 12 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 223 |  | Пер. Донской, 35/1 (5кж) | 24 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 224 |  | Пер. Донской, 35/2 (5кж) | 9 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 225 |  | Пер. Донской, 37/1 (5кж) | 22 | керамика |  | 100 |  | 2 | 1 |
| 226 |  | Ул. Фёдора Достоевского, 18 (2кж) | 34 | керамика |  | 100 |  | 6 | 0 |
| 227 |  | Пер. Дружный, 11 (5кж) | 22 | керамика |  | 100 |  | 6 | 0 |
| 228 |  | Пер. Дружный, 13 (5кж) | 34 | керамика |  | 100 |  | 6 | 0 |
| 229 |  | Пер. Дружный, 5 (5кж) | 6 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 230 |  | Ул. Иртышская, 67 (2кж) | 5 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 231 |  | Пр-т Сергея Кирова, 14 (2кж) | 60 | керамика |  | 150 |  | 0 | 1 |
| 232 |  | Пр-т Сергея Кирова, 33 (2кж) | 223 | керамика |  | 300 |  | 2 | 6 |
| 233 |  | Ул. Кирпичная, 95 (2кж) | 6 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 234 |  | Пер. Кожевенный, 38 (5кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 235 |  | Ул. Алексея Кольцова, 37/3 (5кж) | 120 | керамика |  | 100 |  | 3 | 5 |
| 236 |  | Пер. Коммунарский, 16 (9кж) | 35 | керамика |  | 150 |  | 7 | 0 |
| 237 |  | Пер. Коммунарский, 25 (5кж) | 25 | керамика |  | 100 |  | 5 | 0 |
| 238 |  | Пер. Коммунарский, 27 (5кж) | 68 | керамика |  | 100 |  | 0 | 13 |
| 239 |  | Пер. Коммунарский, 14 (9кж) | 15 | керамика |  | 150 |  | 3 | 0 |
| 240 |  | Пер. Коммунарский, 16/1 (9кж) | 30 | керамика |  | 150 |  | 5 | 0 |
| 241 |  | Пер. Коммунарский, 26 (5кж) | 25 | керамика |  | 100 |  | 5 | 0 |
| 242 |  | Пер. Коммунарский, 29 (9кж) | 23 | керамика |  | 150 |  | 4 | 0 |
| 243 |  | Пер. Коммунарский, 31 (10кж) | 15 | керамика |  | 150 |  | 3 | 0 |
| 244 |  | Пер. Коммунарский, 33 (10кж) | 11 | керамика |  | 150 |  | 3 | 0 |
| 245 |  | Пер. Коммунарский, 37 (5кж) новый | 30 | керамика |  | 100 |  | 1 | 1 |
| 246 |  | Пер. Коммунарский, 39 (5кж) новый | 46,5 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
|  |  |  | 122,5 | керамика |  | 300 |  | 0 | 2 |
| 247 |  | Ул. Владимира Короленко, 51 (5кж) | 28 | керамика |  | 100 |  | 5 | 0 |
| 248 |  | Ул. Владимира Короленко, 27 (9кж) | 32 | керамика |  | 150 |  | 6 | 0 |
| 249 |  | Ул. Владимира Короленко, 24 (9кж) | 16 | керамика |  | 150 |  | 3 | 0 |
| 250 |  | Ул. Владимира Короленко, 33 (5кж) | 7 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 251 |  | Ул. Владимира Короленко, 37/2 (5кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 252 |  | Ул. Владимира Короленко, 41/1 (5кж) | 31 | керамика |  | 100 |  | 5 | 0 |
| 253 |  | Ул. Владимира Короленко, 41/2 (9кж) | 20 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 254 |  | Ул. Владимира Короленко, 45 (5кж) | 4 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 255 |  | Ул. Владимира Короленко, 43 (9кж) | 22 | керамика |  | 150 |  | 4 | 0 |
| 256 |  | Ул. Владимира Короленко, 47 (5кж) | 13 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 257 |  | Ул. Владимира Короленко, 35 (9кж) | 20 | керамика |  | 150 |  | 4 | 0 |
| 258 |  | Ул. Владимира Короленко, 49 (5кж) | 7 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 259 |  | Ул. Владимира Короленко, 49/1 (5кж) | 4 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 260 |  | Ул. Владимира Короленко, 81 (9кж) | 12 | керамика |  | 150 |  | 3 | 0 |
| 261 |  | Ул. Красная, 81 (5кж) | 9 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 262 |  | Ул. Красноармейская, 174 (9кж) | 45 | керамика |  | 100 |  | 0 | 9 |
| 263 |  | Ул. Красноармейская, 176 (5кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 264 |  | Ул. Красноармейская, 180 (9кж) | 16 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 265 |  | Ул. Красногвардейская, 18 (2кж) | 18 | керамика |  | 100 |  | 1 | 1 |
| 266 |  | Ул. Красногвардейская, 66 (4кж) | 17,5 | керамика |  | 200 |  | 0 | 11 |
| 267 |  | Ул. Михаила Кутузо-ва, 11/1 (6кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 268 |  | Ул. Михаила Кутузова, 11/2 (10кж) | 33 | керамика |  | 150 |  | 6 | 0 |
| 269 |  | Ул. Михаила Кутузова, 9 (9кж) | 19 | керамика |  | 150 |  | 4 | 0 |
| 270 |  | Ул. Михаила Кутузова, 9/2 (9кж) | 16 | керамика |  | 150 |  | 3 | 0 |
| 271 |  | Ул. Льва Толстого, 176 (2кж) | 5 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 272 |  | Ул. Льва Толстого, 174 (2кж) | 171 | керамика |  | 200 |  | 3 | 8 |
| 273 |  | Ул. Льва Толстого, 178 (2кж) | 14 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 274 |  | Ул. Сергея Лазо, 10 (9кж) | 20 | керамика |  | 150 |  | 5 | 0 |
| 275 |  | Ул. Владимира Лени-на, 117 | 50 | керамика |  | 150 |  | 2 | 4 |
| 276 |  | Ул. Владимира Лени-на, 228 (5кж) | 16 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 277 |  | Ул. Владимира Лени-на, 230 (5кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 278 |  | Ул. Владимира Лени-на, 234 (5кж) | 34 | керамика |  | 100 |  | 6 | 0 |
| 279 |  | Ул. Владимира Лени-на, 236 (5кж) | 20 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 280 |  | Ул. Владимира Лени-на, 238 (5кж) | 16 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 281 |  | Ул. Владимира Лени-на, 240 (5кж) | 30 | керамика |  | 100 |  | 6 | 0 |
| 282 |  | Ул. Владимира Лени-на, 242 (5кж) | 12 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 283 |  | Ул. Владимира Лени-на, 244 (5кж) | 43 | керамика |  | 100 |  | 8 | 0 |
| 284 |  | Ул. Владимира Лени-на, 246 (5кж) | 40 | керамика |  | 100 |  | 7 | 0 |
| 285 |  | Ул. Владимира Лени-на, 250/2 (5кж) | 16 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 286 |  | Ул. Владимира Лени-на, 252 (5кж) | 23 | керамика |  | 100 |  | 5 | 0 |
| 287 |  | Ул. Владимира Лени-на, 254 (5кж) | 11 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 288 |  | Ул. Владимира Лени-на, 262 (5кж) | 6 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 289 |  | Ул. Владимира Лени-на, 264 (9кж) | 18 | керамика |  | 150 |  | 3 | 0 |
| 290 |  | Ул. Владимира Лени-на, 266 (9кж) | 20 | керамика |  | 150 |  | 4 | 0 |
| 291 |  | Ул. Ленинградская, 18 (5кж) | 50 | керамика |  | 100 |  | 6 | 0 |
| 292 |  | Ул. Ленинградская, 26/1 (5кж) | 25 | керамика |  | 100 |  | 5 | 0 |
| 293 |  | Ул. Ленинградская, 28 (5кж) | 4 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 294 |  | Ул. Ленинградская, 33/1 (9кж) | 20 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 295 |  | Ул. Ленинградская, 33 (9кж) | 21 | керамика |  | 150 |  | 3 | 0 |
| 296 |  | Ул. Ленинградская, 35 (9кж) | 20 | керамика |  | 150 |  | 4 | 0 |
| 297 |  | Ул. Ленинградская,37 (9кж) | 22 | керамика |  | 150 |  | 2 | 0 |
| 298 |  | Ул. Ленинградская, 37/1 (5кж) | 7 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 299 |  | Ул. Ленинградская, 39 (5кж) | 22 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 300 |  | Ул. Ленинградская, 40 (6кж) новый | 7,5 | керамика |  | 150 |  | 3 | 0 |
| 301 |  | Ул. Ленинградская, 41/2 (5кж) | 13 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 302 |  | Ул. Ленинградская, 43 (5кж) | 11 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 303 |  | Ул. Ленинградская, 45 (5кж) | 5 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 304 |  | Ул. Ленинградская, 55 (9кж) | 61 | керамика |  | 150 |  | 8 | 0 |
| 305 |  | Ул. Ленинградская, 57 (9кж) | 15 | керамика |  | 150 |  | 3 | 0 |
| 306 |  | Ул. Ленинградская, 57/1 (9кж) | 10 | керамика |  | 150 |  | 1 | 0 |
| 307 |  | Ул. Ленинградская, 60 (5кж) | 9 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 308 |  | Ул. Ленинградская, 60/2 (5кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 309 |  | Ул. Ленинградская, 62/1 (4кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 310 |  | Ул. Ленинградская, 68 (3кж) | 24 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 311 |  | Ул. Ленинградская, 70 (3кж) | 13 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 312 |  | Ул. Ленинградская, 72 (3кж) | 14 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 313 |  | Ул. Ленинградская, 72/1 (2кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 314 |  | Ул. Ленинградская, 74 (3кж) | 24 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 315 |  | Ул. Ленинградская, 78 (5кж) | 3 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 316 |  | Ул. Ленинградская, 80 (5кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 317 |  | Ул. Ленинградская, 85 (3кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 318 |  | Ул. Ленинградская, 89 (3кж) | 12 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 319 |  | Ул. Ленинградская, 105 (5кж) | 24 | керамика |  | 100 |  | 6 | 0 |
| 320 |  | Ул. Ленинградская, 107 (5кж) | 20 | керамика |  | 100 |  | 6 | 0 |
| 321 |  | Ул. Ленинградская, 109 (5кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 322 |  | Ул. Ленинградская, 111 (5кж) | 11 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 323 |  | Ул. Ленинградская, 113 (5кж) | 20 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 324 |  | Ул. Ленинградская, 91/1 (2кж) | 9 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 325 |  | Ул. Ленинградская, 95 (2кж) | 17 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 326 |  | Ул. Михаила Лермонтова, 167 (5кж) | 22 | керамика |  | 100 |  | 5 | 0 |
| 327 |  | Ул. Михаила Лермонтова, 248 (2кж) | 7 | керамика |  | 100 |  | 0 | 0 |
| 328 |  | Ул. Михаила Лермонтова, 250 (2кж) | 250 | керамика |  | 100 |  | 0 | 0 |
| 329 |  | Пер. Николая Пер. Николая Липового, 59 (5кж) | 30 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 330 |  | Пер. Николая Липового, 59/1 (5кж) | 94 | керамика |  | 100 |  | 4 | 4 |
| 331 |  | Пер. Николая Липового, 59/2 (5кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 332 |  | Пер. Николая Липового, 59/3 (5кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 333 |  | Пер. Николая Липового, 61 (5кж) | 30 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 334 |  | Пер. Николая Липового, 64 (5кж) | 20 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 335 |  | Пер. Николая Липового, 64/1 (5кж) | 20 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 336 |  | Пер. Николая Липового, 64/2 (5кж) | 19 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 337 |  | Пер. Николая Липового, 68 (5кж) | 11 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 338 |  | Пер. Николая Липового, 70 (5кж) | 13 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 339 |  | Пер. Николая Липового, 70/1 (5кж) | 80 | керамика |  | 100 |  | 3 | 3 |
| 340 |  | Пер. Николая Липового, 72 (5кж) | 25 | керамика |  | 100 |  | 5 | 0 |
| 341 |  | Пер. Николая Липового, 72/1 (5кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 342 |  | Пер. Николая Липового, 73 (5кж) | 9 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 343 |  | Пер. Николая Липового, 74 (5кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 344 |  | Пер. Николая Липового, 74/1 (5кж) | 6 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 345 |  | Пер. Николая Липового, 74/2 (5кж) | 11 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 346 |  | Пер. Николая Липового, 76 (5кж) | 16 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 347 |  | Пер. Николая Липового, 78/1 (5кж) | 32 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 348 |  | Пер. Николая Липового, 80 (5кж) | 11 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 349 |  | Пер. Николая Липового, 80/1 (5кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 350 |  | Пер. Николая Липового, 80/2 (5кж) | 17 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 351 |  | Пер. Литейный, 22 (5кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 352 |  | Пер. Литейный, 24 (5кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 353 |  | Ул. Михаила Ломоносова, 1/1 (5кж) | 3 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 354 |  | Ул. Михаила Ломоносова, 1/2 (5кж) | 4 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 355 |  | Ул. Михаила Ломоносова, 22 (6кж) новый | 74 | керамика |  | 200 |  | 1 | 2 |
| 356 |  | Ул. Михаила Ломоносова, 24 (6кж) новый | 35 | керамика |  | 225 |  | 1 | 1 |
| 357 |  | Ул. Михаила Ломоносова, 26 (6кж) новый | 12,5 | керамика |  | 150 |  | 1 | 0 |
| 358 |  | Ул. Михаила Ломоносова, 32 (5кж) (новый) | 244 | полиэтилен |  | 150 |  | 4 | 6 |
| 359 |  | Ул. Михаила Ломоносова, 35 (6кж) новый | 30 | керамика |  | 150 |  | 1 | 0 |
| 360 |  | Ул. Михаила Ломоносова, 35/1 (6кж) новый | 40 | керамика |  | 150 |  | 1 | 2 |
| 361 |  | Ул. Михаила Ломоносова, 37 (6кж) новый | 368 | керамика |  | 150 |  | 3 | 6 |
| 362 |  | Ул. Михаила Ломоносова, 37/1 (6кж) новый | 33,5 | керамика |  | 150 |  | 1 | 1 |
| 363 |  | Ул. Михаила Ломоносова, 39 (6кж) новый | 118 | керамика |  | 151 |  | 1 | 4 |
| 364 |  | Ул. Михаила Ломоносова, 39/1 (6кж) новый | 32 | керамика |  | 150 |  | 1 | 0 |
| 365 |  | Ул. Михаила Ломоносова, 40 (5кж) (новый) | 76 | керамика |  | 250 |  | 5 | 3 |
| 366 |  | Ул. Михаила Ломоносова, 48 (5кж) | 59 | керамика |  | 100 |  | 5 | 0 |
| 367 |  | Ул. Михаила Ломоносова, 50 (6кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 368 |  | Ул. Михаила Ломоносова, 54 (5кж) | 31 | керамика |  | 100 |  | 6 | 0 |
| 369 |  | Ул. Михаила Ломоносова, 27 (5кж) | 28 | керамика |  | 100 |  | 7 | 0 |
| 370 |  | Ул. Михаила Ломоносова, 29 (5кж) | 56 | керамика |  | 100 |  | 7 | 0 |
| 371 |  | Ул. Михаила Ломоносова, 30 (3кж) | 12 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 372 |  | Ул. Михаила Ломоносова, 60 (5кж) | 36 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 373 |  | Ул. Михаила Ломоносова, 63 (4кж) | 6 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 374 |  | Ул. Михаила Ломоносова, 67 (4кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 375 |  | Ул. Вали Максимовой, 1 (5кж) | 5 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 376 |  | Ул. Вали Максимовой, 3 (5кж) | 6 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 377 |  | Ул. Вали Максимовой, 5 (5кж) | 9 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 378 |  | Ул. Вали Максимовой, 7 (5кж) | 8 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 379 |  | Ул. Вали Максимовой, 9 (5кж) | 18 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 380 |  | Ул. Вали Максимовой, 11 (5кж) | 14 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 381 |  | Ул. Вали Максимовой, 17 (9кж) | 15 | керамика |  | 150 |  | 2 | 0 |
| 382 |  | Ул. Вали Максимовой, 19 (9кж) | 16 | керамика |  | 150 |  | 2 | 0 |
| 383 |  | Ул. Вали Максимовой, 19/1 (5кж) | 11 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 384 |  | Ул. Вали Максимовой, 21 (9кж) | 13 | керамика |  | 150 |  | 2 | 0 |
| 385 |  | Ул. Вали Максимовой, 56 (5кж) | 16 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 386 |  | Пер. Владимира Мартьянова, 37 (9кж) | 30 | керамика |  | 150 |  | 6 | 0 |
| 387 |  | Пер. Владимира Мартьянова, 39 (5кж) | 26 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 388 |  | Пер. Владимира Мартьянова, 39/1 (5кж) | 11 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 389 |  | Пер. Владимира Мартьянова, 41 (5кж) | 7 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 390 |  | Пер. Владимира Мартьянова, 43 (5кж) | 12 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 391 |  | Пер. Владимира Мартьянова, 45 (5кж) | 21 | керамика |  | 100 |  | 6 | 0 |
| 392 |  | Пер. Владимира Мартьянова, 47 (5кж) | 5 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 393 |  | Пер. Владимира Мартьянова, 49 (5кж) | 22 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 394 |  | Пер. Владимира Мартьянова, 51 (9кж) | 15 | керамика |  | 150 |  | 3 | 0 |
| 395 |  | Пер. Владимира Мартьянова, 53 (5кж) | 18 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 396 |  | Пер. Владимира Мартьянова, 55 (5кж) | 5 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 397 |  | Пер. Владимира Мартьянова, 57 (5кж) | 25 | керамика |  | 100 |  | 5 | 0 |
| 398 |  | Пер. Владимира Мартьянова, 59 (9кж) | 78 | керамика |  | 150 |  | 6 | 0 |
| 399 |  | Пер. Владимира Мартьянова, 61 (5кж) | 5 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 400 |  | Пер. Владимира Мартьянова, 61/1 (5кж) | 12 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 401 |  | Пер. Владимира Мартьянова, 63 (5кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 402 |  | Пер. Владимира Мартьянова, 63/1 (5кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 403 |  | Пер. Владимира Мартьянова, 63/2 (5кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 404 |  | Пер. Владимира Мартьянова, 63/3 (5кж) | 7 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 405 |  | Пер. Владимира Мартьянова, 144 (5кж) | 40 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 406 |  | Пер. Владимира Мартьянова,144/1 (5кж) | 4 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 407 |  | Пер. Владимира Мартьянова, 148 (5кж) новый | 56,5 | керамика |  | 150 |  | 2 | 2 |
| 408 |  | Ул. Александра Матросова, 21 (6кж) новый | 80 | керамика |  | 200 |  | 1 | 2 |
| 409 |  | Ул. Александра Матросова, 23 (6кж) новый | 64,5 | керамика |  | 200 |  | 1 | 1 |
| 410 |  | Ул. Александра Матросова, 23/1 (6кж) новый | 65 | керамика |  | 200 |  | 2 | 0 |
| 411 |  | Ул. Александра Матросова, 25 (6кж) новый | 209,5 | керамика |  | 225 |  | 1 | 4 |
| 412 |  | Ул. Александра Матросова, 25/1 (6кж) новый | 40 | керамика |  | 225 |  | 1 | 1 |
| 413 |  | Ул. Александра Матросова, 27 (6кж) новый | 12,5 | керамика |  | 150 |  | 1 | 0 |
| 414 |  | Ул. Александра Матросова, 31 (5кж) новый | 154 | керамика |  | 150 |  | 0 | 10 |
| 415 |  | Ул. Александра Матросова, 37/1 (5кж) (новый) | 125 | керамика |  | 200 |  | 3 | 5 |
| 416 |  | Ул. Александра Матросова, 45 (5кж) | 12 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 417 |  | Ул. Александра Матросова, 47/1 (9кж) | 25 | керамика |  | 150 |  | 5 | 0 |
| 418 |  | Ул. Александра Матросова, 29 (3кж) | 13 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 419 |  | Ул. Александра Матросова, 47 (5кж) | 23 | керамика |  | 100 |  | 5 | 0 |
| 420 |  | Ул. Александра Матросова, 59 (2кж) | 24 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 421 |  | Ул. Александра Матросова, 61 (4кж) | 27 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 422 |  | Ул. Александра Матросова, 65 (3кж) | 17 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 423 |  | Ул. Александра Матросова, 67 (2кж) | 34 | керамика |  | 100 |  | 5 | 0 |
| 424 |  | Ул. Александра Матросова, 75 (4кж) | 9 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 425 |  | Ул. Машиностроителей, 5 (9кж) | 5 | керамика |  | 150 |  | 1 | 0 |
| 426 |  | Ул. Машиностроите-лей, 5/1 (5кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 427 |  | Ул. Машиностроите-лей, 7 (9кж) | 10 | керамика |  | 150 |  | 2 | 0 |
| 428 |  | Ул. Машиностроите-лей, 9 (9кж) | 13 | керамика |  | 150 |  | 2 | 0 |
| 429 |  | Ул. Машиностроите-лей, 11 (9кж) | 12 | керамика |  | 150 |  | 2 | 0 |
| 430 |  | Ул. Машиностроите-лей, 13 (9кж) | 24 | керамика |  | 150 |  | 4 | 0 |
| 431 |  | Ул. Машиностроите-лей, 13/1 (9кж) | 20 | керамика |  | 150 |  | 4 | 0 |
| 432 |  | Ул. Машиностроите-лей, 15 (9кж) | 11 | керамика |  | 150 |  | 3 | 0 |
| 433 |  | Ул. Машиностроите-лей, 17 (9кж) | 21 | керамика |  | 150 |  | 4 | 0 |
| 434 |  | Ул. Машиностроите-лей, 19 (9кж) | 4 | керамика |  | 150 |  | 1 | 0 |
| 435 |  | Ул. Машиностроите-лей, 21 (9кж) | 15 | керамика |  | 150 |  | 3 | 0 |
| 436 |  | Ул. Машиностроите-лей, 23 (9кж) | 28 | керамика |  | 150 |  | 4 | 0 |
| 437 |  | Ул. Машиностроите-лей, 25 (9кж) | 15 | керамика |  | 150 |  | 3 | 0 |
| 438 |  | Ул. Машиностроите-лей, 27 (9кж) | 13 | керамика |  | 150 |  | 3 | 0 |
| 439 |  | Ул. Машиностроите-лей, 29 (9кж) | 14 | керамика |  | 150 |  | 3 | 0 |
| 440 |  | Ул. Петра Ул. Петра Мерлина, 18 (5кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 441 |  | Ул. Петра Мерлина, 2 (9кж) | 79 | керамика |  | 150 |  | 12 | 0 |
| 442 |  | Ул. Петра Мерлина, 20 (5кж) | 39 | керамика |  | 100 |  | 7 | 0 |
| 443 |  | Ул. Петра Мерлина, 10 (5кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 444 |  | Ул. Петра Мерлина, 11 (5кж) | 11 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 445 |  | Ул. Петра Мерлина, 12 (5кж) | 21 | керамика |  | 150 |  | 2 | 0 |
| 446 |  | Ул. Петра Мерлина, 13 (5кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 447 |  | Ул. Петра Мерлина, 14 (5кж) | 12 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 448 |  | Ул. Петра Мерлина, 17 (5кж) | 9 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 449 |  | Ул. Петра Мерлина, 19 (кж) | 14 | керамика |  | 150 |  | 2 | 0 |
| 450 |  | Ул. Петра Мерлина, 21 (5кж) | 8 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 451 |  | Ул. Петра Мерлина, 23 (5кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 452 |  | Ул. Петра Мерлина, 25 (5кж) | 11 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 453 |  | Ул. Петра Мерлина, 25/1 (5кж) | 3 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 454 |  | Ул. Петра Мерлина, 25/2 (5кж) | 4 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 455 |  | Ул. Петра Мерлина, 25/3 (5кж) | 5 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 456 |  | Ул. Петра Мерлина, 4 (5кж) | 16 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 457 |  | Ул. Петра Мерлина, 44 (2кж) | 5 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 458 |  | Ул. Петра Мерлина, 36 (2кж) | 3 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 459 |  | Ул. Петра Мерлина, 38 (3кж) | 2 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 460 |  | Ул. Петра Мерлина, 40 (9кж) | 10 | керамика |  | 150 |  | 2 | 0 |
| 461 |  | Ул. Петра Мерлина, 15 (5кж) | 14 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 462 |  | Ул. Петра Мерлина, 16 (5кж) | 3 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 463 |  | Ул. Петра Мерлина, 6 (9кж) | 14 | керамика |  | 150 |  | 2 | 0 |
| 464 |  | Ул. Петра Мерлина, 9 (5кж) | 8 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 465 |  | Ул. Михаила Митрофанова, 10 (9кж) | 52 | керамика |  | 150 |  | 4 | 0 |
| 466 |  | Ул. Михаила Митрофанова, 35 (5кж) | 23 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 467 |  | Ул. Михаила Митрофанова, 37 (5кж) | 7 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 468 |  | Ул. Михаила Митрофанова, 25/1 (5кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 469 |  | Ул. Михаила Митрофанова, 27 (9кж) | 17 | керамика |  | 150 |  | 2 | 0 |
| 470 |  | Ул. Михаила Митрофанова, 29 (9кж) | 13 | керамика |  | 150 |  | 2 | 0 |
| 471 |  | Ул. Михаила Митрофанова, 33 (5кж) | 12 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 472 |  | Ул. Михаила Митрофанова, 6 (5кж) | 23 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 473 |  | Ул. Михаила Митрофанова, 2/3 (10кж) новый | 608,8 | керамика |  | 250 |  | 5 | 15 |
| 474 |  | Пер. Мичуринский, 34 (5кж) | 13 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 475 |  | Ул. Александра Можайского, 1 (3кж) | 23 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 476 |  | Ул. Александра Можайского, 1а (3кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 477 |  | Ул. Александра Можайского, 2 (3кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 478 |  | Ул. Александра Можайского, 3 (3кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 479 |  | Ул. Александра Можайского, 7 (5кж) | 5 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 480 |  | Ул. Александра Можайского, 8 (5кж) | 78 | керамика |  | 100 |  | 5 | 0 |
| 481 |  | Ул. Александра Можайского, 13 (5кж) | 58 | керамика |  | 100 |  | 8 | 0 |
| 482 |  | Ул. Александра Можайского, 13/1 (5кж) | 8 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 483 |  | Пер. Мопровский, 53 (5кж) | 5 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 484 |  | Пер. Мопровский, 30 (5кж) | 5 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 485 |  | Пер. Мопровский, 34 (5кж) | 3 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 486 |  | Пер. Мопровский, 36 (5кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 487 |  | Пер. Муромцевский, 11 (5кж) | 16 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 488 |  | Пер. Муромцевский, 13 (5кж) | 25 | керамика |  | 150 |  | 5 | 0 |
| 489 |  | Пер. Муромцевский, 15 (9кж) | 13 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 490 |  | Пер. Муромцевский, 17 (9кж) | 29 | керамика |  | 150 |  | 5 | 0 |
| 491 |  | Ул. Ильи Мухачева, 101 (5кж) | 13 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 492 |  | Ул. Ильи Мухачева, 103 (5кж) | 19 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 493 |  | Ул. Ильи Мухачева, 107 (5кж) | 6 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 494 |  | Ул. Ильи Мухачева, 109 (5кж) | 11 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 495 |  | Ул. Ильи Мухачева, 111 (5кж) | 11 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 496 |  | Ул. Ильи Мухачева, 133/2 (5кж) | 25 | керамика |  | 100 |  | 6 | 0 |
| 497 |  | Ул. Ильи Мухачева, 222/1 (5кж) | 72 | керамика |  | 100 |  | 6 | 0 |
| 498 |  | Ул. Ильи Мухачева, 222/2 (5кж) нов.дом. | 10 | керамика |  | 150 |  | 0 | 0 |
|  |  |  | 20 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 499 |  | Ул. Ильи Мухачева, 226/1 (10кж) | 27 | керамика |  | 150 |  | 4 | 0 |
| 500 |  | Ул. Ильи Мухачева, 228/2 (10кж) | 18 | керамика |  | 150 |  | 3 | 0 |
| 501 |  | Ул. Ильи Мухачева, 228/3 (10кж) | 20 | керамика |  | 150 |  | 4 | 0 |
| 502 |  | Ул. Ильи Мухачева, 230/1 (10кж) | 26 | керамика |  | 150 |  | 5 | 0 |
| 503 |  | Ул. Ильи Мухачева, 230/2 (10кж) | 22 | керамика |  | 150 |  | 4 | 0 |
| 504 |  | Ул. Ильи Мухачева, 258 (9кж) | 36 | керамика |  | 150 |  | 6 | 0 |
| 505 |  | Ул. Ильи Мухачева, 105 (5кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 506 |  | Ул. Ильи Мухачева, 117 (5кж) | 31 | керамика |  | 100 |  | 6 | 0 |
| 507 |  | Ул. Ильи Мухачева, 228/4 (10кж) | 30 | керамика |  | 150 |  | 6 | 0 |
| 508 |  | Ул. Ильи Мухачева, 230 (5кж) | 27 | керамика |  | 100 |  | 7 | 0 |
| 509 |  | Ул. Ильи Мухачева, 232 (10кж) | 20 | керамика |  | 150 |  | 5 | 0 |
| 510 |  | Ул. Ильи Мухачева, 232/1 (5кж) | 13 | керамика |  | 100 |  | 7 | 0 |
| 511 |  | Ул. Ильи Мухачева, 248 (9кж) | 65 | керамика |  | 150 |  | 10 | 0 |
| 512 |  | Ул. Ильи Мухачева, 250 (9кж) | 28 | керамика |  | 150 |  | 4 | 0 |
| 513 |  | Ул. Ильи Мухачева, 250/1 (5кж) | 20 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 514 |  | Ул. Ильи Мухачева, 266 (9кж) | 5 | керамика |  | 150 |  | 1 | 0 |
| 515 |  | Ул. Ильи Мухачева, 95 (5кж) | 7 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 516 |  | Ул. Ильи Мухачева, 97 (5кж) | 22 | керамика |  | 100 |  | 5 | 0 |
| 517 |  | Ул. Ильи Мухачева, 99 (5кж) | 14 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 518 |  | Ул. Ильи Мухачева, 115 (5кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 519 |  | Ул. Ильи Мухачева, 119 (5кж) | 11 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 520 |  | Ул. Ильи Мухачева, 121 (5кж) | 17 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 521 |  | Ул. Ильи Мухачева, 123 (5кж) | 23 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 522 |  | Ул. Ильи Мухачева, 125 (9кж) | 15 | керамика |  | 150 |  | 3 | 0 |
| 523 |  | Ул. Ильи Мухачева, 127 (9кж) | 10 | керамика |  | 150 |  | 2 | 0 |
| 524 |  | Ул. Ильи Мухачева, 129 (9кж) | 13 | керамика |  | 150 |  | 2 | 0 |
| 525 |  | Ул. Ильи Мухачева, 133/1 (5кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 526 |  | Ул. Ильи Мухачева, 133/2 (5кж) | 24 | керамика |  | 100 |  | 6 | 0 |
| 527 |  | Ул. Ильи Мухачева, 139 (5кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 528 |  | Ул. Ильи Мухачева, 143 (5кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 529 |  | Ул. Ильи Мухачева, 145 (5кж) | 8 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 530 |  | Ул. Ильи Мухачева, 226 (5кж) | 42 | керамика |  | 100 |  | 6 | 0 |
| 531 |  | Ул. Ильи Мухачева, 234 (10кж) | 10 | керамика |  | 150 |  | 2 | 0 |
| 532 |  | Ул. Ильи Мухачева, 240 (2кж) | 13 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 533 |  | Ул. Ильи Мухачева, 252 (9кж) | 36 | керамика |  | 150 |  | 3 | 0 |
| 534 |  | Ул. Ильи Мухачева, 254 (9кж) | 48 | керамика |  | 150 |  | 4 | 0 |
| 535 |  | Ул. Ильи Мухачева, 256 (9кж) | 22 | керамика |  | 150 |  | 3 | 0 |
| 536 |  | Ул. Ильи Мухачева, 256/1 (5кж) | 35 | керамика |  | 100 |  | 7 | 0 |
| 537 |  | Ул. Ильи Мухачева, 256/2 (5кж) | 36 | керамика |  | 100 |  | 6 | 0 |
| 538 |  | Ул. Ильи Мухачева, 256/3 (5кж) | 35 | керамика |  | 100 |  | 6 | 0 |
| 539 |  | Ул. Ильи Мухачева, 260 (5кж) | 16 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 540 |  | Ул. Ильи Мухачева, 262 (5кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 541 |  | Ул. Ильи Мухачева, 264 (5кж) | 19 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 542 |  | Ул. Набережная, 13 (5кж) | 5 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 543 |  | Ул. Набережная, 2 (3кж) | 6 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 544 |  | Ул. Набережная, 3/А (5кж) | 3 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 545 |  | Ул. Набережная, 8 (3кж) | 20 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 546 |  | Ул. Викторова Петрова, 6 (5кж) | 8 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 547 |  | Ул. Георгия Ул. Георгия Прибыткова, 1 (9кж) | 36 | керамика |  | 150 |  | 6 | 0 |
| 548 |  | Ул. Георгия Прибыткова, 2 (9кж) | 31 | керамика |  | 150 |  | 4 | 0 |
| 549 |  | Ул. Георгия Прибыткова, 2/1 (5кж) | 18 | керамика |  | 100 |  | 6 | 0 |
| 550 |  | Ул. Георгия Прибыткова, 2/2 (6кж) | 34 | керамика |  | 150 |  | 5 | 0 |
| 551 |  | Ул. Георгия Прибыткова, 3 (5кж) | 25 | керамика |  | 100 |  | 5 | 0 |
| 552 |  | Ул. Георгия Прибыткова, 3/1 (5кж) | 44 | керамика |  | 100 |  | 7 | 0 |
| 553 |  | Ул. Георгия Прибыткова, 4 (6кж) | 40 | керамика |  | 100 |  | 8 | 0 |
| 554 |  | Ул. Пригородная, 43 (2кж) | 21 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 555 |  | Ул. Пригородная, 45 (2кж) | 7 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 556 |  | Ул. Пригородная, 45/1 (2кж) | 10 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 557 |  | Ул. Пригородная, 50 (2кж) | 8 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 558 |  | Ул. Пригородная, 52 (3кж) | 3 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 559 |  | Ул. Пригородная, 54 (2кж) | 3 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 560 |  | Ул. Пригородная, 55 (2кж) | 5 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 561 |  | Ул. Пригородная, 56 (2кж) | 12 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 562 |  | Ул. Ул. Приморская, 7 (5кж) | 28 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 563 |  | Ул. Приморская, 9 (5кж) | 18 | керамика |  | 100 |  | 4 | 0 |
| 564 |  | Ул. Приречная, 1 (5кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 5 | 0 |
| 565 |  | Ул. Приречная, 1/1 (5кж) | 3 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 566 |  | Ул. Приречная, 2/1 (5кж) | 5 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 567 |  | Ул. Приречная, 2/2 (5кж) | 2,5 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 568 |  | Ул. Приречная, 2/3 (5кж) | 4 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 569 |  | Ул. Приречная, 2/7 (6кж) | 8 | керамика |  | 100 |  | 2 | 0 |
| 570 |  | Ул. Приречная, 3 (4кж) | 21 | керамика |  | 100 |  | 1 | 0 |
| 571 |  | Ул. Приречная, 3/2 (5кж) | 40 | керамика |  | 100 |  | 8 | 0 |
| 572 |  | Ул. Приречная, 9 (6кж) | 25 | керамика |  | 100 |  | 5 | 0 |
| 573 |  | Ул. Промышленная, 11 (5кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 574 |  | Ул. Промышленная, 13 (5кж) | 18 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 575 |  | Ул. Промышленная, 6 (5кж) | 55 | керамика |  | 100 |  | 5 | 0 |
| 576 |  | Ул. Промышленная, 4 (9кж) | 27 | керамика |  | 150 |  | 4 | 0 |
| 577 |  | Ул. Промышленная, 8 (5кж) | 65 | керамика |  | 100 |  | 8 | 0 |
| 578 |  | Ул. Емельяна Ул. Емельяна Пугачева, 2 (5кж) | 16 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 579 |  | Ул. Емельяна Пугачева, 2/1 (9кж) | 10 | керамика |  | 150 |  | 2 | 0 |
| 580 |  | Ул. Емельяна Пугачева, 8 (9кж) | 20 | керамика |  | 150 |  | 2 | 0 |
| 581 |  | Ул. Емельяна Пугачева, 10 (5кж) | 15 | керамика |  | 100 |  | 3 | 0 |
| 582 |  | Ул. Емельяна Пугачева, 13 (6кж) новый |  | совместно с ж/д ул. Ул. Емельяна Пугачева, 15 |  |  |  |  |  |
| 583 |  | Ул. Емельяна Пугачева, 15 (6кж) новый | 12,5 | полиэтилен | 150 |  | 1 |  | 0 |
| 584 |  | Ул. Александра Пушкина, 192 (5кж) | 65 | керамика | 100 |  | 2 |  | 2 |
| 585 |  | Пер. Почтовый, 15 (9кж) | 5 | керамика | 150 |  | 1 |  | 0 |
| 586 |  | Ул. Александра Ул. Александра Радищева, 1/1 (5кж) | 5 | чугун | 100 |  | 1 |  | 0 |
| 587 |  | Ул. Александра Радищева, 1/2 (7кж) | 19,5 | чугун | 100 |  | 1 |  | 0 |
|  |  |  | 25 | керамика | 350 |  | 0 |  | 3 |
| 588 |  | Ул. Александра Радищева, 1/3 (5кж) | 58,5 | чугун | 100 |  | 1 |  | 0 |
|  |  |  | 22,5 | чугун | 400 |  | 0 |  | 3 |
| 589 |  | Ул. Александра Радищева, 10 (5кж) | 25 | керамика | 100 |  | 5 |  | 0 |
| 590 |  | Ул. Александра Радищева, 12 (5кж) | 6 | керамика | 100 |  | 1 |  | 0 |
| 591 |  | Ул. Александра Радищева, 14 (5кж) | 11 | керамика | 100 |  | 1 |  | 0 |
| 592 |  | Ул. Александра Радищева, 16 (5кж) | 6 | керамика | 100 |  | 1 |  | 0 |
| 593 |  | Ул. Александра Радищева, 18 (5кж) | 12 | керамика | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 594 |  | Ул. Александра Радищева, 18/1 (5кж) | 13 | керамика | 100 |  | 4 |  | 0 |
| 595 |  | Ул. Александра Радищева, 2 (5кж) | 13 | керамика | 100 |  | 1 |  | 0 |
| 596 |  | Ул. Александра Радищева, 2/1 (5кж) | 12 | керамика | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 597 |  | Ул. Александра Радищева, 2/2 (5кж) | 6 | керамика | 100 |  | 1 |  | 0 |
| 598 |  | Ул. Александра Радищева, 20 (5кж) | 16 | керамика | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 599 |  | Ул. Александра Радищева, 22 (5кж) | 10 | керамика | 100 |  | 1 |  | 0 |
| 600 |  | Ул. Александра Радищева, 24 (5кж) | 10 | керамика | 100 |  | 1 |  | 0 |
| 601 |  | Ул. Александра Радищева, 26 (4кж) | 15 | керамика | 100 |  | 3 |  | 0 |
| 602 |  | Ул. Александра Радищева, 26/1 (5кж) | 10 | керамика | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 603 |  | Ул. Александра Радищева, 32 (4кж) | 10 | керамика | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 604 |  | Ул. Александра Радищева, 36 (4кж) | 10 | керамика | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 605 |  | Ул. Александра Радищева, 4 (5кж) | 13 | керамика | 150 |  | 2 |  | 0 |
| 606 |  | Ул. Александра Радищева, 4/1 (5кж) | 9 | керамика | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 607 |  | Ул. Александра Радищева, 6 (5кж) | 5 | керамика | 100 |  | 1 |  | 0 |
| 608 |  | Ул. Александра Радищева, 8 (5кж) | 4 | керамика | 100 |  | 1 |  | 0 |
| 609 |  | Ул. Степана Ул. Степана Разина, 63 (5кж) | 18 | керамика | 100 |  | 3 |  | 0 |
| 610 |  | Ул. Степана Разина, 70 (5кж) | 10 | керамика | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 611 |  | Ул. Степана Разина, 72 (5кж) | 36 | керамика | 100 |  | 4 |  | 0 |
| 612 |  | Ул. Степана Разина, 74 (5кж) | 24 | керамика | 100 |  | 4 |  | 0 |
| 613 |  | Ул. Степана Разина, 84 (4кж) | 15 | керамика | 100 |  | 3 |  | 0 |
| 614 |  | Ул. Степана Разина, 86 (4кж) | 8 | керамика | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 615 |  | Ул. Степана Разина, 88 (4кж) | 21 | керамика | 100 |  | 3 |  | 0 |
| 616 |  | Ул. Степана Разина, 90/1 (4кж) | 13 | керамика | 100 |  | 3 |  | 0 |
| 617 |  | Ул. Степана Разина, 90/2 (5кж) | 14 | керамика | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 618 |  | Ул. Степана Разина, 92 (5кж) | 11 | керамика | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 619 |  | Ул. Степана Разина, 94 (5кж) | 10 | керамика | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 620 |  | Ул. Степана Разина, 98 (3кж) | 9 | керамика | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 621 |  | Ул. Степана Разина, 102 (3кж) | 20 | керамика | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 622 |  | Ул. Степана Разина, 15 (5кж) | 18 | керамика | 100 |  | 3 |  | 0 |
| 623 |  | Ул. Степана Разина, 67 (5кж) | 18 | керамика | 100 |  | 3 |  | 0 |
| 624 |  | Ул. Степана Разина, 82 (4кж) | 11 | керамика | 100 |  | 3 |  | 0 |
| 625 |  | Ул. Степана Разина, 90 (4кж) | 15 | керамика | 100 |  | 3 |  | 0 |
| 626 |  | Ул. Революции, 100 (5кж) | 33 | чугун | 100 |  | 6 |  | 0 |
| 627 |  | Ул. Революции, 82 (5кж) | 19 | сталь | 100 |  | 4 |  | 0 |
| 628 |  | Ул. Революции, 84/1 (5кж) | 20 | сталь | 100 |  | 4 |  | 0 |
| 629 |  | Ул. Революции, 84/2 (5кж) | 20 | сталь | 100 |  | 4 |  | 0 |
| 630 |  | Ул. Революции, 99 (5кж) | 14 | сталь | 100 |  | 4 |  | 0 |
| 631 |  | Ул. Ильи Репина, 14 (9кж) | 12 | керамика | 150 |  | 2 |  | 0 |
| 632 |  | Ул. Ильи Репина, 16 (5кж) | 12 | керамика | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 633 |  | Ул. Севастопольская, 1/1 (9кж) новый | 71 | полиэтилен | 150 |  | 3 |  | 3 |
| 634 |  | Ул. Советская, 58/1 (5кж) | 32 | сталь | 100 |  | 7 |  | 0 |
| 635 |  | Ул. Советская, 187/4 (5кж) новый | 131 | полиэтилен | 220 |  | 2 |  | 2 |
| 636 |  | Ул. Советская, 187/5 (5кж) новый | 446 | полиэтилен | 220 |  | 1 |  | 3 |
| 637 |  | Ул. Советская, 197 (9кж) | 39 | керамика | 150 |  | 7 |  | 0 |
| 638 |  | Ул. Советская, 197/1 (5кж) | 23 | керамика | 100 |  | 6 |  | 0 |
| 639 |  | Ул. Советская, 197/2 (10кж) | 18 | керамика | 150 |  | 5 |  | 0 |
| 640 |  | Ул. Советская, 197/3 (5кж) | 43 | керамика | 100 |  | 7 |  | 0 |
| 641 |  | Ул. Советская, 199 (5кж) | 25 | керамика | 100 |  | 5 |  | 0 |
| 642 |  | Ул. Советская, 199/1 (5кж) | 39 | керамика | 100 |  | 8 |  | 0 |
| 643 |  | Ул. Советская, 199/2 (9кж) | 17 | керамика | 150 |  | 4 |  | 0 |
| 644 |  | Ул. Советская, 199/3 (9кж) | 7 | керамика | 150 |  | 2 |  | 0 |
| 645 |  | Ул. Советская, 199/4 (9кж) | 8 | керамика | 150 |  | 2 |  | 0 |
| 646 |  | Ул. Советская, 199/5 (9кж) | 9 | керамика | 150 |  | 2 |  | 0 |
| 647 |  | Ул. Советская, 199/6 (5кж) | 49 | керамика | 100 |  | 9 |  | 0 |
| 648 |  | Ул. Советская, 201 (9кж) | 32 | керамика | 150 |  | 6 |  | 0 |
| 649 |  | Ул. Советская, 203 (9кж) | 11 | керамика | 150 |  | 3 |  | 0 |
| 650 |  | Ул. Советская, 205 (9кж) | 23 | керамика | 150 |  | 5 |  | 0 |
| 651 |  | Ул. Советская, 208 (9кж) | 15 | керамика | 150 |  | 3 |  | 0 |
| 652 |  | Ул. Советская, 210/1 (9кж) | 20 | керамика | 150 |  | 5 |  | 0 |
| 653 |  | Ул. Советская, 211 (9кж) | 4 | керамика | 150 |  | 1 |  | 0 |
| 654 |  | Ул. Советская, 211/2 (9кж) | 20 | керамика | 150 |  | 4 |  | 0 |
| 655 |  | Ул. Советская, 211/5 (5 кж) новый | 50 | полиэтилен | 150 |  | 2 |  | 3 |
| 656 |  | Ул. Советская, 213 (9кж) | 19 | керамика | 150 |  | 4 |  | 0 |
| 657 |  | Ул. Советская, 213/2 (9кж) | 16 | керамика | 150 |  | 2 |  | 0 |
| 658 |  | Ул. Советская, 213/3 (9кж) | 13 | керамика | 150 |  | 2 |  | 0 |
| 659 |  | Ул. Советская, 213/4 (9кж) | 10 | керамика | 150 |  | 2 |  | 0 |
| 660 |  | Ул. Советская, 213/5 (5кж) | 35 | керамика | 100 |  | 7 |  | 0 |
| 661 |  | Ул. Советская, 214 (9кж) | 53 | керамика | 150 |  | 7 |  | 0 |
| 662 |  | Ул. Советская, 215 (9кж) | 22 | керамика | 150 |  | 4 |  | 0 |
| 663 |  | Ул. Советская, 215/1 (5кж) | 12 | керамика | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 664 |  | Ул. Советская, 215/2 (5кж) | 60 | керамика | 100 |  | 5 |  | 0 |
| 665 |  | Ул. Советская, 216 (9кж) | 39 | керамика | 150 |  | 5 |  | 0 |
| 666 |  | Ул. Советская, 217 (9кж) | 4 | керамика | 150 |  | 1 |  | 0 |
| 667 |  | Ул. Советская, 217/1 (9кж) | 17 | керамика | 150 |  | 3 |  | 0 |
| 668 |  | Ул. Советская, 217/2 (9кж) | 22 | керамика | 150 |  | 4 |  | 0 |
| 669 |  | Ул. Советская, 218 (9кж) | 10 | керамика | 150 |  | 2 |  | 0 |
| 670 |  | Ул. Советская, 220 (9кж) | 15 | керамика | 150 |  | 3 |  | 0 |
| 671 |  | Ул. Советская, 204/1 (5кж) новый | 3,5 | полиэтилен | 150 |  | 1 |  | 0 |
| 672 |  | Ул. Советская, 204/2 (5кж) новый | 82,5 | полиэтилен | 150 |  | 1 |  | 2 |
| 673 |  | Ул. Советская, 204/3 (6кж) новый | 5,5 | полиэтилен | 150 |  | 1 |  | 1 |
| 674 |  | Ул. Советская, 206 (5кж) новый | 95 | полиэтилен | 150 |  | 2 |  | 3 |
| 675 |  | Ул. Советская, 206/1 (6кж) новый | 62,5 | полиэтилен | 150 |  | 1 |  | 1 |
| 676 |  | Ул. Советская, 210 (9кж) | 25 | чугун | 150 |  | 5 |  | 0 |
| 677 |  | Ул. Советская, 214/1 (9кж) | 21 | чугун | 150 |  | 5 |  | 0 |
| 678 |  | Ул. Советская, 219/4 (5кж) | 10 | чугун | 150 |  | 2 |  | 0 |
| 679 |  | Ул. Советская, 219/7 (9кж) | 17 | чугун | 150 |  | 2 |  | 0 |
| 680 |  | Ул. Советская, 27 (3кж) | 4 | керамика | 100 |  | 1 |  | 0 |
| 681 |  | Ул. Социалистическая, 22 | 90 | полиэтилен | 150 |  | 3 |  | 3 |
| 682 |  | Ул. Социалистиче-ская, 22/2 | 147 | полиэтилен | 150 |  | 3 |  | 3 |
| 683 |  | Ул. Социалистиче-ская, 25 (5кж) | 11 | керамика | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 684 |  | Ул. Социалистиче-ская, 27 (5кж) | 15 | керамика | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 685 |  | Ул. Социалистиче-ская, 27/1 (5кж) | 16 | керамика | 100 |  | 4 |  | 0 |
| 686 |  | Ул. Социалистиче-ская, 29 (5кж) | 4 | керамика | 100 |  | 1 |  | 0 |
| 687 |  | Ул. Социалистиче-ская, 29/1 (9кж) | 10 | керамика | 150 |  | 2 |  | 0 |
| 688 |  | Ул. Социалистиче-ская, 31 (5кж) | 30 | керамика | 100 |  | 6 |  | 0 |
| 689 |  | Ул. Социалистиче-ская, 34 (4кж) | 31 | керамика | 100 |  | 3 |  | 0 |
| 690 |  | Ул. Социалистиче-ская, 35 (9кж) | 21 | керамика | 150 |  | 3 |  | 0 |
| 691 |  | Ул. Социалистиче-ская, 36 (5кж) | 3 | керамика | 100 |  | 1 |  | 0 |
| 692 |  | Ул. Социалистиче-ская, 38 (5кж) | 20 | керамика | 100 |  | 4 |  | 0 |
| 693 |  | Ул. Социалистиче-ская, 38/1 (5кж) | 10 | керамика | 200 |  | 1 |  | 0 |
| 694 |  | Ул. Социалистиче-ская, 40 (5кж) | 30 | керамика | 150 |  | 1 |  | 0 |
| 695 |  | Ул. Социалистиче-ская, 40/1 (5кж) | 32 | керамика | 100 |  | 4 |  | 0 |
| 696 |  | Ул. Социалистиче-ская, 44 (5кж) | 10 | керамика | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 697 |  | Ул. Социалистиче-ская, 48 (5кж) | 5 | керамика | 100 |  | 1 |  | 0 |
| 698 |  | Ул. Социалистиче-ская, 52 (5кж) | 11 | чугун | 150 |  | 1 |  | 0 |
| 699 |  | Ул. Социалистиче-ская, 54 (5кж) | 9 | чугун | 150 |  | 1 |  | 0 |
| 700 |  | Ул. Социалистиче-ская, 56 (5кж) | 4 | чугун | 100 |  | 1 |  | 0 |
| 701 |  | Ул. Социалистиче-ская, 58 (9кж) | 35 | чугун | 150 |  | 5 |  | 0 |
| 702 |  | Ул. Социалистиче-ская, 60 (9кж) | 22 | чугун | 150 |  | 3 |  | 0 |
| 703 |  | Ул. Социалистиче-ская, 60/1 (9кж) | 14 | чугун | 150 |  | 2 |  | 0 |
| 704 |  | Ул. Социалистиче-ская, 76 (5кж) | 58 | чугун | 100 |  | 10 |  | 0 |
| 705 |  | Ул. Социалистиче-ская, 78 (5кж) | 10 | чугун | 100 |  | 1 |  | 0 |
| 706 |  | Ул. Социалистиче-ская, 88 (3кж) | 11 | чугун | 100 |  | 3 |  | 0 |
| 707 |  | Ул. Социалистиче-ская, 92 (3кж) | 20 | чугун | 100 |  | 4 |  | 0 |
| 708 |  | Ул. Социалистиче-ская, 94/2 (2кж) | 9 | чугун | 100 |  | 3 |  | 0 |
| 709 |  | Ул. Социалистиче-ская, 96/2 (2кж) | 11 | чугун | 100 |  | 3 |  | 0 |
| 710 |  | Ул. Социалистиче-ская, 100 (2кж) | 18 | чугун | 100 |  | 3 |  | 0 |
| 711 |  | Ул. Социалистиче-ская, 104 (5кж) | 10 | чугун | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 712 |  | Ул. Социалистиче-ская, 106 (5кж) | 10 | чугун | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 713 |  | Ул. Социалистиче-ская, 108 (5кж) | 10 | чугун | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 714 |  | Ул. Социалистиче-ская, 110 (5кж) | 36 | чугун | 100 |  | 4 |  | 0 |
| 715 |  | Ул. Социалистиче-ская, 116 (5кж) | 10 | чугун | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 716 |  | Ул. Социалистиче-ская, 116/1 (5кж) | 9 | чугун | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 717 |  | Ул. Социалистиче-ская, 123/1 (9кж) | 20 | керамика | 100 |  | 4 |  | 0 |
| 718 |  | Ул. Социалистиче-ская, 2 б (4кж) | 20 | керамика | 100 |  | 4 |  | 0 |
| 719 |  | Ул. Социалистиче-ская, 2 г (4кж) | 22 | керамика | 100 |  | 4 |  | 0 |
| 720 |  | Ул. Социалистиче-ская, 26/1 (4кж) новый | 7,5 | полиэтилен | 100 |  | 3 |  | 3 |
| 721 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Спекова, 7 (5кж) | 5 | керамика | 100 |  | 1 |  | 0 |
| 722 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Спекова, 8 (новый) | 50 | полиэтилен | 100 |  |  |  |  |
| 723 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Спекова, 8/1 (новый) | 50 | полиэтилен | 100 |  |  |  |  |
| 724 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Спекова, 8/2 (5кж) | 50 | полиэтилен | 100 |  |  |  |  |
| 725 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Спекова, 9/2 (5кж) | 4 | керамика | 100 |  | 1 |  | 0 |
| 726 |  | Ул. Стахановская, 1 (9кж) | 27 | сталь | 150 |  | 6 |  | 0 |
| 727 |  | Ул. Стахановская, 3 (9кж) | 20 | сталь | 150 |  | 3 |  | 0 |
| 728 |  | Ул. Стахановская, 5 (9кж) | 22 | сталь | 150 |  | 4 |  | 0 |
| 729 |  | Ул. Стахановская, 6 (9кж) | 10 | сталь | 150 |  | 2 |  | 0 |
| 730 |  | Ул. Стахановская, 9 (9кж) | 18 | сталь | 150 |  | 3 |  | 0 |
| 731 |  | Ул. Стахановская, 4 (9кж) | 25 | сталь | 150 |  | 5 |  | 0 |
| 732 |  | Ул. Стахановская, 10 (9кж) | 28 | сталь | 150 |  | 4 |  | 0 |
| 733 |  | Ул. Стахановская, 2/1 (5кж) новый | 15 | чугун | 160 |  | 1 |  | 0 |
| 734 |  | Ул. Стахановская, 2/2 (5кж) новый | 198,5 | полиэтилен | 200 |  | 1 |  | 4 |
| 735 |  | Ул. Стахановская, 2/3 (5кж) новый | 5 | полиэтилен | 200 |  | 1 |  | 0 |
| 736 |  | Ул. Стахановская, 2/4 (5кж) новый | 5 | полиэтилен | 200 |  | 1 |  | 0 |
| 737 |  | Ул. Стахановская, 2/5 (5кж) новый | 104,5 | полиэтилен | 200 |  | 1 |  | 3 |
| 738 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Трофимова , 147 (5кж) новый | 81 | полиэтилен | 150 |  | 2 |  | 3 |
| 739 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Трофимова , 147/1 (5кж) новый | 88 | полиэтилен | 150 |  | 2 |  | 3 |
| 740 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Трофимова , 147/2 (5кж) новый | 121,5 | полиэтилен | 150 |  | 2 |  | 3 |
| 741 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Трофимова , 17/1 (новый) | 205,5 | полиэтилен | 150 |  | 7 |  | 10 |
| 742 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Трофимова , 17/2 (новый) | 128,5 | полиэтилен | 150 |  | 3 |  | 6 |
| 743 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Трофимова , 17/3 (новый) | 45 | полиэтилен | 150 |  | 2 |  | 2 |
| 744 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Трофимова , 31 (5кж) (новый) | 26 | полиэтилен | 150 |  |  |  | 5 |
| 745 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Трофимова , 33 (6кж) (новый) | 26 | полиэтилен | 200 |  |  |  | 3 |
| 746 |  | Ул. Имени Героя Советского Союза Трофимова , 35 (7кж) (новый) | 26 | полиэтилен | 150 |  |  |  | 8 |
| 747 |  | Ул. Ивана Тургенева, 82/а (2кж) | 14,5 | керамика | 150 |  | 1 |  | 0 |
| 748 |  | Ул. Ивана Турусова, 4 (2кж) | 1 | керамика | 100 |  |  |  |  |
| 749 |  | Ул. Ивана Турусова,6 (2кж) | 71 | керамика | 150 |  | 3 |  | 4 |
| 750 |  | Ул. Ивана Турусова, 9 (4кж) (новый) | 66 | чугун | 150 |  | 1 |  | 2 |
| 751 |  | Ул. Угольная, 78 (5кж) | 23 | керамика | 100 |  | 4 |  | 0 |
| 752 |  | Ул. Угольная, 78/1 (5кж) | 25 | керамика | 100 |  | 5 |  | 0 |
| 753 |  | Ул. Угольная, 80/1 (5кж) | 10 | керамика | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 754 |  | Ул. Ударная, 25 (9кж) | 30 | керамика | 150 |  | 6 |  | 0 |
| 755 |  | Ул. Ударная, 27 (9кж) | 72 | керамика | 150 |  | 6 |  | 0 |
| 756 |  | Ул. Ударная, 29 (9кж) | 15 | керамика | 150 |  | 3 |  | 0 |
| 757 |  | Ул. Ударная, 31 (5кж) | 19 | керамика | 100 |  | 4 |  | 0 |
| 758 |  | Ул. Ударная, 81/1 (5кж) | 10 | керамика | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 759 |  | Ул. Ударная, 83 (5кж) | 10 | керамика | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 760 |  | Ул. Ударная, 83/1 (5кж) | 7 | керамика | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 761 |  | Ул. Ударная, 85 (5кж) | 10 | керамика | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 762 |  | Ул. Ударная, 90 (5кж) | 18 | керамика | 100 |  | 5 |  | 0 |
| 763 |  | Ул. Ударная, 90/1 (5кж) | 40 | керамика | 100 |  | 6 |  | 0 |
| 764 |  | Ул. Ударная, 92 (5кж) | 17 | керамика | 100 |  | 4 |  | 0 |
| 765 |  | Ул. Ударная, 71 (5кж) | 12 | керамика | 100 |  | 3 |  | 0 |
| 766 |  | Ул. Ударная, 73 (5кж) | 15 | керамика | 100 |  | 3 |  | 0 |
| 767 |  | Ул. Ударная, 73/а (5кж) | 19 | керамика | 100 |  | 6 |  | 0 |
| 768 |  | Ул. Ударная, 88/1 (9кж) | 32 | чугун | 150 |  | 4 |  | 0 |
| 769 |  | Ул. Ударная, 88/2 (5кж) | 30 | чугун | 100 |  | 5 |  | 0 |
| 770 |  | Ул. Ударная, 88/3 (9кж) | 14 | чугун | 150 |  | 2 |  | 0 |
| 771 |  | Ул. Ударная, 90/3 (2кж) | 118 | чугун | 150 |  | 4 |  | 5 |
| 772 |  | Ул. Ударная, 92/1 (5кж) | 134 | керамика | 200 |  | 5 |  | 6 |
| 773 |  | Ул. Урожайная, 108 (3 кж ) | 6 | керамика | 100 |  | 2 |  | 0 |
| 774 |  | Ул. Михаила Фрунзе, 1 (6кж) новый | 10 | полиэтилен | 150 |  | 1 |  | 0 |
| 775 |  | Фрунзе, 3 (6кж) новый | 115 | полиэтилен | 200 |  | 1 |  | 3 |
| 776 |  | Чайковского, 71 (9кж) | 15 | керамика | 150 |  | 3 |  | 0 |
| 777 |  | Чайковского, 73 (5кж) | 46 | керамика | 100 |  | 6 |  | 0 |
| 778 |  | Чайковского, 75 (5кж) | 80 | керамика | 100 |  | 8 |  | 0 |
| 779 |  | Чайковского, 79 (9кж) | 16 | керамика | 150 |  | 2 |  | 0 |
| 780 |  | Чайковского, 118 (5кж) | 24 | керамика | 100 |  | 3 |  | 0 |
| 781 |  | Чайковского, 122 (4кж) | 21 | керамика | 100 |  | 3 |  | 0 |
| 782 |  | Чайковского, 124 (4кж) | 21 | керамика | 100 |  | 3 |  | 0 |
| 783 |  | Челюскинцев, 3 (6, 9 кж) | 16 | керамика | 100 |  | 4 |  | 0 |
| 784 |  | Челюскинцев, 5 (3кж) | 7 | керамика | 100 |  | 1 |  | 0 |
| 785 |  | Шадрина, 7 (5кж) | 16 | керамика | 100 |  | 4 |  | 0 |
| 786 |  | Южная, 2 (4кж) | 15 | чугун | 100 |  | 3 |  | 0 |
| 787 |  | Южная, 4 (5кж) | 21 | чугун | 100 |  | 3 |  | 0 |
| 788 |  | Южная, 6 (5кж) | 44 | чугун | 100 |  | 3 |  | 0 |
| 789 |  | Стахановская, 12 | 100 | полиэтилен | 160 |  | 1 |  | 4 |
| 790 |  | От КНС ЗКПД, ул. Социалистическая, ул. М.Калинина, пер. Ким до ул. Парковая | 2726 | чугун | 100 |  | 0 |  | 1 |
|  |  | Итого: | 29 372 |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Положением о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580, объекты недвижимого имущества, которые не имеют собственников, или собственники которых не известны, или от права собственности на которые собственники отказались, в порядке, предусмотренном ст.225 и 236 Гражданского кодекса Российской Федерации, принимаются на учет органами Федеральной регистрационной службы (в настоящее время органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии). Принятие на учет объекта недвижимого имущества осуществляется на основании заявления органа местного самоуправления, на территории которого находится объект недвижимого имущества.

Необходимость выполнения данного мероприятия очевидна как с экономической точки зрения, так и с точки зрения надежности водоотведения и безопасности бесхозяйных объектов для населения и окружающей среды.

В связи с этим, учитывая требования ст. 8 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в городском округе город Бийск необходимо:

- поставить выявленные объекты на учет в установленном порядке в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества;

- признать право муниципальной собственности на данные бесхозные объекты недвижимого имущества;

- организовать управление бесхозными объектами недвижимого имущества с привлечением МУП г. Бийска «Водоканал».