ПРИЛОЖЕНИЕ

к  постановлению

Администрации города Бийска

от 11.04.2025 № 674

Схема водоснабжения городского округа город Бийск Алтайского края до 2035 года

(Актуализация на 2026 год)

Оглавление

Введение	3

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа	4

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	34

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	36

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	58

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	86

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	88

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	136

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	144

Введение

Схема водоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» наличие схемы водоснабжения, соответствующей определенным формальным требованиям, является обязательным для поселений и городских округов Российской Федерации. Схема водоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, городского округа, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и требованиями к схемам водоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Перспективная схема водоснабжения городского округа город Бийск Алтайского края содержит материалы по обоснованию развития систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышению качества производимых для потребителей коммунальных ресурсов, улучшению экологической ситуации.

Основными задачами являются:

- инженерно-техническая оптимизация системы водоснабжения;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития системы водоснабжения;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности системы водоснабжения и качества предоставления коммунальных ресурсов;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры городского округа;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

В настоящей Схеме водоснабжения проведен анализ существующего состояния системы водоснабжения городского округа город Бийск на основании данных, полученных от ресурсоснабжающих организаций и органа местного самоуправления. Составлены существующие и перспективные балансы водопотребления, определены основные технические характеристики и экономика системы. По результатам анализа определены основные недостатки и сформулированы проблемы.

Предлагаемые схемные и другие решения разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения.

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа

Городской округ расположен в долине реки Бии, в которой выделяются пойменная и четыре надпойменных террасы.

Пойменная терраса прослеживается по обоим берегам реки и отсутствует на отдельных участках. Ширина террасы изменяется от 10 – 25 м и до 1800 – 3000 м и в центральной части правобережья, на северо-восточной и юго-западной окраинах левобережья. Высота террасы над меженным уровнем реки 0,5 – 5 м, местами имеется уступ к руслу, высотою до 2 м.

Поверхность пойменной террасы плоская, со старинными и заболоченными понижениями. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 163 до 170 м.

Первые три надпойменные террасы прослеживаются не выдержанно по обоим берегам реки, четвертая – развита в северной части правобережья. Высота террас над меженным уровнем соответственно составляет 4 -7 м., 8 -12 м., 14 – 23 м., 51 – 72 м.

Абсолютные отметки поверхности их 168 – 172 м, 173 -177 м, 178 – 186 м и 215 -236 м.

Переходы террас в рельефе выражены уступами, высота которых колеблется от 2 до 6 м. На отдельных участках отмечается плавный переход одной террасы в другую. Уступ четвёртой террасы четко выражен в рельефе и имеет высоту 30 – 45 м. На участках террас, круто обрывающихся к пойме, высота уступов достигает 3 – 65 м. Поверхность террас равнинная. Отдельные пониженные участки правобережных террас заболочены. Третья надпойменная терраса в юго-западной части правобережья и на левобережье, а также отдельные участки второй надпойменной террасы осложнены эоловыми всхолмлениями, высотой 1 – 8 м.

Четвертая надпойменная терраса прорезана балкой почти широтного направления, длиной 11 км и глубиной 12 -23 м, а также оврагами, длиной

0,15 – 1,5 км и глубиной до 5 – 15 м. Южная часть террасы осложнена карьерами кирпичных заводов, глубиною 5 – 16 м.

В гидрологическом  отношении район города находится на юго-восточном крыле  Кулундинско-Барнаульского артезианского бассейна.

Гидрологические  условия района города характеризуются наличием водоносных горизонтов в четвертичных образованиях  и коренных породах.

В четвертичных образованиях водоносные горизонты приурочены ко всем генетическим разностям; озерно-болотным отложениям, аллювиальным отложениям пойменной и надпойменных террас и к озерно-аллювиальным отложениями монастырской свиты. Это горизонты гидравлически связаны между собой, ввиду отсутствия между ними выдержанных водоупорных слоев.

В коренных породах выделяются Аральский и Знаменский водоносные горизонты, имеющие почти повсеместное распространение.

Питание водоносных горизонтов осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков,  а так же за счет  подтока подземных вод из сопредельных территорий, примыкающих к предгорьям.

Основным горизонтом, который используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения, является верхнепалеогеновый горизонт. Он имеет минерализацию 0,6 г/л, по составу вода гидрокарбонатная, дебит скважин 2,8 л/с. Дополнительное значение имеет неогеновый горизонт.

Минерализация воды во всех горизонтах небольшая, до l г/л, на нижнем горизонте она увеличивается до 3,5 г/л. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, в нижнем горизонте кроме этих ионов увеличивается доля хлоридно-сульфатно-натриевых.

В таблице 1  приведена характеристика основных водоносных горизонтов и комплексов.

Таблица 1

| Наименование водоносных горизонтов и комплексов | Водовмещающие породы | Глубина залегания, м | Мощность горизонта, м | Дебит скважин, л/с | Удельный дебит в л/с | Высота напора в м | Хим. состав подземных вод и минерализании | Использование горизонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Озерно-болотный водоносный горизонт | Торф, песчанистые разности заиленных суглинков и супесей | 0-2,0 | до 0,3- 4,0 | - | - | - | - | непригодные для водоснабжения, слабая водообильность и плохое качество воды |
| Аллювиальный водоносный горизонт современных отложений первой-третьей надпойменных террас | Песчано-галечниковые отложения, переслаивающиеся с супесями и илами | 0-3 7-20 | 5-15 20-25 | 1,1-20 | 0,05-32 иногда до 4,4 | - | гидро-карбо-натно-кальцевые М 0,2-0,6 общ. жесткость 4,2-6,7град.жест. | эксплуатируются отдельными колодцами для водоснабжения индивидуальными потребителями |
| Аллювиальный водоносный горизонт четвертичной надпойменной террасы | Гравийно-галечниковый материал. Пески переслаивающиеся с невыдержанными водоупорными слоями суглинков и глин | 16-56 | 12-30 | 0,11-2 | 0,04-0,3 | местами до 4-10 | гидро-карбо-натно-каль-циево-магние-вые М до 0,6 общая жесткость 6,2 до 9 град.жест. сухой остаток 312 до 508 |  |
| Водоносный горизонт монастырской свиты | Песчано-гравийно-галечниковые отложения с валунами | 4-9 до 70 | 10-38 до 64 | 8,9- 22,4 | 0,02-4,19 до 19,5 | 3-8 до 24-44 | -«- общая жесткость 3,4-10,5 мг экв/л | Эксплуатируется широко скважинами и водозаборами из водо проводно-канализац. управления |
| Водоносный горизонт | Пески и гравийно-галечные отложения, разделенные невыдержанными слоями водоупорных глин | 36-75,5 | 2,5-90 до 35 | 12,9-14,1 | 1,7-3,98 | местный 19 до 90 | Гидро-карбо-натно-каль- циевые -«- М 0,6 Общая жесткость 6,1-6,9 град.жест. сухой остаток 240-339 | Используются отдельными скважинами и группой скважин для ряда промышленных предприятий и питьевых целей |
| Водоносный горизонт знаменской свиты | -«- | 58-131 | 6-48 | 2,8-39 | 1,8-5,7 | 60-86 | -«- общая жесткость 7-9 град.жест. сухой остаток 315 до 420 | -«- |
| Водоносный горизонт палеозойских отложений | Сланцы, песчаники, граниты | 88-144 | - | 0,72 | 0,04 | - | - | Для водоснабжения непригоден из-за низкой водообильности |

Из приведенной  характеристики следует, что наиболее перспективными для водоснабжения округа являются подземные воды Монастырского и Знаменского  водоносных горизонтов.

Основная артезианская скважина, которая снабжает город питьевой водой, находится на острове Нижний и имеет глубину 90 м. Она эксплуатирует водоносный горизонт верхнеолигоценовых-нижнемиоценовых отложений. Состав воды гидрокарбонатный натрий-кальциевый. Вода чистая по содержанию азотистых веществ, удовлетворительной минерализации 330 мг/л, жесткость 4,5.

Основным предприятием в г. Бийске, снабжающим потребителей питьевой водой, является МУП г. Бийска «Водоканал». Для  обеспечения  водой  питьевого  качества  в  настоящее  время  используется  три  водозабора МУП  г. Бийска «Водоканал» мощностью:

Бийскоостровной водозабор (далее Водозабор  № 1)  -  90000 м³ / сут.

Западнобийский водозабор (далее Водозабор  № 2)  -  9000 м³/ сут.

Участок № 16 (далее Водозабор   № 3)  -  1300 м³ / сут.

Кроме  того  имеются  локальные  скважины  общей  мощностью  2,81 тыс. м³ / сут.  Общая  производительность  существующих  трех  водозаборов  и  локальных  скважин  составляет  на  текущий  момент  102381 м³ / сут.

Помимо МУП г. Бийска «Водоканал» реализация воды потребителям осуществляется ООО «Бийскпромводы». Артезианский водозабор ООО «Бийскпромводы» находится на юго-западной окраине города Бийска. Водозабор линейного типа, длина ряда скважин 5126 м, при расстоянии между скважинами 200 м. Эксплуатация водозабора началась в 1961 году, постепенно проводили бурение скважин до 1978 года, в соответствии с проектами, составленными специализированными организациями. Цель добычи подземных вод – хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение предприятий города.

Для обеспечения абонентов питьевой водой в ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» эксплуатируются четырнадцать скважин (в том числе наблюдательные) из которых вода поступает в резервуары. Забор воды из резервуаров осуществляется насосами:

Здание 937 (артезианская насосная станция).

1. Для подачи питьевой воды потребителям («Бийский олеумный завод»- филиал ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова»):, а также через сети «Бийский олеумный завод»- филиал ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» следующим потребителям: ФГКУ «Специальное управление ФПС №36 МЧС России», Бийский филиал ФГУП «ВНИИ Центр», ООО «Бийскоргсинтез», ГСК «Восход» и на очистные сооружения ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ»):

- центробежный горизонтальный двухстороннего всасывания насос типа «Д» марки Д160-112 (1шт.) и запорная арматура к нему:

насос № 1 – всасывающая задвижка № 15/2 (Ø 300мм.), напорная задвижка

№ 14/2 (Ø 300мм.);

- центробежный горизонтальный двухстороннего всасывания насос типа «Д» марки Д160-112 (1шт.) запорная арматура к нему:

насос № 2 – всасывающая задвижка №11/2  (Ø 300мм.), напорная задвижка

№ 10/2 (Ø 300мм.).

- центробежный горизонтальный двухстороннего всасывания насос  типа «Д» марки ВД200-36 (1шт.), и запорная арматура к нему:

насос № 3 – всасывающая задвижка № 7/2 (Ø 300мм.), напорная задвижка

№ 6/2 (Ø 300мм.);

- группа одноступенчатых центробежных насосов (пожарные) типа  200Д60 (3шт.) и запорная арматура к ним:

насос № 4 – всасывающая задвижка № 9/2 (Ø 400мм.), напорная задвижка

№ 8/2 (Ø 300мм.);

насос № 6 – всасывающая задвижка № 5/2 (Ø 400мм.), напорная задвижка

№ 4/2 (Ø 300мм.).

В комплекс артезианской насосной станции входят два резервуара № 1,2 для приема, хранения и отвода питьевой воды.

Здание 902а (артезианская насосная станция).

1. Для подачи питьевой воды потребителям (АО «Барнаульская генерация»- «Бийскэнерго», «Бийский олеумный завод» - филиал ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова», ООО «БиПТУ», ООО «Бия-Синтез», ФГКУ «Специальное управление ФПС №36 МЧС России», БТИ АлтГТУ, ООО «Ветеран»,  ИПХЭТ СО РАН, ЗАО «Источник плюс», ООО «Механический завод», ООО «ПИК НИК», ООО «Печной двор», ООО «Технолит+», АО ФНПЦ «Алтай», ООО «ЭЛЕКТРОМАШ», ООО «Зареченский мясокомбинат»).

- группа одноступенчатых центробежных насосов типа Д200-36 и запорная арматура к ним:

насос № 6 – всасывающая задвижка № 25/1 (Ø 300мм.), напорная задвижка № 24/1(Ø 250мм.).

насос № 4 – всасывающая задвижка № 21/1 (Ø 300мм.), напорная задвижка  № 20/1(Ø 250мм.).

- группа одноступенчатых центробежных насосов типа 1К80-65-160 и запорная арматура к ним:

насос № 5 – всасывающая задвижка № 23/1 (Ø 300мм.), напорная задвижка № 22/1(Ø 250мм.).

- одноступенчатый центробежный насос марки Д160-112 (1шт.), и запорная арматура к ним:

насос № 3 – всасывающая задвижка № 19/1 (Ø 150мм.), напорная задвижка               № 18/1 (Ø 100мм.);

при выходе насоса в рабочий режим, постепенно открывать напорную задвижку включенного насоса.

В комплекс артезианской насосной входят два резервуара № 1, 2 – для приема, хранения и отвода питьевой воды.

Питьевая вода из скважин соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, ГОСТ Р 51232-98.

Используемые объекты и оборудование указано в таблицах 2, 3, 4.

Таблица 2 – Объекты водоснабжения ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ»

| № п\п | Наименование объекта |  | Кадастровый номер |  | Год ввода в эксплуатацию |  | Характеристика объекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение артезианская скважина 16 |  | 22:65:011201:2276 |  | 1972 |  | Подъем артезианской воды |  |  |
| 2 | Сооружение артезианская скважина 19 |  | 22:65:011201:2276 |  | 1968 |  | Подъем артезианской воды |  |  |
| 3 | Сооружение артезианская скважина 20 |  | 22:65:011201:2276 |  | 1968 |  | Подъем артезианской воды |  |  |
| 4 | Сооружение артезианская кважина 9 |  | 22:65:011201:2276 |  | 1966 |  | Подъем артезианской воды |  |  |
| 5 | Сооружение водопровод артезианской воды |  | 22:65:011201:2276 |  | 1966 |  | Подача воды от скважин до АНС937 L-2472.3м. |  |  |
| 6 | Сооружение артезианская скважина №18 Площадь: общая 6,20 кв.м |  | 22:65:011201:2265 |  | 1968 |  | Наблюдательная скважина |  |  |
| 7 | Здание 937 413,9 кв.м. |  | 22:65:011201:2063 |  | 1968 |  | Насосная станция артезианской воды |  |  |
| 8 | Сооружение артезианская скважина 2 |  | 22:65:011201:1447 |  | 1966 |  | Подъем артезианской воды |  |  |
| 9 | Сооружение артезианская скважина 8 |  | 22:65:011201:1447 |  | 1966 |  | Наблюдательная |  |  |
| 10 | Сооружение артезианская скважина 7 |  | 22:65:011201:1447 |  | 1966 |  | Резервная скважина |  |  |
| 11 | Сооружение артезианская скважина 5 |  | 22:65:011201:1447 |  | 1966 |  | Подъем артезианской воды |  |  |
| 12 | Сооружение артезианская скважина б/н № 29,30 |  | 22:65:011201:1447 |  | 1966 |  | Подъем артезианской воды |  |  |
| 13 | Сооружение резервуар артезианской воды |  | 22:65:011201:1447 |  | 1966 |  | Резервуар к АНС902А восточный водозабор |  |  |
| 14 | Сооружение резервуар артезианской воды |  | 22:65:011201:1447 |  | 1966 |  | Резервуар к АНС902А |  |  |
| 15 | Сооружение водопровод артезианской воды |  | 22:65:011201:1447 |  | 1978 |  | Подача воды от скважин до АНС902А |  |  |
| 16 | Сооружение артезианская скважина 23 |  | 22:65:011201:1330 |  | 1968 |  | Подъем артезианской воды |  |  |
| 17 | Здание 902А насосная станция. Площадь: общая 341,2 кв.м. |  | 22:65:011201:2172 |  | 1958 |  | Насосная станция артезианской воды |  |  |
| 18 | Сооружение водопровод артезианской воды 138,5м (протяженность) |  | 22:65:011201:2280 |  | 1966 |  | Участок-138.5м.от АНС восточного водозабора |  |  |
| 19 | Сооружение водопровод артезианской воды 3602,7м (протяженность) |  | 22:65:011201:1244 |  | 1966 |  | Участок от АНС902А к НПО “Алтай” |  |  |
| 20 | Сооружение водопровод артезианской воды объекта 3087 2864 м (протяженность) |  | 22:65:011201:2270 |  | 1966 |  | Участок от АНС902А к Бийскэнерго |  |  |
| 21 | Сооружение сети пожарно-хоз. Водопровода . Протяженность: общая 1177,1м |  | 22:65:011201:2177 |  | 1968 |  | Участок от АНС937 до ФКП БОЗ |  |  |
| 22 | Сооружение артезианская скважина 4 |  | 22:65:011201:1447 |  | 1966 |  | Подъем артезианской воды |  |  |
| 23 | Здание артезианская скважина. Площадь: общая 8,6 кв.м. |  | 22:65:011201:2262 |  | 1968 |  | Подъем артезианской воды |  |  |
| 24 | Здание 62/2. Площадь: общая 41,8 кв.м. |  | 22:65:011201:1387 |  | 1958 |  | Контрольно-измерительные приборы |  |  |
| 25 | Сооружение кабельные сети от п/с №52 до артезианской скважины 2800 м |  | 22:65:011201:2360 |  | 1966 |  | Электроснабжение скважин 23;3; 5. |  |  |
| 26 | Сооружение н/в сети от п/с №64 до артезианских скважин 4530м (протяженность) |  | 22:65:011201:2357 |  | 1966 |  | Электроснабжение скважин 7;8. |  |  |
| 27 | Здание (подстанция 52). Площадь: общая-7,6 кв.м |  | 22:65:011201:2076 |  | 1966 |  | К скважинам 23;3;5. |  |  |
| 28 | Сооружение артезианская скважина №9 |  | 22:65:011713:90 |  | 1966 |  | Наблюдательная |  |  |
| 29 | Сооружение пожарно-хоз. Водопровод 30 м (протяженность) |  | 22:65:011201:2279 |  | 1968 |  | Участок от зд.742 и зд.743 |  |  |
| 30 | Сооружение кабельные сети 6 кв. 1,74 км. (протяженность) |  | 22:65:011201:2285 |  | 1968 |  | Эл.снабжение скв инв…20098 |  |  |
| 31 | Сооружение н/в кабельные сети артезианской насосной башни 89 м (протяженность) |  | 22:65:011201:1407 |  | 1966 |  | Эл.снабжение АНС 902А |  |  |
| Таблица 3 – Характеристики основного насосного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование оборудования |  | Тип, марка |  | Производитель ность |  | Номиналь ный напор |  | Частота вращения | Мощность единичная, кВт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номиналь ная (паспорт ная) |
|  |  |  |  | м3/час |  | м.вод.ст. |  | об/мин. | кВт |
| насосы первого подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Западный водозабор (зд. 937) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агрегат электронасосный центробежный скважинный |  | ЭЦВ 10-65-65 |  | 65 |  | 65 |  | 3000 | 22 |
| Агрегат электронасосный центробежный скважинный |  | ЭЦВ 10-65-65 |  | 65 |  | 65 |  | 3000 | 22 |
| Агрегат электронасосный центробежный скважинный |  | ЭЦВ 10-65-65 |  | 65 |  | 65 |  | 3000 | 22 |
| Агрегат электронасосный центробежный скважинный |  | ЭЦВ 10-65-65 |  | 65 |  | 65 |  | 3000 | 22 |
| Восточный водозабор (зд.902а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агрегат электронасосный центробежный скважинный |  | ЭЦВ 10-65-65 |  | 65 |  | 65 |  | 3000 | 22 |
| Агрегат электронасосный центробежный скважинный |  | ЭЦВ 10-65-65 |  | 65 |  | 65 |  | 3000 | 22 |
| Агрегат электронасосный центробежный скважинный |  | ЭЦВ 10-65-65 |  | 40 |  | 60 |  | 3000 | 22 |
| Агрегат электронасосный центробежный скважинный |  | ЭЦВ 10-65-65 |  | 65 |  | 110 |  | 3000 | 22 |
| Агрегат электронасосный центробежный скважинный |  | ЭЦВ 10-65-65 |  | 65 |  | 110 |  | 3000 | 22 |
| насосы второго подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Артезианская насосная станция зд. 937 инв. №1900010017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| насосы второго подъема зд. 937 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одноступенча тый центробежный насос |  | ВД200-36 |  | 198 |  | 42 |  | 1450 | 37 |
| Одноступенча тый центробежный насос |  | Д200-36 |  | 198 |  | 42 |  | 1450 | 37 |
| Одноступенча тый центробежный насос |  | Д160-112 |  | 80 |  | 28 |  | 1450 | 15 |
| Одноступенча тый центробежный насос |  | 200Д-60 |  | 720 |  | 89 |  | 1470 | 250 |
| Одноступенча тый центробежный насос |  | 200Д-60 |  | 720 |  | 89 |  | 1470 | 250 |
| Центробежный горизонтальный консольного типа насос |  | К20/30 |  | 25 |  | 32 |  | 2900 | 3 |
| Артезианская насосная станция зд. 902а инв. №1900010006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| насосы второго подъема зд. 902а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос инв.№БПВ0089 |  | К8/18 |  | 12,5 |  | 20 |  | 2900 | 2,2 |
| Центробежный горизонтальный консольного типа насос |  | 1К80-65-160 |  | 50 |  | 32 |  | 2895 | 7,5 |
| Одноступенчатый центробежный насос |  | Д200-36 |  | 200 |  | 36 |  | 1450 | 37 |
| Одноступенчатый центробежный насос |  | ВД200-36 |  | 200 |  | 36 |  | 1450 | 37 |
| Одноступенчатый центробежный насос |  | Д160-112 |  | 80 |  | 28 |  | 1450 | 15 |

| Таблица 4 – Характеристика водопроводных сетей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Год постройки | Материал | Износ, % | Диаметр, мм | Длина, п.м |
| Водопровод инв. №1900030317 | 1966 | из чугунных труб | 54 | 400 | 2318 |
|  | 1966 | из чугунных труб | 54 | 300 | 1430 |
|  | 1966 | из чугунных труб | 54 | 250 | 200 |
|  | 1966 | из чугунных труб | 54 | 200 | 1022 |
|  | 1966 | из чугунных труб | 54 | 150 | 1061 |
|  |  |  |  |  | 6031 |
| Межобъектовый водопровод инв. №1900030074 | 1964 | из чугунных труб | 56 | 300 | 1182,3 |
|  | 1964 | из чугунных труб | 56 | 250 | 1245 |
|  | 1964 | из чугунных труб | 56 | 150 | 45 |
|  |  |  |  |  | 2472,3 |
| Сооружение водопровод артезианской воды объекта 3087 инв. №1900030194 | 1966 | из чугунных труб | 54 | 500 | 2864 |
| Сооружение водопровод артезианской воды инв. №1900030287 | 1973 | из стальных труб | 76 | 150 | 581 |
|  | 1973 | из стальных труб | 76 | 100 | 199,5 |
|  | 1973 | из стальных труб | 76 | 80 | 109,5 |
|  | 1973 | из стальных труб | 76 | 50 | 13 |
|  |  |  |  |  | 903 |
| Сооружение хоз. Пожарный водопровод инв. №1900030226, 1900030097 | 1966 | из чугунных труб | 54 | 100 | 30 |
| Сооружение водопровод артезианской воды инв. №1900030228 | 1966 | из чугунных труб | 54 | 100 | 26 |
|  | 1966 |  |  | 50 | 112,5 |
|  |  |  |  |  | 138,5 |
| Сооружение водопровод артезианской воды инв. №1900030109 | 1966 | из стальных труб | 54 | 300 | 3076 |
|  | 1966 | из стальных труб | 54 | 100 | 526,7 |
|  |  |  |  |  | 3602,7 |
| Сети пожарно-хозяйственного водопровода инв. №1900030242 | 1968 | из чугунных труб | 53 | 400 | 679,3 |
|  | 1968 | из чугунных труб | 53 | 300 | 497,8 |
|  |  |  |  |  | 1177,1 |

Таблица 5 – Объекты транспортировки артезианской питьевой воды «Бийский олеумный завод»- филиал ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова»

| № п\п | Наименование объекта | Кадастровый номер | Год ввода в эксплуа тацию | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хлораторная | 22:65:010403:1294 | 1997 | Обеззараживание артезианской воды и трубопроводов |
| 2 | Водовод артезианской воды зд. 257/3А, 3Б, 145, в/ч 3484, цех 5, зд. 858/9, 856/3, 869/2 | 22:65:016307:576 | 1971 | Транспортирование артезианской воды |
| 3 | Артезианский водопровод | 22:65:016307:594 | 1974 | Транспортирование артезианской воды |
| 4 | Хоз-противопожарный водопровод зд.273В | 22:65:016307:537 | 1974 | Транспортирование артезианской воды |
| 5 | Трубопровод артезианской воды объект 3061 | 22:65:016307:330 | 1977 | Транспортирование артезианской воды |
| 6 | Водопровод артезинской воды | 22:65:011201:2053 | 1980 | Транспортирование артезианской воды |
| 7 | Хоз-противопожарный водопровод зд.273 | 22:65:016307:549 | 1986 | Транспортирование артезианской воды |
| 8 | Хоз-противопожарный водопровод зд.460 | 22:65:016307:326 | 1986 | Транспортирование артезианской воды |

Характеристика водопроводных

сетей Бийский олеумный завод- филиал ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова»»

| Наименование | Диаметр, мм | Длина, п.м. |
| --- | --- | --- |
| Трубопроводы артезианской воды (стальные и чугунные) | 400 | 196 |
|  | 300 | 4836 |
|  | 250 | 7597 |
|  | 200 | 6059 |
|  | 150 | 5789 |
|  | 100 | 1862 |
|  | 80 | 130 |
|  | 50 | 280 |
|  | 40 | 85 |
|  | 32 | 40 |
|  | 15 | 13 |
|  | ИТОГО | 26887 |

Водозабор №1 МУП г.Бийска «Водоканал» производительностью 90 тыс. м3/сутки расположен на о. Нижний и имеет в своем составе:

- 21 артезианскую скважину с павильонами и станциями управления;

- сборный водовод Д-600 мм сталь – 1245 м;

- 2 дюкера Д – 1000 мм сталь протяжённостью – 1000 м;

- дюкер Д – 630 мм сталь протяжённостью – 1042 м;

- станцию 2-го подъема производительностью 85,4 тыс. м3/сутки;

- 3 резервуара чистой воды емкостью 2000 м3 каждый;

- станцию обезжелезивания производительностью 80 тыс.м3/сутки;

- блок повторной очистки промывной воды (насосно-воздуходувная станция);

- хлораторную для хлорирования воды жидким хлором;

- заглубленный склад инвентаря и оборудования;

- ремонтно-эксплутационный участок (котельная, гараж, лаборатория, токарно-слесарные мастерские, административно-бытовой корпус).

Характеристики основного насосного оборудования водозабора №1 по состоянию на 2025 г. приведены в таблице 6.

Таблица 6

| №п/п | Наименование объекта, насосное оборудование |  | Год ввода в экспл. Скв/насос | Производи-тельность насоса, м3/ч/ дебит проект. М3/час | Напор метр.вод. столба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Станция 1-го подъема (о. Нижний) |  |  |  |  |
| 1 | скв. 3 а (3 а) | ЭЦВ 12-160-65 НРО | 1969 | 160 | 65 |
| 2 | скв. 7 (528) | ЭЦВ 10-120-60 | 2001 | 120 | 60 |
| 3 | скв. 8 (8' ) | ЭЦВ 12 -160 -65 | 1999 | 160 | 65 |
| 4 | скв 9 а (Би – 55) | ЭЦВ 12 -160-65 НРО | 1988 | 160 | 65 |
| 5 | скв. 10 а ( Би -62) | ЭЦВ 10-120-60 НРО | 1988 | 120 | 60 |
| 6 | скв. 11 а (Б-5021) | ЭЦВ 10-120-60 НРО | 1975 | 120 | 60 |
| 7 | скв. 12 (БР-27) | ЭЦВ 10-120-60 НРО | 1987 | 120 | 60 |
| 8 | скв. 14 (14) | ЭЦВ 10-120-60 | 2004 | 120 | 60 |
| 9 | скв. 17 (Би-88) | ЭЦВ 10-120-60 НРО | 2006 | 120 | 60 |
| 10 | скв. 18 (Би-103) | ЭЦВ 10-120-60 | 2006 | 120 | 60 |
| 11 | скв. 20 (20') | ЭЦВ 10-120-60 | 1999 | 120 | 60 |
| 12 | скв. 21 (2-118) | ЭЦВ 12-160-65 НРО | 1983 | 160 | 65 |
| 13 | скв. 22 (2-119) | ЭЦВ 12-160-65 НРО | 1983 | 160 | 65 |
| 14 | скв. 23 (23) | ЭЦВ 10-120-60 | 1987 | 120 | 60 |
| 15 | скв. 30 (Б-5094) | ЭЦВ 10-120-60 | 1977 | 120 | 60 |
| 16 | скв. 33 (БР-59) | ЭЦВ 10-120-60 | 1987 | 120 | 60 |
| 17 | скв. БР 949 | ЭЦВ 12-160-65 | 2013 | 160 | 65 |
| 18 | скв. БР 950 | Vogel Pumpen TVS10.1-4/2cW L8W5202D | 2014 | 150 | 100 |
| 19 | скв. БР 951 |  | 2014 |  |  |
| 20 | скв. БР 952 |  | 2013 |  |  |
| 21 | скв. 16 а | ЭЦВ 10-65-150нрк | 2025 | 65 | 150 |
|  | Насосная станция 2-го подъёма |  | 1983 |  |  |
| 1 | 1Д-630/90 |  | 2008 | 630 | 90 |
| 2 | LOWARA NSCC300-450/3150/W45VDN4 |  | 2021 | 1600 | 80 |
| 3 | 1Д-630/90 |  | 2009 | 630 | 90 |
| 4 | LOWARA NSCC300-450/3150/W45VDN4 |  | 2021 | 1600 | 80 |
| 5 | Д-1250/125 |  | 1987 | 1250 | 125 |
| 6 | 12 НДС – 1080/65 |  | 1984 | 1080 | 65 |
| 7 | 12 НДС – 1080/65 |  | 1984 | 1080 | 60 |
| 8 | 1Д-1600/90б |  | 2019 | 1300 | 63 |
|  | Блок повторной очистки промывной воды |  |  |  |  |
|  | Промывка фильтров |  |  |  |  |
| 1 | СД 800/ 32 |  | 1986 | 800 | 32 |
| 2 | СД 800/ 32 |  | 1986 | 800 | 32 |
| 3 | СД100/ 40 |  | 1980 | 100 | 40 |
| 4 | СД100/ 40 |  | 1980 | 100 | 40 |
|  | Турбокомпрессор |  |  |  |  |
| 1 | ТВ-42-1,4 м-01 |  | 1986 | 3600 |  |
| 2 | ТВ-42-1,4 м-01 |  | 1986 | 3600 |  |

В Нагорной части города Бийска (ул. Гора Больничного взвоза) расположена станция 3-го подъема, где находятся 2 резервуара чистой воды по 10000 м3 и 2 резервуара по 1000 м3. Вода из всех скважин водозабора №1 поступает на станцию обезжелезивания, затем в резервуары чистой воды, далее через станцию 2-го подъема в разводящую сеть города и на стацию 3-го подъма. Характеристики основного насосного оборудования станции 3-го подъема по состоянию на 2025 г. приведены в таблице 7.

Таблица 7

| №п/п | Наименование насосного оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, высота насоса, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Насосная станция | 1965 | - |
| 1 | NL 50-200-18,5-2-12 | 2013 | 80/56 |
| 2 | NL 50-200-18,5-2-12 | 2013 | 80/56 |
| 3 | NL 100-250-75-2-12 | 2013 | 239/79 |
| 4 | NL 100-250-75-2-12 | 2013 | 239/79 |
| 5 | D 320/50 | 1994 | 320/50 |

Насосная станция 3-го подъема предназначена для подачи воды в Нагорную часть города. С двух резервуаров объемом 1000 м3 вода насосами забирается и подается  потребителям пос. Нагорный (ул. Волочаевская) и пос. Восточный (ул. Яминская).

В центральную часть города проложен дюкер Д-630 мм. Для подачи воды в район «Зеленого клина» и квартал «АБ» проложено два дюкера Ду-1000 мм (каждый).

Для измерения объемов забора воды из скважин, используется счетчик-расходомер корреляционный одноканальный.

Перед подачей воды в город производится ее обеззараживание жидким хлором. Для очистки добываемых вод имеется 10 фильтров с щебеночной загрузкой. Аэрация воды осуществляется изливом с высоты 0,6 м через переливные кромки воронки на подающем трубопроводе исходной воды на фильтр. Дальнейшее фильтрование обогащенной кислородом воды обеспечивает ее обезжелезивание, которое происходит непосредственно в толще загрузки фильтра в результате окисления двухвалентных форм железа до трехвалентного. Фильтрат обеззараживается жидким хлором и подается в резервуары чистой воды, а затем насосами станции 2-го подъема в разводящую сеть города. Промывка фильтров предусмотрена из резервуаров чистой воды с помощью промывных насосов и воздуходувок.

Водозабор № 2 производительностью  9 тыс. м3/сутки находится в зоне санитарной охраны по ул. Социалистическая и в своем составе имеет:

- 7 артезианских скважин с павильонами и станциями управления;

- 2 резервуара чистой воды по 800 м3 каждый;

- станцию обезжелезивания с хлораторной;

- насосную станцию 2-го подъема;

- здание токарно-слесарной мастерской с бытовыми помещениями, сварочный пост;

- сборный водовод D-200 мм чугун L=1260 м.

Характеристики основного насосного оборудования водозабора № 2 по состоянию на 2025 г. приведены в таблице 8.

Таблица 8

| №п/п | Наименование объекта, насосное оборудование |  | Год ввода в экспл. Скв/насос | Производи-тельность насоса, м3/ч | Напор метр. Вод. Столба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Станция 1-го подъема |  |  |  |  |
| 1 | скв. 1 (5733-13-бр-813) |  | 1969 |  |  |
| 2 | скв. 2 (б/н) |  | 1970 |  |  |
| 3 | скв. 4 (1594/4) | ЭВЦ 8-25-100 | 1962 | 25 | 100 |
| 4 | скв. 5 (1595/7) | ЭЦВ 6-10-80 | 1962 | 10 | 80 |
| 5 | скв. 6 (Би–172) | ЭЦВ 10-120-60 | 1989 | 120 | 60 |
| 6 | скв. 7 (5607/9) | ЭЦВ 10-65-125 | 1966 | 65 | 125 |
| 7 | скв. 9 (5606/8) | ЭЦВ 10-120-60 | 1994 | 120 | 60 |
|  | Станция обезжелезивания (6 фильтров, 1 камера смешивания) |  | 2010 |  |  |
| 1 | Компрессор 2 АФ 57Э53 С – 2 ед. |  | 2010 | 21 060 | - |
|  | Насосная станция 2-го подъёма |  | 1956 |  |  |
|  | Насосы вакуумные |  |  |  |  |
| 1 | BBH1-0,75- 2 ед. |  | 2010 | 45 | - |
|  | Насосы промывочные |  |  |  |  |
| 1 | NВ 32-160/177 А-F-А-BAQE - 2 ед. |  | 2010 | 33 | 32,6 |
|  | Сетевые насосы |  |  |  |  |
| 1 | NВ100-200/219 A-F-A-BAQЕ - 2 ед. |  | 2010 | 357,8 | 55,7 |
| 2 | A-F-A-BAQE «Грундфос» |  | 2010 | 357,8 | 55,7 |
| 3 | Д 320/50 |  |  | 320 | 50 |

Вода, забираемая артезианскими скважинами на водозаборе № 2, по сборному водоводу поступает на станцию обезжелезивания после чего она хлорируется и поступает в резервуары, откуда насосами станции 2-го подъема забирается и подается в городскую сеть водопровода потребителям.

Водозаборы № 1 и 2 обеспечивают водой потребителей города Бийска.

Водозабор № 3 производительностью 1,3 тыс. м3/сутки в своем составе имеет:

- 4 артезианских скважины с павильонами и станциями управления;

- станцию обезжелезивания с хлораторной;

- насосную станцию второго подъема;

- 1 резервуар чистой воды емкостью 600 м3.

Характеристики основного насосного оборудования водозабора № 3 по состоянию на 2025 г. приведены в таблице 9.

Таблица 9

| №п/п | Наименование объекта, насосное оборудование |  | Год ввода в экспл. Скв/насоса | Произво-дительность насоса, м3/ч | Напор метр.вод. столба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Станция 1-го подъема |  |  |  |  |
| 1 | скв. 1 (229-а) | SP 46-9-С | 1987/2009 | 46 | 74 |
| 2 | скв. 2 (5867) | SP 46-9-С | 1972/2009 | 46 | 74 |
| 3 | скв. 3 (5597 ) | SP 46-9-С | 1965/2010 | 46 | 74 |
| 4 | скв. 4 (5867-а) | 2ЭЦВ 8-40-90 | 1988/2009 | 40 | 90 |
|  | Станция обезжелезивания (3 фильтра, 1 камера смешивания) |  | 2010 |  |  |
| 1 | Компрессор 2АФ 57Э53С – 2 ед. |  | 2010 | 21 060 | - |
|  | Насосная станция 2-го подъёма |  | 2010 |  |  |
|  | Сетевые насосы |  |  |  |  |
| 1 | NB65-250/223 A-F-A-BAQE - 6 ед. |  | 2010 | 123 | 59,3 |
|  | Промывочные насосы |  |  |  |  |
| 1 | NВ 32-160/177 А-F-А-BAQE - 2 ед. |  | 2010 | 33 | 34,6 |
|  | Вакуумные насосы |  |  |  |  |
| 1 | BBH1-0,75 – 2 ед. |  | 2010 | 0,75 | - |

Из скважин водозабора № 3 вода по сборному водоводу поступает на станцию обезжелезивания, после чего она хлорируется и поступает в резервуары, откуда насосами станции 2-го подъема забирается и подается к потребителям.

Подземные артезианские воды от скважин водозабора № 1 подаются на станцию обезжелезивания, затем поступают в резервуары чистой воды и от насосной станции второго подъема подаются в городскую сеть нижней зоны, затем на станцию 3–го подъема. Скважины водозабора № 2 подают воду в резервуары и по насосной станции 2–го подъема в городскую сеть, которая закольцована с сетью 1-го водозабора. От водозабора № 3 вода подается в резервуары и насосами 2–го подъема в сеть потребителям.

В связи с перепадами отметок существующего рельефа территории и этажности застройки подача воды предусматривается повысительными насосными станциями. Характеристики оборудования повысительных насосных станций по состоянию на 2025 г. приведены в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Наименование объекта / тип насоса | Год ввода в эксплуат. | Производитель ность насоса, м3/ч | Напор. М вод. Столба |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПНС–Ударная 25 | 1956 |  |  |
|  | № 1 К 20/30 |  | 20 | 30 |
|  | № 2 К 45/30 |  | 45 | 30 |
| 2 | ПНС–Прибыткова 1/1 | 1995 |  |  |
|  | № 1 К 50/32/125 |  | 50 | 32 |
|  | № 2 К 20/30 |  | 20 | 30 |
| 3 | ПНС–Ленинградская 33 | 1997 |  |  |
|  | № 1 К 20/30 |  | 20 | 30 |
|  | № 2 К 20/30 |  | 20 | 30 |
| 4 | ПНС–Петрова 12 а | 1985 |  |  |
|  | № 1 К 45/30 |  | 45 | 30 |
|  | № 2 К 45/30 |  | 45 | 30 |
| 5 | ПНС–Митрофанова 29 | 1977 |  |  |
|  | № 1 К 45/30 |  | 45 | 32 |
|  | № 2 К 45/30 |  | 45 | 30 |
| 6 | ПНС–Гастелло 6 | 1989 |  |  |
|  | № 1 К 20/30 |  | 20 | 30 |
|  | № 2 К 20/30 |  | 20 | 30 |
| 7 | ПНС–Социалистическая 60/1 |  |  |  |
|  | № 1 К 20/30 |  | 20 | 30 |
|  | № 2 К 45/55 |  | 45 | 55 |
| 8 | ПНС–Мартьянова 55 | 1956 |  |  |
|  | № 1 К 50/32/125 |  | 50 | 32 |
|  | № 2 К 45/30 |  | 45 | 30 |
| 9 | ПНС–Красноармейская 174 | 1978 |  |  |
|  | № 1 К 45/30 |  | 45 | 30 |
|  | № 2 К 45/30 |  | 45 | 30 |
| 10 | ПНС–Кутузова 9/4 | 1986 |  |  |
|  | № 1 К 45/30 |  | 45 | 30 |
|  | № 2 К 20/30 |  | 20 | 30 |
| 11 | ПНС–Горького 69 (Ключевской № 1) | 1995 |  |  |
|  | № 1 К 65/50/160 |  | 65 | 50 |
|  | № 2 К 30/70 |  | 30 | 70 |
| 12 | ПНС–Репина 14/2 | 1985 |  |  |
|  | № 1 К 50/32/125 |  | 50 | 32 |
| 13 | ПНС–Мухачёва 256/6 | 1982 |  |  |
|  | нет насоса |  |  |  |
|  | нет насоса |  |  |  |
| 14 | ПНС –Матросова 43/2 | 2003 |  |  |
|  | нет насоса |  |  |  |
| 15 | ПНС-Мамонтова 34 | 2022 |  |  |
|  | № 1 QHV 20/4.015-4.055 |  |  |  |
|  | № 2 QHV 20/4.015-4.055 |  |  |  |

На территории города Бийска имеется ряд локальных систем водоснабжения:

- на ул. Мостостроителей имеются 1 артезианская скважина и 1 водонапорная башня емкостью 15 м3;

- на ул. Мало-Угреневская имеются 1 артезианская скважина и 1 водонапорная башня емкостью 20 м3;

- в п. Новый имеются 2 артезианские скважины и 2 водонапорные башни емкостью по 20 м3 каждая;

- в п. Нефтебаза имеются 2 артезианские скважины и 2 водонапорные башни емкостью по 25 м3 каждая;

- в п. Нагорный имеются 2 артезианские скважины и 1 водонапорная башня емкостью 25 м3;

- в с. Фоминское имеются 1 артезианская скважина и 1 водонапорная башня емкостью 28,6 м3;

- в с. Одинцовка имеются 2 артезианские скважины и 1 водонапорная башня емкостью 28,6 м3;

- в с. Жаворонково имеются 1 артезианская скважина и 1 водонапорная башня емкостью 21 м3;

- в СОЛ КД «Чайка» имеются 2 артезианские скважины и 1 водонапорная башня емкостью 20 м3;

- в ДОЛ «Лесная сказка» имеются 2 артезианские скважины и 1 водонапорная башня емкостью 25 м3;

- в ДОЛ «Ракета» имеются 1 артезианская скважина и 1 водонапорная башня емкостью 15 м3;

- по пер.Прямой имеются 1 артезианская скважина и 1 водонапорная башня емкостью 25 м3;

- в ДОЛ «Факел» имеются 2 артезианские скважины и 1 водонапорная башня емкостью 20 м3;

- в п. Заря имеются 1 артезианская скважина и 1 водонапорная башня емкостью 25 м3.

Артезианская вода забирается насосами скважин и через мини-фильтры поступает в водонапорные башни. Из водонапорных башен вода самотеком по водоводу подается в разводящую сеть потребителям соответствующих населенных пунктов.

Характеристики основного насосного оборудования одиночных скважин по состоянию на 2025 г. приведены в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование объекта | Тип насоса | Год ввода в эксплуат. скв/насоса | Произво-дительность насоса м3/ч дебит проекта м3/час | Напор, метр. вод. столба |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Фоминское |  |  |  |  |
| скв. АБ 167/89 | ЭЦВ 6-16-110 | 1989 | 16 | 110 |
| с. Жаворонково |  |  |  |  |
| скв. 247/2 | ЭЦВ 8-40-80 | 1965 | 40 | 80 |
| с. Одинцовка |  |  |  |  |
| скв. БИ-631 | ЭЦВ 6-10-140 | 2022 | 10 | 140 |
| скв. 12/71 | ЭЦВ 8-40-90 | 1971 | 40 | 90 |
| п. Новый |  |  |  |  |
| скв. 1 (Би–419) | ЭЦВ 8-25-100 | 1994 | 25 | 100 |
| скв.2 (Би-390) ХПП | 2 ЭЦВ 8-40-60 | 1993 | 40 | 60 |
| подкачивающий насос | 1К80-65-160 |  | 50 | 32 |
| п. Нефтебаза |  |  |  |  |
| скв. 1 (Би-50) | SP 30-12 | 1987 | 30 | 92 |
| скв. 2 (Би-48) | ЭЦВ 8-25-100 | 1987 | 25 | 100 |
| ул. Мало-Угреневская |  |  |  |  |
| скв. Би-524 | ЭЦВ 8-40-60 | 2000 | 40 | 60 |
| подкачивающий насос | К 80/65/160 |  | 50 | 32 |
| подкачивающий насос | К 45/70 |  | 45 | 70 |
| ул. Мостостроителей |  |  |  |  |
| скв. 22/72 | ЭЦВ 8-40-60 | 1972 | 40 | 60 |
| п. Нагорный |  |  |  |  |
| скв. 1 (5865) | ЭЦВ 6-10-110 | 1972 | 10 | 110 |
| скв. 2 (723) | ЭЦВ 8-25-100 | 1967 | 25 | 100 |
| подкачивающий насос | К50-32-125 |  | 12,5 | 20 |
| ДОЛ «Лесная сказка» |  |  |  |  |
| скв.1 (2-5274) | ЭЦВ 6-10-80 | 1980 | 10 | 80 |
| скв.2 (5914) | ЭЦВ 8-25-100 | 1973 | 25 | 100 |
| ДОЛ «Ракета» |  |  |  |  |
| скв. 590 | ЭЦВ 8-25-100 | 2002 | 25 | 100 |
| подкачивающий насос | К 20/30 |  | 20 | 30 |
| пер. Прямой |  |  |  |  |
| скв. 5585 | ЭЦВ 8-25-100 | 1961 | 25 | 100 |
| подкачивающий насос | К 20/30 |  | 20 | 30 |
| п. Заря |  |  |  |  |
| скв. Б-5103 | ЭЦВ 6-10-80 | 1977 | 10 | 80 |
| ДОЛ «Факел» |  |  |  |  |
| скв.1 | ЭЦВ 6-10-80 | 1984 | 10 | 80 |
| скв.2 (резервная) | - | - | - | - |
| СОЛ КД «Чайка» |  |  |  |  |
| скв. 2-5159 резервно-наблюдательная | ЭЦВ 6-10-80 | 1965 | 10 | 80 |
| скв. 2-5153 | ЭЦВ 6-10-80 | 1978 | 10 | 80 |

В 2020 году проведено техническое освидетельствование объектов системы водоснабжения МУП г. Бийска «Водоканал», результаты которого представлены в Акте технического освидетельствования.

МУП «Водоканал» г. Бийска имеет аттестованную ведомственную лабораторию, которая базируется на водозаборе № 1 и осуществляет контроль за качеством питьевой воды, поступающей в городские водопроводные сети. Качество питьевой воды доводится МУП г. Бийска «Водоканал» до соответствия требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (вст. в силу с 01.03.2021, срок действия определен до 01.03.2027).

Качество питьевой воды контролируется непрерывно на всех этапах её подготовки и транспортировки от источника водоснабжения на всех этапах технологической цепи, согласно программе производственного контроля. Функции контроля качества питьевой воды осуществляются ведомственной химико-бактериологической лабораторией. Работа лаборатории построена в строгом соответствии с нормативными документами под контролем органов Госсанэпиднадзора. В настоящее время результаты лабораторных исследований качества питьевой воды позволяют отнести г. Бийск к наиболее благополучным по качеству питьевой воды среди городов, использующих для водоснабжения артезианские воды. В приложении 1 приведены выборочные данные проб питьевой воды на сооружениях МУП г. Бийска «Водоканал».

Для обеспечения потребителей города услугами водоснабжения используются водоводы и разводящие сети общей протяженностью 303,93 км, на балансе предприятия 287,26 км, на обслуживании 16,67 км. Для подачи воды частному сектору имеется 643 водоразборных колонки.

На основании Приказов  МКУ «УМИ Администрации г. Бийска» на баланс МУП г. Бийска «Водоканал» на праве хозяйственного ведения в период 2024 года приняты следующие сооружения:

- водопроводные сети, расположенные по пер. Молодежный  Д-89 мм, п/э, L-12 м, канализационные сети Д-100 мм, п/э, L-4 м, Д-200 мм, п/э, L-34 м (приказ № 516 от 10.06.2024)  ;

- водопроводные сети по ул. Воинов-Интернационалистов, 76/1 Д-100 мм, чугун, L-259 м (приказ № 572 от 28.06.2024);

- водопроводные сети по пер. Р. Гилева, 5б, Д-100 мм, п/э, L-259 м, водопроводный колодец-1 шт. (приказ № 756 от 19.09. 2024);

- скважина глубиной 90 м и водонапорная башня высотой 20м, расположенные по ул. Сельскохозяйственная, 6 (приказ № 678 от 12.08.2024);

В рамках реализации мероприятий государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на баланс предприятия приняты артезианские скважины:

- скважина БИ-632 глубиной 39 м, расположенная по ул. Мостостроителей (приказ № 179 от 12.02.2024)4

- скважина № 1 глубиной 90 м, рсаположенная на о.Нижниий реки Бия (приказ № 615 от 17.07.2024).

В соответствии с передаточным актом от 01.02.2024  на обслуживание предприятия принята бесхозяйная сеть водоснабжения к многоквартирному дому по ул. Стахановская, 12, Д-80 мм, п/э, L-15 м, водопроводный колодец – 1 ед. и канализационный выпуск Д-160 мм, п/э, L-3 м, канализационный колодец – 1 ед.

Передаточным актом от 29.02.2024 на обслуживание предприятия принята бесхозяйная сеть напорного канализационного коллектора (в 2 нитки общей протяженностью 2726 м), проложенная от КНС ЗКПД, ул. Социалистическая, ул. М.Калинина, пер. Ким до ул. Парковая.

Данные технического состояния сетей водоснабжения, переданных в хозяйственное ведение приведены в таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Материал и диаметр трубопроводов (% от общей протяженности). Всего сетей - 287,26 км | 100 |
| 1.1. | Стальные – всего (%), в том числе по диаметрам: | 89,42 |
| 1.1.1. | Д-20 | 2,2 |
| 1.1.2. | Д-40 | 3,26 |
| 1.1.3. | Д-50 | 6,69 |
| 1.1.4. | Д-76 | 3,35 |
| 1.1.5. | Д-89 | 2,46 |
| 1.1.6. | Д-100 | 30,66 |
| 1.1.7. | Д-125 | 0,54 |
| 1.1.8. | Д-150 | 9,71 |
| 1.1.9. | Д-200 | 1,17 |
| 1.1.10. | Д-250 | 0,53 |
| 1.1.11. | Д-300 | 8,5 |
| 1.1.12. | Д-500 | 0,25 |
| 1.1.13. | Д-600 | 14,00 |
| 1.1.14. | Д-800 | 6,10 |
| 1.2. | Чугунные – всего (%), в том числе по диаметрам: | 177,88 |
| 1.2.1. | Д-80 | 5,68 |
| 1.2.2. | Д-100 | 20,54 |
| 1.2.3. | Д-125 | 5,23 |
| 1.2.4. | Д-150 | 33,30 |
| 1.2.5. | Д-200 | 22,09 |
| 1.2.6. | Д-250 | 23,34 |
| 1.2.7. | Д-300 | 62,25 |
| 1.2.8. | Д-400 | 5,10 |
| 1.2.9. | Д-600 | 0,35 |
| 1.3. | Поливинилхлодные (п/э) – всего (%), в том числе по диаметрам: | 19,96 |
| 1.3.1. | Д-32 | 0,007 |
| 1.3.2. | Д-50 | 0,096 |
| 1.3.3. | Д-63 | 0,29 |
| 1.3.4. | Д-89 | 0,012 |
| 1.3.5. | Д-100 | 2,546 |
| 1.3.6. | Д-150 | 0,55 |
| 1.3.7. | Д-160 | 5,649 |
| 1.3.8. | Д-225 | 10,39 |
| 1.3.9. | Д-300 | 0,42 |
| 2. | Срок эксплуатации трубопроводов по периодам (% от общей протяженности): | 100 |
| 2.1. | до 10 лет включительно | 3 |
| 2.2. | 11 – 20 лет | 45 |
| 2.3. | 21 – 30 лет | 13 |
| 2.4. | 31 – 40 лет | 22 |
| 2.5. | 41 – 50 лет | 12 |
| 2.6. | свыше 50 лет | 5 |
| 3. | Износ трубопроводов (% от общей протяженности): | 100 |
| 3.1. | до 20% включительно | 1 |
| 3.2. | 21 – 40% | 6 |
| 3.3. | 41 – 60% | 5 |
| 3.4. | 61 – 80% | 11 |
| 3.5. | свыше 80% | 77 |
| 4. | Частота выявления основных дефектов и нарушений на участках трубопроводов (% от общей протяженности): |  |
| 4.1. | высокая степень коррозии | 84 |
| 4.2. | свищи | 89 |
| 4.3. | переломы | 11 |
| 4.4. | трещины | 7 |

Протяженность водопроводных сетей, переданных как бесхозяйные объекты:

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Всего сетей - 16,67 км | 100 |
| 1.1. | Стальные – всего (%), в том числе по диаметрам: | 5,739 |
| 1.1.2. | Д-20, Д-40 | 0,282 |
| 1.1.3. | Д-50 | 1,552 |
| 1.1.4. | Д-76 | 0,059 |
| 1.1.5. | Д-100 | 3,792 |
| 1.1.6. | Д-150 | 0,024 |
| 1.1.7. | Д-200 | 0,03 |
| 1.2. | Чугунные – всего (%), в том числе по диаметрам: | 2,821 |
| 1.2.1. | Д-100 | 2,821 |
| 1.3. | Поливинилхлодные (п/э) – всего (%), в том числе по диаметрам: | 8,110 |
| 1.3.1. | Д-20 | 0,013 |
| 1.3.2. | Д-25 | 0,045 |
| 1.3.3. | Д-32 | 0,122 |
| 1.3.4. | Д-50 | 4,417 |
| 1.3.5. | Д-63 | 1,08 |
| 1.3.6. | Д-100 | 1,877 |
| 1.3.7. | Д-300 | 0,541 |

По результатам технического освидетельствования систем водоснабжения установлено, что водопроводные сети находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Часть эксплуатирующихся сетей водоснабжения имеет износ 86 % и требует замены для осуществления надежного и качественного водоснабжения потребителей. Дальнейшая эксплуатация водопроводных сетей в заданном режиме эксплуатации разрешается.

В целом все территории городского округа город Бийск охвачены централизованным водоснабжением. Зоны влияния водозаборов МУП г. Бийска «Водоканал» охватывают:

- водозабор № 1 – 119,693 тыс. чел.;

- водозабор № 2 - 36,1 тыс. чел.;

- водозабор № 3 - 9 тыс. чел.;

- ул. Мостостроителей - 0,169 тыс. чел.;

- ул. Мало-Угреневская - 0,728 тыс. чел.;

- п. Новый – 0,597 тыс. чел.;

- п. Нефтебаза – 0,302 тыс. чел.;

- с. Фоминское – 0,227 тыс. чел.;

- с. Жаворонково - 0,053 тыс. чел.;

- с.Одинцовка - 0,142 тыс.чел.;

- п. Нагорный (Боровое) – 0,223 тыс. чел.;

- пер. Прямой – 0,272 тыс. чел.;

- п. Заря – 0,084 тыс. чел.

Централизованное горячее водоснабжение потребителей городского округа город Бийск осуществляется как по открытой схеме, так и закрытой схеме. По открытой схеме горячую воду получают все потребители, подключенные к Бийской ТЭЦ-1 (филиал «Бийскэнерго» - АО «СГК-Алтай»), за исключением потребителей, подключенных к данному теплоисточнику в 2013 году и позднее. Бийская   ТЭЦ-1 обеспечивает около 94 % суммарной тепловой нагрузки города и 94 % отпуска тепловой энергии, в том числе на горячее водоснабжение. В связи с этим вопросы развития системы горячего водоснабжения и обеспечения потребителей горячей водой рассмотрены в Схеме теплоснабжения, утвержденной Постановлением главы Администрации города Бийска №1470 от 02.07.2024г. В частности, указанной Схемой теплоснабжения предусмотрен перевод потребителей ТЭЦ-1 с открытой схемы теплоснабжения на закрытую.

Также, Генеральным планом городского округа город Бийск в краткосрочной перспективе предусматривается разработка проектной документации на реконструкцию системы горячего водоснабжения и планирование поэтапной реализации реконструкции на расчётный срок.

Потребители, подключенные к 2-м котельным (МУП г.Бийска «Водоканал»), а именно оздоровительные лагеря получают горячую воду по закрытой схеме.

Помимо МУП г. Бийска «Водоканал» и ООО «Бийскпромводы» в городском округе имеется еще ряд предприятий, владеющих на праве собственности объектами систем водоснабжения. Наиболее крупные градообразующие предприятия имеют свои локальные артезианские водозаборы, которые располагаются на их территории:

- ООО «Бийский деревообрабатывающий комбинат»;

- ЗАО «Бийская мебельная фабрика»;

- ЗАО «Бийский маслосыркомбинат»;

- ООО «Бийскмясопродукт»;

- ЗАО «Бийский сахарный завод»;

- ЗАО «Алтайросспиртпром»;

- АО «Барнаульская генерация» - «Бийскэнерго»;

- АО «ФНПЦ «Алтай»;

- Бийский олеумный завод-филиал ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова»;

- Лесоперевалочный комбинат.

Водоснабжение технической речной водой осуществляется из реки Бии. Насосная станция первого подъема и водоводы от неё находятся на балансе            АО  «Барнаульская генерация»-"Бийскэнерго" (ТЭЦ-1). Основным потребителем технической речной воды является АО «Барнаульская генерация»-"Бийскэнерго"Также потребителями речной технической воды, добываемой АО  «Барнаульская генерация»-"Бийскэнерго", через  центральную насосную станцию здание №902 (станция второго подъема) и сеть трубопроводов, принадлежащих Бийскому олеумному заводу-филиалу ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова», являются ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова», АО «ФНПЦ «Алтай» и ООО «Бия-Синтез».

Таблица 13 – Объекты транспортировки технической речной воды Бийский олеумный завод-филиал ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова»

| № п\п | Наименова ние объекта | Кадастровый номер | Год ввода в эксплуа тацию | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная насосная станция (здание №902) | 22:65:011201:2583 | 2007 | Станция второго подъема воды |
| 2 | Речной трубопровод здание 902 | 22:65:010403:1126 | 2007 | Транспортирование речной воды |
| 3 | Водопровод речной воды | 22:65:011201:2221 | 1980 | Транспортирование речной воды |
| 4 | Водопровод речной воды | 22:65:011201:2093 | 1974 | Транспортирование речной воды |

Таблица 14 – Характеристики основного насосного оборудования Бийский олеумный завод-филиал ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова», участвующего в транспортировке технической речной воды

| №п/п | Наименование насосного оборудования | Производительность насоса, м3/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Насос 12Д9 | 750 |
| 2 | Насос 300Д90 | 1250 |
| 3 | Насос 20 НДС | 2700 |
| 4 | Насос 20 НДС | 2700 |
| 5 | Насос 20 НДС | 2700 |

Характеристика водопроводных сетей

Бийский олеумный завод-филиал ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова»

| Наименование |  | Диаметр, мм | Длина, п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| Трубопроводы речной воды (чугунные) |  | 900 | 4559 |
|  |  | 800 | 220 |
|  |  | 600 | 1838 |
|  |  | 500 | 622 |
|  |  | 400 | 320 |
|  |  | 350 | 674 |
|  |  | 300 | 1162 |
|  |  | 250 | 480 |
|  |  | 200 | 3612 |
|  |  | 100 | 1208 |
|  |  | ИТОГО | 14695 |
| Трубопроводы речной воды (стальные) | 820 | 140 |
|  | 630 | 45 |
|  | 50 | 125 |
|  | 40 | 14 |
|  | 32 | 53 |
|  | 25 | 36 |
|  | ИТОГО | 413 |

Также, имеются технические речные водозаборы на сахарном заводе, спиртзаводе, лесозаводе. Имеется оборотная система водоснабжения на химическом комбинате, олеумном заводе, сахарном заводе.

Кроме вышеуказанных предприятий филиал ОАО «РЖД» осуществляет водоснабжение объектов железнодорожного транспорта и объектов города Бийска. На станции Бийск расположены 2 скважины.

В 2022 г. проводилась замена сетей согласно инвестиционной программе «Чистая вода».  На артезианских скважинах установлены БМУ для очистки воды.

Характеристика зданий и сооружений филиала ОАО «РЖД»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | дата ввода | дли на/ глуб. | диаметр | мате риал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение-арт.скважина № 1 | Алтайский край, город Бийск,МПС улица, 46 | 1957 | 50 |  |  |
| 2 | Сооружение-арт.скважина № 2 |  | 1951 | 50 |  |  |
| 3 | Сооружение-арт.скважина пункта промывки вагонов | Ст.Чемровка, 140 км | 1977 | 101 |  |  |
| 4 | Сооружение-арт.скважина № 2 | Ст.Чемровка | 1987 | 113 |  |  |
| 5 | Сооружение-арт.скважина № 1 | Ст.Чемровка | 1961 | 120 |  |  |
| 6 | Сооружение-арт.скважина № 2 | Ст.Чемровка | 1973 | 113 |  |  |
| 7 | Сооружение-водопроводная сеть | Ст.Бийск,147 км ПК 4 | 1958 | 612 | 100 | сталь |
|  |  |  |  | 1135 | 150 | сталь |
|  |  |  |  | 70 | 200 | чугун |
|  |  |  |  | 234 | 50 | сталь |
| 8 | Сооружение-водопроводная сеть | Алтайский край,город Бийск, ул. Привокзальная | 2023 | 3318 | - | - |
| 9 | Сооружение-водопровод. сеть № 1 | Ст. Чемровка,141 км ПК 10 по 142км ПК 5 | 1982 | 453 | 100 | сталь |
| 10 | Сооружение-водопровод. сеть № 2 | Ст. Чемровка,142 км | 1972 | 386 | 100 | чугун |
|  |  |  |  | 332 | 150 | чугун |
|  |  |  |  | 5 | 50 | чугун |
| 11 | Сооружение-водопровод. сеть пункта промывки вагонов | Ст. Чемровка,143км ПК 1 | 1973 | 558 | 150 | чугун |
| 12 | Сооружение-водопроводная сеть | Ст. Чемровка,142км ПК 5 | 1978 | 65 | 100 | сталь |
|  |  |  |  | 119 | 50 | сталь |
| 13 | Сооружение-водопроводная сеть | Ст. Чемровка,142км ПК 3 | 1988 | 30 | 80 | сталь |

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Cогласно данным федерального статистического наблюдения численность населения городского округа город Бийск за ряд последних лет имеет тенденцию к снижению (таблица 15).

Таблица 15

| Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения городского округа город Бийск на 1 января | 213,5 | 212,8 | 211,6 | 210,9 | 210,6 | 210,3 | 198,4 | 196,4 | 189,6 | 188,8 |

Генеральным планом городского округа город Бийск к 2042 году предусмотрен ввод в эксплуатацию нового жилья в размере не менее 867,7 тыс. кв.м, среднегодовой темп ввода жилья составляет не менее 43,4 тыс. кв.м. Согласно данным федерального статистического наблюдения среднегодовые темпы ввода нового жилья в городском округе город Бийск в 2014-2023 гг. составляли 55,86 тыс. кв.м (таблица 16).

Таблица 16

| Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод нового жилья в городском округе город Бийск, тыс. кв.м | 126,1 | 175,9 | 64,5 | 73,2 | 69,5 | 26,6 | 42,4 | 25,3 | 56,2 | 56,6 |

Учитывая приведенные выше показатели динамики численности населения и динамики ввода нового жилья в городском округе город Бийск представляется целесообразным рассмотреть 2 варианта развития системы водоснабжения. Вариант № 1 предусматривает развитие системы водоснабжения в соответствии с показателями динамики численности населения и строительства нового жилья, предусмотренными в Генеральном плане городского округа город Бийск. Учитывая, что расчетный срок Генерального плана – 2042 год, а период действия Схемы водоснабжения ограничен 2035 годом, предполагается, что основные социальные, демографические и технико-экономические показатели развития городского округа город Бийск в 2030 году будут близки к аналогичным показателям 2035 года.

Вариант № 2 предусматривает развитие системы водоснабжения в соответствии с фактически сложившимися в период с 2015 по 2024 гг. показателями динамики численности населения и строительства нового жилья.

Обеспечение населения чистой питьевой водой нормативного качества, безопасность водопользования являются приоритетными, лежат в основе здоровья и благополучия человека. Целью развития системы водоснабжения городского округа город Бийск является достижение целевых показателей, определенных в разделе 7 Схемы. Наиболее важным из них является гарантированное обеспечение водой питьевого качества существующих и перспективных потребителей.

Для этого Схемой предусмотрен ряд основных направлений развития системы водоснабжения в городском округе город Бийск.

1. Расширение артезианских водозаборов для улучшения водоснабжения.

2. Модернизация водозаборных сооружений.

3. Внедрение системы диспетчеризации и автоматизированной системы управления технологическими процессами.

4. Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ и строительство новых, с использованием современных технологий и материалов.

5. Закольцовка сетей водоснабжения всех населенных пунктов.

6.Обеспечение подключения новых потребителей к системам централизованного водоснабжения.

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Баланс потребления товаров и услуг организаций водоснабжения играет важное значение при разработке схемы водоснабжения. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями ресурсоснабжающих организаций. Системы водоснабжения должны обеспечивать потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления воды должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.

Для оценки перспективного баланса водоснабжения и потребления воды был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг ресурсоснабжающих организаций.

Совокупное потребление воды определяется как сумма потребления по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей схемы водоснабжения проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Преобладающая доля в структуре потребления воды приходится на категорию потребителей «Население». На долю этой категории за период 2019 – 2024 гг. приходится свыше 2/3 всего объема потребления воды в городском округе.

Учитывая сложившееся соотношение, можно констатировать, что во многом потребление услуг водоснабжении населением будет играть одну из определяющих ролей в совокупном производстве и потреблении данного коммунального ресурса на срок реализации схемы водоснабжения.

Расчеты за воду с предприятиями и бюджетофинансируемыми организациями производится на основании приборов учета. В случае отсутствия у предприятий и организаций приборов учета расчеты с ними осуществляются в соответствии с «Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод», утв. Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 776.

Расчеты с населением производятся по приборам учета, а при их отсутствии по нормативам потребления, утвержденным Решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 19 ноября 2014 г. №118. В таблицах 18, 19 и 20 представлены утвержденные нормативы потребления холодной и горячей воды в многоквартирных домах и жилых домах. Указанные нормативы потребления утверждены и применяются в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". Нормативы потребления дифференцированы в зависимости от благоустройства жилых помещений, этажности многоквартирных домов и наличия возможности установки приборов учета.

Таблица 17

| № п/п | Наименование степени благоустройства |  | Норматив потребления коммунальных услуг (м3 в месяц на 1 чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ванными, сидячими длиной 1200 мм с душем |  | 4,265 | 3,091 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ванными сидячими 1500-1550 мм с душем |  | 4,311 | 3,145 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ванными сидячими 1650-1700 мм с душем |  | 4,356 | 3,200 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ванными без душа |  | 3,033 | 1,623 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем |  | 3,809 | 2,547 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ванными сидячими длиной 1200 мм |  | 7,356 | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ванными сидячими длиной 1500-1550 мм |  | 7,456 | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ванными сидячими длиной 1650-1700 мм |  | 7,556 | - |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ванными без душа |  | 7,156 | - |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами |  | 6,356 | - |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей, с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами |  | 3,856 | - |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей, с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами и мойками |  | 3,148 | - |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным, без централизованного водоотведения, | с ванными сидячими длиной 1200 мм с душем | 5,216 | - |
|  |  | с ваннами длиной 1500-1500-1550 мм с душем | 5,316 | - |
|  |  | с ванными длиной 1650-1700 мм с душем | 5,416 | - |
|  | оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ванными, | с ваннами без душа | 5,016 | - |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами |  | 5,016 | - |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой |  | 0,91 | - |
| 16. | Дома, используемые в качестве общежитий, оборудованные умывальниками, мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением |  | 3,035 | 1,847 |
| 17. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения, оборудованные мойками |  | 1,01 | - |
| 18. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами |  | 2,39 | - |

В отношении граждан, проживающих в жилых помещениях и в многоквартирных домах, в которых имеется возможность установки приборов учета, к указанным в таблицах 17, 18 и 19 нормативам потребления применяются повышающие коэффициенты, составляющие:

с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2;

с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4;

с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5 и включительно 2025 г.

Фактически сложившиеся за ряд предыдущих лет объемы потребления воды в    г. Бийске представлены в таблице 18.

Динамика утвержденных тарифов  по филиалу ОАО «РЖД» составляет:

С 01.01.2022 по 30.03.2022 – 24,70 руб./куб.м.

С 01.07.2022 по 30.11.2022 – 25,68 руб./куб.м.

С 01.12.2022 по 31.12.2022 – 28,25 руб./куб.м.

С 01.01.2023 по 30.06.2023 – 28,25 руб./куб.м.

С 01.07.2023 по 31.12.2023 – 28,25 руб./куб.м.

С 01.01.2024 по 30.06.2024 – 28,25 руб./куб.м.

С 01.07.2024 по 31.12.2024 – 30,23 руб./куб.м.

Таблица 18

| Показатель | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации воды потребителям МУП г. Бийска "Водоканал" (тыс. куб.м) - всего, в том числе: | 9004,6 | 8677,3 | 8865,2 | 8720,33 | 8173,20 | 8245,38 |
| - население | 7721,8 | 7588,3 | 7506,3 | 7371,47 | 6837,09 | 6855,45 |
| - бюджетные потребители | 432,5 | 357,9 | 394,8 | 377,09 | 366,13 | 353,86 |
| - предприятия | 850,3 | 731,1 | 964,1 | 971,77 | 969,98 | 1036,07 |
| Объем реализации воды потребителям ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» (тыс. куб.м) - всего, в том числе: | 731,011 | 630,487 | 640,078 | 791,789 | 677,062 | 900,590 |
| - бюджетные учреждения | 12,417 | 8,585 | 9,886 | 5,814 | 6,336 | 7,775 |
| - предприятия | 718,594 | 621,902 | 630,192 | 785,975 | 670,726 | 892,815 |
| Объем выработки скважин филиала ОАО «РЖД» (тыс.куб.м) -всего, в том числе: |  |  | 122,503 | 90,724 | 68,935 | 62,252 |
| -реализация сторонним потребителям |  |  | 15,185 | 5,650 | 3,922 | 4,357 |
| -собственное потребление |  |  | 76,466 | 54,702 | 26,803 | 27,647 |
| -население |  |  | 29,721 | 29,241 | 37,078 | 29,117 |
| -потери |  |  | 1,131 | 1,131 | 1,132 | 1,131 |
| Объем транспортировки питьевой (артезианской) воды «Бийский олеумный завод»-филиал ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» (тыс. куб.м) - всего, в том числе: | 31,164 | 33,107 | 51,674 | 35,556 | 10,608 | 25,675 |
| - бюджетные учреждения | - | - | - | - | - | - |
| - предприятия | 31,164 | 33,107 | 51,674 | 35,556 | 10,608 | 25,675 |
| Объем транспортировки технической (речной) воды «Бийский олеумный завод»-филиал ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» (тыс. куб.м) - всего, в том числе: | 1192,706 | 864,355 | 882,371 | 1455,332 | 1700,358 | 1432,659 |
| - бюджетные учреждения | - | - | - | - | - | - |
| - предприятия | 1192,706 | 864,355 | 882,371 | 1455,332 | 1700,358 | 1432,659 |

Анализ данных таблицы 18 показывает, что за ряд последних лет сложилась устойчивая тенденция к сокращению объемов потребления воды по всем без исключения категориям потребителей. Одной из причин данного явления может быть активное внедрение приборного учета: с 2019 по 2024 гг. По ООО «Бийскпромводы» все потребители в 2019-2024 гг. обеспечены приборами учета. Обеспеченность потребителей МУП г. Бийска «Водоканал» представлена в таблице 19.

Таблица 19

| Показатель | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля воды, реализованной с использованием приборов учета в общем объеме реализации воды (%) – всего, в том числе: | 69,86 | 72,88 | 70,2 | 71,0 | 77,4 | 75,2 |
| - население | 61,3 | 74,26 | 69,2 | 69,8 | 80,9 | 71,9 |
| - бюджетные потребители | 80,63 | 82,7 | 83,1 | 83,3 | 95 | 99,7 |
| - предприятия | 99,8 | 97,5 | 97,7 | 98,0 | 98,0 | 88,8 |

Еще одним фактором снижения объемов реализации воды в г. Бийске является сокращение численности населения – самой большой категории потребителей воды, как указывалось выше. За 2014 – 2024 гг. численность населения г. Бийска сократилась с 213,7 до 188,8 тыс. чел. (или более, чем на 11 %).

С учетом указанных выше факторов в таблицах 20-22 приведен фактически сложившийся по МУП г. Бийска «Водоканал» в 2024 году годовой, среднесуточный и в сутки наибольшего водопотребления баланс подачи и реализации воды в территориальном и структурном разрезе.

Таблица 20

| Зона влияния ВЗУ | Забор воды из водного объекта | Собственные нужды станций водоподготовки | Хозяйственно-питьевые нужды организации | Производствен но-технические нужды органи зации | Потери | Полезный отпуск производства водоснабжения |  |  | Полезный отпуск производства теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Населе ние | Организации |  | население | организация |
|  | тыс. куб.м / год | тыс. куб.м / год | тыс. куб.м / год | тыс. куб.м / год | тыс. куб.м / год | тыс. куб.м / год | тыс. куб.м / год | тыс. куб.м / год | тыс. куб.м / год | тыс. куб.м / год | тыс. куб.м / год |
| Система водоснабжения МУП г.Бийска «Водоканал» - всего, в том числе: | 10548,23 | 1245,19 | 11,17 | 215,99 | 819,83 | 8245,38 | 6855,46 | 1389,92 | 10,67 | 6,56 | 4,11 |
| Водозабор №1 | 9975,14 | 1106,27 | 8,84 | 213,11 | 799,84 | 7838,99 | 6495,75 | 1343,24 | 8,09 | 6,56 | 1,53 |
| Водозабор №2 | 145,49 | 31,04 | 1,25 | 0,25 | 1,67 | 111,28 | 100,71 | 10,57 | 0 | 0 | 0 |
| Водозабор №3 | 254,10 | 102,48 | 0,85 | 2,27 | 17,98 | 130,52 | 124,05 | 6,47 | 0 | 0 | 0 |
| Новый участок Бийского месторожде ния | 42,96 | 1,08 | 0 | 0 | 0,07 | 41,81 | 32,89 | 8,92 | 0 | 0 | 0 |
| Нагорный участок Бийского месторожде ния | 13,98 | 0,49 | 0 | 0 | 0,03 | 13,46 | 12,50 | 0,96 | 0 | 0 | 0 |
| Малоугреневский участок Бийского месторож дения | 30,48 | 0,16 | 0 | 0 | 0,05 | 30,27 | 27,67 | 2,60 | 0 | 0 | 0 |
| Нефтебазовский участок Бийского месторож дения | 33,50 | 0,81 | 0 | 0 | 0,05 | 32,64 | 26,20 | 6,44 | 0 | 0 | 0 |
| Фоминский участок Бийского месторожде ния | 7,10 | 0,11 | 0 | 0 | 0,02 | 6,97 | 5,85 | 1,12 | 0 | 0 | 0 |
| Одинцовс кий участок Бийского месторожде ния | 11,46 | 0,81 | 0 | 0 | 0,02 | 10,63 | 10,63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жаворонов ский участок Бийского месторож дения | 3,19 | 0,43 | 0 | 0,11 | 0,01 | 2,64 | 2,64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прямой участок | 14,92 | 0,32 | 0 | 0 | 0,05 | 14,55 | 12,01 | 2,54 | 0 | 0 | 0 |
| Заревный участок (п.Заря) | 4,75 | 0,17 | 0 | 0 | 0,02 | 4,56 | 4,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бийскомало енисейский участок(СОЛ КД Чайка) | 5,41 | 0,21 | 0,18 | 0,23 | 0,02 | 3,01 | 0 | 3,01 | 1,76 | 0 | 1,76 |
| Бийскоборо вой участок (ДОЛ Лесная сказка) | 3,63 | 0,44 | 0,05 | 0,02 | 0 | 2,30 | 0 | 2,30 | 0,82 | 0 | 0,82 |
| Бийсколес ной участок (ДОЛ Ракета) | 1,18 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| Лесофоминский участок (ДОЛ Факел) | 0,94 | 0,18 | 0 | 0 | 0,01 | 0,75 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 21

| Зона влияния ВЗУ | Забор воды из водного объекта | Собственные нужды станций водоподготовки | Хозяйственно-питьевые нужды организации | Производственно-технические нужды организации | Потери | Полезный отпуск производства водоснабжения |  |  | Полезный отпуск производства теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Населе ние | Организации |  | населе ние | организация |
|  | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. |
| Система водоснабжения МУП г.Бийска «Водоканал» - всего, в том числе: | 28820,29 | 3402,16 | 30,52 | 590,13 | 2239,97 | 22528,35 | 18730,73 | 3797,62 | 29,16 | 17,91 | 11,25 |
| Водозабор №1 | 27254,46 | 3022,61 | 24,15 | 582,26 | 2185,35 | 21418,00 | 17747,94 | 3670,06 | 22,09 | 17,91 | 4,18 |
| Водозабор №2 | 397,52 | 84,81 | 3,43 | 0,68 | 4,57 | 304,04 | 275,15 | 28,89 | 0 | 0 | 0 |
| Водозабор №3 | 694,27 | 280,01 | 2,33 | 6,20 | 49,13 | 356,60 | 338,92 | 17,68 | 0 | 0 | 0 |
| Новый участок Бийского месторождения | 117,39 | 2,96 | 0 | 0 | 0,19 | 114,24 | 89,86 | 24,38 | 0 | 0 | 0 |
| Нагорный участок Бийского месторождения | 38,19 | 1,33 | 0 | 0 | 0,07 | 36,78 | 34,14 | 2,64 | 0 | 0 | 0 |
| Малоугреневский участок Бийского месторождения | 83,27 | 0,43 | 0 | 0 | 0,13 | 82,71 | 75,62 | 7,09 | 0 | 0 | 0 |
| Нефтебазовский участок Бийского месторождения | 91,52 | 2,22 | 0 | 0 | 0,13 | 89,17 | 71,58 | 17,59 | 0 | 0 | 0 |
| Фоминский участок Бийского месторожде ния | 19,40 | 0,30 | 0 | 0 | 0,06 | 19,04 | 15,99 | 3,05 | 0 | 0 | 0 |
| Одинцовс кий участок Бийского месторожде ния | 31,30 | 2,20 | 0 | 0 | 0,06 | 29,04 | 29,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жавороновский участок Бийского месторож дения | 8,72 | 1,18 | 0 | 0,31 | 0,02 | 7,21 | 7,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прямой участок | 40,76 | 0,86 | 0 | 0 | 0,13 | 39,77 | 32,83 | 6,94 | 0 | 0 | 0 |
| Заревный участок (п.Заря) | 12,97 | 0,48 | 0 | 0 | 0,04 | 12,45 | 12,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бийскомало енисейский участок(СОЛ КД Чайка) | 14,79 | 0,58 | 0,48 | 0,62 | 0,05 | 8,23 | 0 | 8,23 | 4,83 | 0 | 4,83 |
| Бийскоборо вой участок (ДОЛ Лесная сказка) | 9,92 | 1,20 | 0,13 | 0,06 | 0,01 | 6,28 | 0 | 6,28 | 2,24 | 0 | 2,24 |
| Бийсколесной участок(ДОЛ Ракета) | 3,23 | 0,48 | 0 | 0 | 0,01 | 2,74 | 0 | 2,74 | 0 | 0 | 0 |
| Лесофоминский участок(ДОЛ Факел) | 2,58 | 0,51 | 0 | 0 | 0,02 | 2,05 | 0 | 2,05 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 22

| Зона влияния ВЗУ | Мощность системы водоснабжения | Максимальный забор воды в сутки наибольшего водопотрбления | Собственные нужды станций водоподготовки | Хозяйственно-питьевые нужды организации | Производственно-технические нужды организации | Потери | Полезный отпуск производства водоснабжения |  |  | Полезный отпуск производства теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Населе ние | Организации |  | Населе ние | Органи зация |
|  | куб.м / сут. | куб.м/ сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. |
| Система водоснабжения МУП г.Бийска «Водоканал» - всего, в том числе: | 114547,78 | 114547,78 | 3402,16 | 30,52 | 590,13 | 2239,97 | 22528,35 | 18730,73 | 3797,62 | 29,16 | 17,91 | 11,25 |
| Водозабор №1 | 90000 | 90000 | 3022,61 | 24,15 | 582,26 | 2185,35 | 21418,00 | 17747,94 | 3670,06 | 22,09 | 17,91 | 4,18 |
| Водозабор №2 | 20500 | 20500 | 84,81 | 3,43 | 0,68 | 4,57 | 304,04 | 275,15 | 28,89 | 0 | 0 | 0 |
| Водозабор №3 | 1242 | 1242 | 280,01 | 2,33 | 6,20 | 49,13 | 356,60 | 338,92 | 17,68 | 0 | 0 | 0 |
| Новый участок Бийского месторождения | 584 | 584 | 2,96 | 0 | 0 | 0,19 | 114,24 | 89,86 | 24,38 | 0 | 0 | 0 |
| Нагорный участок Бийского месторождения | 193 | 193 | 1,33 | 0 | 0 | 0,07 | 36,78 | 34,14 | 2,64 | 0 | 0 | 0 |
| Малоугреневский участок Бийского месторождения | 499 | 499 | 0,43 | 0 | 0 | 0,13 | 82,71 | 75,62 | 7,09 | 0 | 0 | 0 |
| Нефтебазовский участок Бийского месторождения | 846 | 846 | 2,22 | 0 | 0 | 0,13 | 89,17 | 71,58 | 17,59 | 0 | 0 | 0 |
| Фоминский участок Бийского месторождения | 50 | 50 | 0,30 | 0 | 0 | 0,06 | 19,04 | 15,99 | 3,05 | 0 | 0 | 0 |
| Одинцовский участок Бийского месторождения | 101 | 101 | 2,20 | 0 | 0 | 0,06 | 29,04 | 29,04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жавороновский участок Бийского месторождения | 51 | 51 | 1,18 | 0 | 0,31 | 0,02 | 7,21 | 7,21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прямой участок | 65,47 | 65,47 | 0,86 | 0 | 0 | 0,13 | 39,77 | 32,83 | 6,94 | 0 | 0 | 0 |
| Заревный участок (п.Заря) | 95 | 95 | 0,48 | 0 | 0 | 0,04 | 12,45 | 12,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бийскомало енисейский участок(СОЛ КД Чайка) | 57,21 | 57,21 | 0,58 | 0,48 | 0,62 | 0,05 | 8,23 | 0 | 8,23 | 4,83 | 0 | 4,83 |
| Бийскоборовой участок (ДОЛ Лесная сказка) | 85,1 | 85,1 | 1,20 | 0,13 | 0,06 | 0,01 | 6,28 | 0 | 6,28 | 2,24 | 0 | 2,24 |
| Бийсколесной участок(ДОЛ Ракета) | 86 | 86 | 0,48 | 0 | 0 | 0,01 | 2,74 | 0 | 2,74 | 0 | 0 | 0 |
| Лесофоминский участок(ДОЛ Факел) | 93 | 93 | 0,51 | 0 | 0 | 0,02 | 2,05 | 0 | 2,05 | 0 | 0 | 0 |

В таблицах 23-25 приведен фактически сложившийся по ООО «Бийскпромводы» в 2024 г. годовой, среднесуточный и в сутки наибольшего водопотребления баланс подачи и реализации воды в структурном разрезе.

Таблица 23

| Зона влияния ВЗУ | Забор воды из водного объекта | Потери | Полезный отпуск |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Бюджетные потребители | Прочие организации |
|  | тыс. куб.м / год | тыс. куб.м / год | тыс. куб.м / год | тыс. куб.м / год | тыс. куб.м / год |
| Система водоснабжения ООО "БИЙСКПРОМВОДЫ" - всего, в том числе: | 966,816 | 31,278 | 703,534 | 7,775 | 892,915 |
| - западный водозабор | 638,516 | 20,594 | 617,922 | 3,846 | 614,076 |
| - восточный водозабор | 328,300 | 10,684 | 317,616 | 3,929 | 313,687 |

Таблица 24

| Зона влияния ВЗУ | Забор воды из водного объекта | Потери | Полезный отпуск |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Бюджетные потребители | Прочие организации |
|  | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. |
| Система водоснабжения ООО "БИЙСКПРОМВОДЫ" - всего, в том числе: | 2648,811 | 85,693 | 1927,490 | 21,301 | 2446,342 |
| - западный водозабор | 1749,359 | 56,422 | 1692,937 | 10,537 | 1682,400 |
| - восточный водозабор | 899,452 | 29,271 | 870,181 | 10,764 | 859,416 |

Таблица 25

| Зона влияния ВЗУ | Мощ ность систе мы водос набже ния | Максима льный забор воды в сутки наибольшего водопотребления | Поте ри | Полезный отпуск |  |  | Резерв (+) / дефицит (-) мощности системы водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюд жетные потребители | Прочие органи зации |  |
|  | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. |
| Система водоснабжения ООО "Бийскпромводы" - всего, в том числе: | 15360,0 | 3440,7 | 26,6 | 1927,490 | 21,301 | 2446,342 | +11919,3 |
| - западный водозабор | 7560,0 | 2455,1 | 15,2 | 1692,937 | 10,537 | 1682,400 | +5104,9 |
| - восточный водозабор | 7800,0 | 985,6 | 11,4 | 870,181 | 10,764 | 859,416 | +6814,4 |

Анализ баланса подачи и потребления воды в сутки наибольшего водопотребления показывает, что по всем водозаборным сооружениям имеется существенный запас мощности. Дефицит воды в водных объектах отсутствует.

На ближайшую перспективу ожидается подключение к системам водоснабжения ряда потребителей, которым были выданы технические условия на подключение в 2024 г. (таблица 26).

Таблица 26

| ООО «АлтайПлод» (Платицын А.А.) | ТУ на ВиК центра коллективной (комплексной) переработки ЦКП сельхоз продукции по ул. Амурская, 107 |
| --- | --- |
| ООО «СУ-1» (Калентеев А.А.) | ТУ на ВиК строящегося многоквартирного жилого дома по ул. Привокзальная, стр. № 1 |
| ООО «СЗ Континент» (Белозеров Н.А.) | ТУ на ВиК МБОУ "СОШ №31" по ул. Волочаевская, 6 |
| ЗАО «ПО «Спецавтоматотика» ( Чудаев А.В.) | ТУ на ВиК МКД по пер. В.Мартьянова, 58 |
| ООО «Холлифуд» (Солобоев В.А.) | ТУ на ВиК нежилого помещения (торговый комплекс) по ул. Революции, 92 Н-1 |
| Старкина Е.В. | ТУ на ВиК здания прачечной по ул. Октябрьская, 21 |
| ООО «СЗ «РДМ» (Черных А. С.) | ТУ на ВиК тогово-офисного здания по ул. Советская, 201/1 |
| Худоян К.Х. | ТУ на ВиК нежилого здания магазин по ул. В.Максимовой, 103 |
| ООО «СЗ БИК» (Колтаков И.Ю.) | ТУ на ВиК здания многофункционального использования с квартирами на верхних этажах по пер. Телеграфный, 8а |
| ООО «РЦ Алтай» (Волосатов Е.В.) | ТУ на ВиК здания мастерской, административное здание, склад по ул. П.Чайковского |
| ООО «СЗ «РДМ» (Черных А. С.) | ТУ на ВиК МКД по адресу: севернее жилого дома по ул. Разина, 11 |
| ООО «СЗ «РДМ» (Черных А. С.) | ТУ на ВиК МКД по адресу: южнее жилого дома по ул. Героя Советского Союза Васильева, 33 |
| ООО «Александровский пассаж» (Эпанаева Е.С.) | ТУ на ВиК универсального магазина по ул. В.Ленина, 159 |
| ООО «СЗ Прайд Инвест» (Неведров И.А.) | ТУ на ВиК строящегося МКД по ул. Советская, 211/3 |
| ООО «СЗ Континент» (Белозеров Н.А.) | ТУ на ВиК строящегося МКД по пер. Торцовый, 2 |
| ООО СК «Аврора» (Погорелова А.Ф.) | ТУ на ВиК МКД с помещениями обслуживания и подземными автостоянками по пер. Смольный, з.у.15 |
| Эрматова Е.С. | ТУ на ВиК здания бытового обслуживания по ул. В.Максимовой, севернее здания 56/1 |
| Православный приход храма в.м.ч. Терещенко С.Ю. | ТУ на водоснабжение храма по адресу: ул. Целинная, 3 |
| Савелькин А.А. | ТУ на ВиК нежилого здания магазин по адресу: ул. В.Максимовой, 50 |
| ООО «Амбрелла» (Байбара И.В.) | ТУ на ВиК производственного здания по ул. Красноармейская, 27 |
| ООО «Метлант» (Сидоров П.Ю.) | ТУ на ВиК цеха металлообработки по ул. Ленинградская, 22 |
| Тысячник Р.С. | ТУ на ВиК служебных гаражей в 90 метрах южнее здания по ул. Митрофанова, 1/1 |
| Жарников А.А. | ТУ на водоснабжение произодственного цеха с магазином по ул. Каховская, 124/1 |
| ООО «ЗАВ-СТРОЙ» (Зимин А.В.) | ТУ на ВиК строительства 2-х МКД на земельном участке ул. Волочаевская, 34 |
| МКУ «Управление капитального строительства Администрации города Бийска» (Баннов А.С.) | ТУ на ВиК модульного бассейна западнее МКД по ул. Стахановская, 1 |
| ООО «СЗ Континент» (Белозеров Н.А.) | ТУ на ВиК строящегося МКД по ул. Докучаева, 2/5 |
| Бутаков Д.Н. | ТУ на водоснабжение здания ремонта автомобилей по ул. Кутузова, 31 |

Перечень потребителей подключаемых  к централизованной системе водоснабжения в 2025-2027 г.г.

Таблица 27

| № п/п | Заявитель | Наименование подключаемого объекта | Адрес | нагрузка, м3/сут | год подклю чения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО "Материалстройсервис" | Многоквартирный жилой дом | ул. Митрофанова, 2/2,2/1, 2/7 ул. Советская, 180 | 240,32 | 2025 |
| 2 | ООО "Материалстройсервис" | средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся | микрорайон 16А в г. Бийске | 27,6 | 2025 |
| 3 | ООО "Специализированный застройщик «Континент» | Многоквартирный жилой дом | Пер. В.Мартьянова, 58 в г. Бийске | 25,32 | 2025 |
| 4 | ООО "Материалстройсервис" | средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся | микрорайон "Д-Е" в г. Бийске | 27,6 | 2025 |
| 5 | МКУ "Управление капитального строительства Администрации г. Бийска" | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Героя Советского Союза А. В. Спекова" | ул. Волочаевская, 6, пос. Нагорный, г. Бийск | 65,1 | 2025 |
| 6 | ООО "СУ-1" | многоквартирный жилой дом | ул. Привокзальная, 1/1, г. Бийск | 61,2 | 2025 |
| 7 | ООО "Специализированный Застройщик "РДМ" | многоквартирный жилой дом | западнее административного здания по ул. Обская,1/3, г. Бийск | 14,3 | 2025 |
| 8 | ООО "Мпециализированный застройщик «Континент» | многоквартирный жилой дом | пер. Торцовый, 2, г. Бийск | 37,8 | 2025 |
| 9 | ООО "СЗ БИК" по дов. Маслюк Д. В. | здание многоф.использования с квартирами на верх.этажах | пер. Телеграфный, 8а | 24,32 | 2025-2026 |
| 10 | ООО "СЗ "РДМ" директор Черных А. С. по дов. Баранова Т. А. | МКД | севернее жилого дома ул. Разина, 11 | 17,28 | 2026 |
| 11 | ООО "СЗ "РДМ" директор Черных А. С. по дов. Баранова Т. А. | МКД | южнее жилого дома ул. Васильева, 33 | 17,28 | 2026 |
| 12 | ООО Александровский пассаж" по дов. Мельников В. Г. | ВиК универсального магазина | ул. Ленина, 159 | 0,28 | 2026 |
| 13 | Дудкин А. Н. | водоотведение жилого многокв.дома | ул. Петрова,37 |  | 2026 |
| 14 | ООО СК "Аврора" по дов.Гузеев О. В. | МКД с помещениями обсуживания и подземными автостоянками | пер. Смольный, з.у. 15 | 437,7 | 2026 |
| 15 | ООО "ЗАВ-СТРОЙ" по дов. Шамне А. А. | строительсво 2-х МКД на зем.участке | ул. Волочаевская, 34 | 56,7 | 2026 |
| 16 | МКУ "УКС" тел. 33-49-44 | модульный басейн | западнее МКД по ул. Стахановская, 1 | 18,36 | 2026 |
| 17 | ООО "СЗ Континент" директор Белозеров Н. А. | строящегийся МКД | ул. Докучаева, 2/5 | 37,81 | 2026-2027 |
| 18 | ООО "СЗ Континент" директор Белозеров Н. А. | строящегийся МКД | ул. Приобская, 5 | 32,16 | 2026-2027 |
| 19 | Селезнев А. А. | магазин | ул. 15-й Гвардейской Кавалерийской дивизии, 74 | 3 | 2025-2026 |
| 20 | ООО "777" дир. Михайлов В. В | магазина прод.товаров | ул. Гайдара, 12 | 1 | 2025-2026 |
| 21 | ООО "777" дир. Михайлов В. В | здание столовой | ул. Льва Толстого, 156а | 4,75 | 2025-2026 |
| 22 | Дудкин А. Н. | здание под жилой дом с нежилыми помещениями | ул. Петрова,37 | 17,7 | 2026 |
| 23 | ООО "Кирпичный завод и К" | коттеджный поселок "Панорама" | южнее ул. Каховская, г. Бийск | 64,0 | 2027 |
|  | ИТОГО: |  |  | 1298,42 |  |

На основании Постановления Администрации города Бийска № 1762 от 23.08.2016 г. утвержден  План мероприятий  по реализации стратегии социально-экономического развития города Бийска на 2017-2030 г. г. (с изменениями утвержденным постановлением Администрации г. Бийска № 1995 от 26.09.2024 г.)

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации (годы) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция станций обезжелезивания на локальных скважинах: - пос.Новый - пер. Прямой - ул. Мало-Угреневская | 2025 г. | МБУ «УКС Администрации г.Бийска», МУП г. Бийска"Водоканал" |
| 2 | - с. Фоминское - ул. Мостостроителей | 2026 г. |  |
| 3 | - с. Одинцовка - с. Жаворонкова - пос.Новый (ул.Урожайная) | 2027 |  |
| 4 | Реконструкция водопроводных дюкеров, расположенных через реку Бия | 2025-2026 г.г |  |
| 5 | Реконструкция водопроводных сетей | 2025-2030 г.г. |  |
| 6 | Бурение новых водозаборных скважин-11 шт. | 2025-2028 г.г. |  |

Как указывалось выше, представляется целесообразным рассмотреть 2 варианта развития системы водоснабжения. Вариант № 1 предусматривает развитие системы водоснабжения в соответствии с показателями динамики численности населения и строительства нового жилья, предусмотренными в Генеральном плане городского округа город Бийск. Учитывая, что расчетный срок Генерального плана – 2042 год, а период действия Схемы водоснабжения ограничен 2035 годом, предполагается, что основные социальные, демографические и технико-экономические показатели развития городского округа город Бийск в 2030 году будут близки к аналогичным показателям 2035 года. Вариант № 2 предусматривает развитие системы водоснабжения в соответствии с фактически сложившимися в период с 2019 по 2024 гг. показателями численности населения и строительства нового жилья. Прогнозный баланс потребления воды по 1 варианту, рассчитанный в соответствии со СНиП 2.04.02-84 (СП 31.13330.2012), а также с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки представлен в таблицах 28 и 29.

Таблица 28

| Зона влияния ВЗУ | Мощность системы водоснабжения | Максимальный забор воды в сутки наибольшего водопотребления | Собственные нужды водоподготовки | Хозяйственно-питьевые нужды организации | Производственно-технические нужды организации | Потери | Полезный отпуск производства водоснабжения |  |  | Полезный отпуск производства теплоснабжения |  |  | Резерв(+)/дефицит(-) мощности системы водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Населе ние | Организации |  | населе ние | организация |  |
|  | куб.м / сут. | куб.м сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м/сут. |
| Водозабор №1 и №2 | 110500 | 110500 | 3107,42 | 27,58 | 582,94 | 2189,92 | 21722,04 | 18023,09 | 3698,95 | 22,09 | 17,91 | 4,18 | + |
| Водозабор №3 | 1242 | 1242 | 280,01 | 2,33 | 6,20 | 49,13 | 356,60 | 338,92 | 17,68 | 0 | 0 | 0 | + |
| Новый участок Бийского месторождения | 584 | 584 | 2,96 | 0 | 0 | 0,19 | 114,24 | 89,86 | 24,38 | 0 | 0 | 0 | + |
| Нагорный участок Бийского месторождения | 193 | 193 | 1,33 | 0 | 0 | 0,07 | 36,78 | 34,14 | 2,64 | 0 | 0 | 0 | + |
| Малоугреневский участок Бийского месторождения | 499 | 499 | 0,43 | 0 | 0 | 0,13 | 82,71 | 75,62 | 7,09 | 0 | 0 | 0 | + |
| Нефтебазовский участок Бийского месторождения | 846 | 846 | 2,22 | 0 | 0 | 0,13 | 89,17 | 71,58 | 17,59 | 0 | 0 | 0 | + |
| Фоминский участок Бийского месторождения | 50 | 50 | 0,30 | 0 | 0 | 0,06 | 19,04 | 15,99 | 3,05 | 0 | 0 | 0 | + |
| Одинцовский участок Бийского месторождения | 101 | 101 | 2,20 | 0 | 0 | 0,06 | 29,04 | 29,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| Жавороновский участок Бийского месторождения | 51 | 51 | 1,18 | 0 | 0,31 | 0,02 | 7,21 | 7,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| Прямой участок | 65,47 | 65,47 | 0,86 | 0 | 0 | 0,13 | 39,77 | 32,83 | 6,94 | 0 | 0 | 0 | + |
| Заревный участок (п.Заря) | 95 | 95 | 0,48 | 0 | 0 | 0,04 | 12,45 | 12,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| Бийскомало енисейский участок (СОЛ КД Чайка) | 57,21 | 57,21 | 0,58 | 0,48 | 0,62 | 0,05 | 8,23 | 0 | 8,23 | 4,83 | 0 | 4,83 | + |
| Бийскоборовой участок (ДОЛ Лесная сказка) | 85,1 | 85,1 | 1,20 | 0,13 | 0,06 | 0,01 | 6,28 | 0 | 6,28 | 2,24 | 0 | 2,24 | + |
| Бийсколесной участок (ДОЛ Ракета) | 86 | 86 | 0,48 | 0 | 0 | 0,01 | 2,74 | 0 | 2,74 | 0 | 0 | 0 | + |
| Лесофоминский участок (ДОЛ Факел) | 93 | 93 | 0,51 | 0 | 0 | 0,02 | 2,05 | 0 | 2,05 | 0 | 0 | 0 | + |

Таблица 29

| Зона влияния ВЗУ | Мощность системы водоснабжения | Максимальный забор воды в сутки наибольшего водопотребления | Потери | Полезный отпуск |  |  | Резерв (+) / дефицит (-) мощности системы водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджетные потребители | Прочие организации |  |
|  | куб.м/сут. | куб.м/сут. | куб.м/сут. | куб.м/сут. | куб.м/сут. | куб.м/сут. | куб.м/сут. |
| ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» - всего, в том числе: | 15360,0 | 3440,7 | 26,6 | 1927,490 | 21,301 | 2446,342 | +11919,3 |
| Западный водозабор | 7560,0 | 2455,1 | 15,2 | 1692,937 | 10,537 | 1682,400 | +5104,9 |
| Восточный водозабор | 7800,0 | 985,6 | 11,4 | 870,181 | 10,764 | 859,416 | +6814,4 |

Согласно Генеральному плану городского округа город Бийск расчетные расходы определены в соответствии с численностью населения по округу и планировочным районам с учетом степени комфортности проживания в сохраняемом жилом фонде и в новом жилье. Для существующей застройки и нового строительства в зданиях, оборудованных централизованным внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением, 300 / 320 л/сутки на человека. Для застройки, оборудованной внутренним водопроводом и канализацией без ванны, 160 /160 л/сутки на человека. Норма на поливомоечные расходы составляет 50 л/сутки на человека. Расход включает полив усовершенствованных покрытий дорог, площадей, полив зеленых насаждений в поливочный сезон и т.д. Водопотребление общественной застройки принимается в размере 10 % к сумме среднесуточных расходов жилой части застройки. В эту же сумму дополнительных расходов включаются общественные эксплуатационные расходы инженерных водоемов. Расчетные расходы промышленных предприятий принимаются по анкетам.

Анализ данных таблиц 22 и 23 показывает, что при сценарных условиях варианта №1 дефицит мощности системы водоснабжения возникает к 2030 году только в одной системе водоснабжения – в п. Фоминское. Следует отметить, что данный сценарий предусматривает к расчетному сроку более, чем 2-кратное увеличение водопотребления в городском округе город Бийск.

Прогнозный баланс потребления воды по 2 варианту, рассчитанный в соответствии со СНиП 2.04.02-84 (СП 31.13330.2012), а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки представлен в таблицах 30 и 31.

Таблица 30

| Показатель | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации воды потребителям МУП г. Бийска "Водоканал" (тыс. куб.м) - всего, в том числе: | 8865,2 | 8720,33 | 8173,20 | 8245,38 | 8540,84 |
| - население | 7506,3 | 7371,47 | 6837,09 | 6855,45 | 7144,58 |
| - бюджетные потребители | 394,8 | 377,09 | 366,13 | 353,86 | 382,63 |
| - предприятия | 964,1 | 971,77 | 969,98 | 1036,07 | 1013,63 |
| Объем реализации воды потребителям ООО «БИЙСКПРОМВОДЫ» (тыс. куб.м) - всего, в том числе: | 630,487 | 640,078 | 791,789 | 900,590 | 844,670 |
| - бюджетные учреждения | 8,585 | 9,886 | 5,814 | 7,775 | 6,202 |
| - предприятия | 621,902 | 630,192 | 785,975 | 892,815 | 838,467 |
| Объем выработки скважин филиала ОАО «РЖД» (тыс.куб.м) -всего, в том числе: |  |  |  | 62,252 | 68,935 |
| -реализация сторонним потребителям |  |  |  | 4,357 | 3,922 |
| -собственное потребление |  |  |  | 27,647 | 26,803 |
| -население |  |  |  | 29,117 | 37,078 |
| -потери |  |  |  | 1,131 | 1,132 |
| Объем транспортировки питьевой (артезианской) воды «Бийский олеумный завод»- филиал ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» (тыс. куб.м) - всего, в том числе: | 51,674 | 35,556 | 10,608 | 25,675 | 25,675 |
| - бюджетные учреждения | - | - | - | - | - |
| - предприятия | 51,674 | 35,556 | 10,608 | 25,675 | 25,675 |
| Объем транспортировки технической (речной) воды «Бийский олеумный завод»- филиал ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» (тыс. куб.м) - всего, в том числе: | 882,371 | 1455,332 | 1700,358 | 1432,659 | 1432,659 |
| - бюджетные учреждения | - | - | - | - | - |
| - предприятия | 882,371 | 1455,332 | 1700,358 | 1432,659 | 1432,659 |

Таблица 31

| Зона влияния ВЗУ | Мощно сть системы водоснабжения | Максимальный забор воды в сутки наибольшего водопотребления | Поте ри | Полезный отпуск |  |  | Резерв (+) / дефицит (-) мощности системы водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджетные потребители | Прочие организации |  |
|  | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. | куб.м / сут. |
| Система водоснабжения ООО "Бийскпромводы" - всего, в том числе: | 15360,0 | 3440,7 | 26,6 | 1927,5 | 21,3 | 2446,3 | +11919,3 |
| - западный водозабор | 7560,0 | 2455,1 | 15,2 | 1692,9 | 10,5 | 1682,4 | +5104,9 |
| - восточный водозабор | 7800,0 | 985,6 | 11,4 | 870,2 | 10,8 | 859,4 | +6814,4 |

Анализ данных таблиц 30 и 31 показывает, что при сценарных условиях варианта №2 дефицит мощности ни в одной системе водоснабжения к 2030 году не возникает. Мощности существующих систем водоснабжения покрывают перспективные потребности в воде на весь период реализации Схемы водоснабжения с существенным запасом.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.

На территории городского округа город Бийск МУП г. Бийска «Водоканал» является организацией коммунального комплекса в сфере водоснабжения и наделяется статусом гарантирующей организации. (Постановление № 3525 от 15.11.2013 г.)

Зоны деятельности гарантирующей организации:

- водозабор № 1 – остров Нижний реки Бия;

- водозабор № 2 – ул. Социалистическая;

- водозабор № 3 – п. Сорокино.

Одиночные скважины:

- с. Фоминское;

- с. Жаворонково;

- с. Одинцовка;

- п. Новый;

- п. Нефтебаза;

- пер. Прямой;

- ул. Мало-Угреневская;

- ул. Мостостроителей;

- п. Нагорный;

- п. Заря.

ООО «Бийские промышленные воды» наделены статусом гарантирующей организации (Постановление Администрации города Бийска от 12 июля 2017 г. № 1240).

Зоны деятельности гарантирующей организации:

Западный водозабор:

- артезианская скважина № 9;

- артезианская скважина № 16;

- артезианская скважина № 19;

- артезианская скважина № 20;

- артезианская скважина № 18 – наблюдательная (резервная);

- артезианская насосная станция, здание № 937;

Западный водозабор определяется в границах промышленных зон «Бийский олеумный завод» - филиал ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» и ОАО «Полиэкс» точками:

1.ГСК «Восход» - промышленная зона «Бийский олеумный завод» - филиал ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова»;

2.профилакторий «БОЗ» - промышленная зона «Бийский олеумный завод» - филиал ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова»;

3.здание № 1504/2б- промышленная зона ОАО «Полиэкс»;

4.здание № 23, ул. Лесная, - промышленная зона ОАО «Полиэкс;

восточный водозабор:

- артезианская скважина № 2;

- артезианская скважина № 23;

- артезианская скважина № 5;

- артезианская скважина № б/н (29);

- артезианская скважина № б/н (30);

- артезианская скважина № 4 – наблюдательная (резервная);

- артезианская скважина № 7– наблюдательная (резервная);

- артезианская скважина № 9 – наблюдательная (резервная);

восточный водозабор в границах, определяемых точками:

- АО «Техобслуживание»;

- здание № 910 – промышленная зона ОАО «Полиэкс»;

- здание № 201 - промышленная зона ОАО «Полиэкс»;

- здание № 240 - промышленная зона ОАО «Полиэкс».

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития системы водоснабжения городского округа г. Бийск являются модернизация головных сооружений, строительство водопроводных сетей. При этом решаются основные задачи функционирования системы водоснабжения: обеспечение качества и надежности водоснабжения потребителей, а также обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей.

Выявленные проблемы и задачи функционирования и развития системы водоснабжения города решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства.

Для повышения надежности системы водоснабжения требуется замена участков сетей. Для обеспечения инженерной инфраструктурой участков застройки, а также бесперебойности водоснабжения существующих потребителей, необходима модернизация и строительство новых сетей водоснабжения.

Перечень и схема размещения площадок нового капитального строительства приведены в приложении 2.

Для водоснабжения городского округа предлагается использовать существующие водозаборы с их реконструкцией.

Схема водоснабжения сохраняется с ее дальнейшим развитием. От скважин водозаборов №1, №2 вода подается на станции обезжелезивания, затем РЧВ, затем группой насосов и насосной станции 2-го подъема подается в разводящую сеть. В сеть нагорной части застройки подача воды осуществляется насосной станцией 3-го подъема. Для улучшения водоснабжения необходимо выполнить. расширение артезианских водозаборов.

Водоснабжение от водозабора №3 предусматривается по следующей схеме. Вода от скважин поступает на станцию обезжелезивания, затем в резервуар чистой воды (емкостью 600 м³), затем насосной станцией 2-го подъема подается в сеть.

Локальные системы водоснабжения сохраняются в п. Фоминском, Одинцовке, Жаворонково, Новый, Нефтебаза, Нагорный, Малоугренево, Мостостроителей, ул. Сельскохозяйственная, 6. Источником водоснабжения являются подземные воды. Предусматривается в 2025-2028 г.г. бурение новых скважин «Капитальный ремонт водозаборного узла по следующим адресам»:

- Бийскоостровной участок скв. № 1,2 – 2025 г.;

-ул. Урожайная, пос. Новый – 2025 г.;

-пер. Прямой, пос.Нефтебаза – 2026 г.;

-ул. Мало-Угреневская – 2026 г.;

- пос. Нефтебаза – 2027 г.;

- ул. Пригородная, пос.Новый – 2027 г.;

- Западнобийский участок скв. № 1,2 – 2027 г.;

- пос. Нагорный – 2028 г.;

- ул. Сельскохозяйственная, 6, пос. Заря – 2028 г.

Схемой предусмотрено внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

Система диспетчерского контроля и управления необходима для:

- контроля состояния и управления оборудованием скважин;

- организации централизованного учета подъема воды скважинами;

- реализации оперативного управления работой установленного оборудования (насосами, арматурой и т.д.), включения или отключения скважин на расстоянии;

- обеспечения технической возможности предоставления центральному оперативно-диспетчерскому пункту, другим службам информации о текущем состоянии работы всех скважин.

Использование системы обеспечивает перевод с ручного режима работы на автоматический без присутствия оператора, оптимизацию использования скважин по дебиту, оптимизацию использования насосов по фактической наработке.

Телемеханизация скважин выводит на новый, более современный уровень работы, модернизирует, улучшает и облегчает работу обслуживающего персонала. Оперативное управление оборудованием скважин на расстоянии исключает возможность перелива из резервуаров запаса воды и дает возможность увеличить  межремонтный период и сроки работы насосных агрегатов. Телемеханизация скважин позволяет обеспечить удаленный доступ к узлам учета, контролировать измерения в режиме реального времени с отображением данных в виде отчетов и оперативно получать  информацию о нештатных ситуациях работы оборудования скважин. Вся информация о параметрах работы скважин выводится на компьютер для дальнейшего составления отчетов.

Установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

Для бесперебойного обеспечения подачи воды потребителям в часы максимального водопотребления и с целью наружного пожаротушения предусмотрена закольцовка водоснабжения.

Также планируется реконструкция магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей с высокой степенью износа с применением современных материалов и технологий.

Строительство сетей водоснабжения является неотъемлемой частью мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры новых территорий жилищной застройки в городском округе город Бийск. Развитие инженерной инфраструктуры территорий перспективной застройки предназначено для обеспечения увеличения объемов жилищного строительства, увеличения предложения на конкурентном рынке жилья в городком округе, а также создания необходимых условий для функционирования устойчивых механизмов обеспечения населения доступным и комфортным жильем в будущем.

Комплекс мероприятий по развитию системы водоснабжения городского округа г. Бийск представлен в таблице 32. В приложении 2 приведен более подробный расчет показателей эффективности.

Разработанные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоснабжения, а также с учетом оценки тарифных последствий, влияющих на изменение размера платы граждан за коммунальные услуги.

Трассировка сетей и расположение точечных объектов при их реконструкции и модернизации сохраняются неизменными, если при этом не изменяется планировка и застройка соответствующих участков. При новом строительстве трассировка сетей предусматривается вдоль улиц и проездов; расположение точечных объектов – в соответствии с принятыми решениями по застройке соответствующих участков.

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, и обеспечивают прокладку сетей водоснабжения до объектов строительства. Точка подключения находится на границе объекта строительства, что отражается в акте разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сетей.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Параметры мероприятий (мощности, протяженности) учитывают нагрузки новых потребителей, планируемых к подключению до 2035 г.

Таблица 32

| № п/п | Наименование и состав мероприятий |  | Ед. изм. |  | Кол-во | Ответственный исполнитель | Цель мероприятия / Вид ожидаемого эффекта | Ед. изм. | Совокупный эффект |  | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении (в сэкономленном ресурсе) | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Экспертиза строительных конструкций водопроводных дюкеров: ВД1, ВД2, ВД3 (водолазное обследование) |  | ед. |  | 3 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления ресурсов |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция водопроводных дюкеров, расположенных через реку Бия, г. Бийск, Алтайский край» |  | мероприятие |  | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" | Износ оборудования. Повышение надежности работы системы водоснабжения, улучшение качества предоставляемых услуг за счет внедрения новых технологий |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проект. Новое строительство и реконструкция головных объектов |  |  |  |  |  | Итого экономия |  | 3 883,8 | 14 636 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение энергопотребления | тыс. кВт-ч. | 3 883,8 | 14 636 | Срок полезного использования |
| 2.1.1 | Новое строительство головных объектов |  |  |  |  |  | Итого экономия |  | 695,8 | 2 845 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 695,8 | 2 845 | Срок полезного использования |
| 2.1.1.1 | Бурение новых скважин "Капитальный ремонт водозабор-ного узла:Алтайский край, г.Бийск, Островной участок Бийского месторождения, скважина № 1, № 2. |  | ед. |  | 1 | МБУ "УКС Администрации города Бийска" |  |  | 90,3 | 333 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 90,3 | 333 | Срок полез-ного исполь-зования |
|  |  |  |  |  |  |  | Моральный износ скважин. Обеспечение стабильной подачи водоснабжения существующим абонентам; возможность подключения новых потребителей. |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 | Бурение новой скважины "Капитальный ремонт водоза-борного узла:Алтайский край, г.Бийск, пос. Новый, ул. Урожайная" |  | ед. |  | 1 | МБУ "УКС Администрации города Бийска" |  |  | 72,3 | 267 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 72,3 | 267 | Срок полез-ного исполь-зования |
|  |  |  |  |  |  |  | Моральный износ скважин. Обеспечение стабильной подачи водоснабжения существующим абонентам; возможность подключения новых потребителей. |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 | Бурение новой скважины "Капитальный ремонт водозаборного узла:Алтайский край, г.Бийск, пос. Нефтебаза, пер. Прямой» |  | ед. |  | 1 | МБУ "УКС Администрации города Бийска" |  |  | 75,2 | 278 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 75,2 | 278 | Срок полез-ного исполь-зования |
|  |  |  |  |  |  |  | Моральный износ скважин. Обеспечение стабильной подачи водоснабжения существующим абонентам; возможность подключения новых потребителей. |  |  |  |  |
| 2.1.1.4 | Бурение новой скважины "Капитальный ремонт во-дозаборного уз-ла:Алтайский край, г.Бийск, ул. Мало-Угреневская" |  | ед. |  | 1 | МБУ "УКС Администрации города Бийска" |  |  | 77,0 | 304 | Срок полезного использования |
|  |  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 77,0 | 304 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Моральный износ скважин. Обеспечение стабильной подачи водоснабжения существующим абонентам; возможность подключения новых потребителей. |  |  |  |  |
| 2.1.1.5 | Бурение новой скважины "Капитальный ремонт во-дозаборного уз-ла:Алтайский край, г.Бийск, пос. Нефтебаза" |  | ед. |  | 1 | МБУ "УКС Администрации города Бийска" |  |  | 67,3 | 260 | Срок полезного использования |
|  |  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 67,3 | 260 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Моральный износ скважин. Обеспечение стабильной подачи водоснабжения существующим абонентам; возможность подключения новых потребителей. |  |  |  |  |
| 2.1.1.6 | Бурение новой скважины "Капитальный ремонт во-дозаборного уз-ла:Алтайский край, г.Бийск, пос.Новый, ул. Пригородная» |  | ед. |  | 1 | МБУ "УКС Администрации города Бийска" |  |  | 167,3 | 560 | Срок полезного использования |
|  |  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 167,3 | 560 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Моральный износ скважин. Обеспечение стабильной подачи водоснабжения существующим абонентам; возможность подключения новых потребителей. |  |  |  |  |
| 2.1.1.7 | Бурение новой скважины "Капитальный ремонт во-дозаборного уз-ла:Алтайский край, г.Бийск, Западнобийский участок, скважина № 1,2» |  | ед. |  | 2 | МБУ "УКС Администрации города Бийска" |  |  | 79,0 | 310 | Срок полезного использования |
|  |  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 79,0 | 310 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Моральный износ скважин. Обеспечение стабильной подачи водоснабжения существующим абонентам; возможность подключения новых потребителей. |  |  |  |  |
| 2.1.1.8 | Бурение новой скважины "Капитальный ремонт во-дозаборного уз-ла:Алтайский край, г.Бийск, п. Нагорный» |  | ед. |  | 1 | МБУ "УКС Администрации города Бийска" |  |  | 67,0 | 248 | Срок полезного использования |
|  |  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 67,0 | 248 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Моральный износ скважин. Обеспечение стабильной подачи водоснабжения существующим абонентам; возможность подключения новых потребителей. |  |  |  |  |
| 2.1.1.9 | Бурение новой скважины "Капитальный ремонт во-дозаборного уз-ла:Алтайский край, г.Бийск, пос. Заря, ул. Сельскохозяйственная, 6" |  | ед. |  | 1 | МБУ "УКС Администрации города Бийска" |  |  | 67,4 | 285 | Срок полезного использования |
|  |  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 67,4 | 285 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Моральный износ скважин. Обеспечение стабильной подачи водоснабжения существующим абонентам; возможность подключения новых потребителей. |  |  |  |  |
| 2.1.1.10 | Строительство блока повторной очистки со шламовыми полями на Водозаборе №1 (о. Нижний) |  | ед. |  |  | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение негативного воздействия на окружающую природную среду |  |  |  | Срок полезного использования оборудования |
| 2.1.2 | Реконструкция головных объектов |  |  |  |  |  | Итого экономия |  | 3 188,0 | 11 764 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение энергопотребления | тыс. кВт-ч. | 3 188,0 | 11 764 | Срок полезного использования |
| 2.1.2.1 | Реконструкция насосной станции 2-го подъема Водозабора № 1 (о.Нижний) |  | ед. |  | 6 | МУП г.Бийска "Водоканал" | Повышение надежности работы системы водоснабжения, замена физически изношенного оборудования |  |  |  | Срок полезного использования |
| 2.1.2.2 | Реконструкция водопроводных дюкеров, расположенных через реку Бия, ПИРы |  | Д-у,п.м. |  | Ду-1000 мм,L-500 м (2 нитки), Ду-630 мм, L-1042 м | МБУ "УКС Администрации города Бийска" | Физический износ существующего водовода. Обеспечение надежности водоснабжения |  |  |  | Срок полезного использования |
| 2.1.2.3 | Модернизация сборного водовода Водозабора №1 Д-600 (о. Верхний) |  | п. м |  | 300 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Физический износ существующего водовода. Обеспечение надежности водоснабжения |  |  |  | Срок полезного использования |
| 2.1.2.4 | Модернизация сборного водовода Водозабора №1 Д-600 (о. Нижний) |  | п. м |  | 1 245 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Физический износ водовода. Обеспечение надежности водоснабжения |  |  |  | Срок полезного использования |
| 2.1.2.5 | Внедрение системы эдектрохимического получения хлора на месте применения (Водозабор № 1) |  | ед. |  | 5 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Позволит уйти от обеззараживания питьевой воды жидким хлором,повысит качество ритьевой воды, экономия эксплуатационных затрат на обеззараживание в 10 раз |  |  |  |  |
| 2.1.2.6 | Реконструкция станций обезжелезивания на локальных скважинах: г.Бийск, пер. Прямой, ул.Мало-Угреневская, пос.Новый (ХПП),ул. Мостостроителей, с. Фоминское, с. Одинцовка, пос.Новый (ул.Урожайная) |  | ед. |  | 7 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Износ оборудования. Повышение надежности работы системы водоснабжения, улучшение качества предоставляемых услуг за счет внедрения новых технологий |  |  |  | Срок полезного использования |
| 2.1.2.7 | Развертывание системы диспетчеризации объектов водоснабжения |  | ед. |  | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Повышение надежности работы системы водоснабжения, улучшение качества предоставляемых услуг |  |  |  | Срок полезного использования |
| 2.1.2.8 | Модернизация систем обогрева павильонов скважин и ПНС (установка энергосберегающих приборов отопления) |  | ед. |  | 56 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  | 1 419,6 | 5 239 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 1 419,6 | 5 239 | Срок полезного использования |
| 2.1.2.9 | Замена в осветительных приборах ламп накаливания на энергосберегающие и светодиодные |  | ед. |  | 300 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  | 244,4 | 902 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 244,4 | 902 | Срок полезного использования |
| 2.1.2.10 | Замена ламп ДРЛ и галогеновых ламп на светодиодные аналоги или светильники |  | ед. |  | 100 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  | 478,8 | 1 767 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 478,8 | 1 767 |  |
| 2.1.2.11 | Автоматизация системы освещения (установка датчиков движения) |  | ед. |  | 20 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  | 31,7 | 117 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 31,7 | 117 |  |
| 2.1.2.12 | Установка частотных преобразователей на повысительных насосных станциях |  | ед. |  | 11 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  | 1 013,5 | 3 740 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 1 013,5 | 3 740 |  |
| 2.1.2.13 | Замена исчерпавшего ресурс оборудования на новое |  | ед. |  | 7 | г. Бийск, ООО "БИЙСКПРОМВОДЫ" | Обеспечение повышение эффективности работы предприятия и улучшать показатели надежности, качества, энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 2.1.2.14 | Устройство ограждения режимного объекта |  | ед. |  | 9 | г. Бийск, ООО "БИЙСКПРОМВОДЫ" | Обеспечение повышение эффективности работы предприятия и улучшать показатели надежности, качества, энергетической эффективности |  |  |  |  |
| 2.2 | Проект. Новое строительство и реконструкция линейных объектов |  |  |  |  |  | Итого экономия |  |  | 15 671 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение потерь воды в сетях | тыс. м3 | 349 | 5 040 | Срок полезного использования |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение количества аварий | ед. | 71 | 10 632 |  |
| 2.2.1 | Новое строительство линейных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полезного использования |
| 2.2.2 | Реконструкция линейных объектов |  |  |  |  |  | Итого экономия |  |  | 15 671 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение потерь воды в сетях | тыс. м3 | 349,0 | 5 040 | Срок полезного использования |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение количества аварий | ед. | 71,0 | 10 632 |  |
| 2.2.2.1 | Реконструкция сетей водоснабжения: пос. Новый, ул. Урожайная,26; пер. Красноярский, 30/5; ул. Лермонтова, 201; пос. Сорокино, ул. Мирная,7 |  | п. м |  | 315 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  | Срок полезного использования |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение потерь воды в сетях |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение количества аварий |  |  |  |  |
| 2.2.2.2 | Реконструкция сетей водоснабжения: ул. Южная, 6 |  | п. м |  | 110 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  | Срок полезного использования |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение потерь воды в сетях |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение количества аварий |  |  |  |  |
| 2.2.2.3 | Реконструкция сетей водоснабжения: ул. Пригородная, 52 |  | п. м |  | 80 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  | Срок полезного использования |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение потерь воды в сетях |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение количества аварий |  |  |  |  |
| 2.2.2.4 | Реконструкция сетей водоснабжения: пер. Литейный, 22, 24 |  | п. м |  | 120 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  | Срок полезного использования |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение потерь воды в сетях |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение количества аварий |  |  |  |  |
| 2.2.2.5 | Реконструкция сетей водоснабжения: ул. Ленинградская, 35 |  | п. м |  | 150 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  | Срок полезного использования |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение потерь воды в сетях |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение количества аварий |  |  |  |  |
| 2.2.2.6 | Реконструкция сетей водоснабжения: ул. Динамовская от 3-го Интернационала до ул. Фомченко |  | п. м |  | 120 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  |  | Срок полезного использования |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение потерь воды в сетях |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение количества аварий |  |  |  |  |
| 2.2.2.7 | Реконструкция магистрального водопровода по пер. Кожевенный, Д-800 |  | п. м |  | 650 | МУП г.Бийска "Водоканал" | Итого экономия |  |  | 910 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение потерь воды в сетях | тыс. м3 | 20,3 | 293 | Срок полезного использования |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение количества аварий | ед. | 4,1 | 617 |  |
| 2.2.2.8 | Капитальный ремонт водопроводных сетей |  | п. м |  | 900 | МУП г.Бийска "Водоканал" | Итого экономия |  |  | 14 544 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение потерь воды в сетях | тыс. м3 | 323,6 | 4 679 | Срок полезного использования |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение количества аварий | ед. | 65,8 | 9 865 |  |
| 2.2.2.9 | Реконструкция водопроводных сетей по ул.Малоугреневская, Д-150 мм |  | п.м. |  | 1 500 | МУП г.Бийска "Водоканал" |  |  |  | 218 | Срок полезного использования |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение потерь воды в сетях | тыс. м3 | 4,7 | 68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение количества аварий | ед. | 1,0 | 150 |  |
| 2.2.2.10 | Реконструкция станции обезжелезивания на Водозаборе № 1 (о. Нижний) |  | ед. |  | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" | Увеличение объема реализации |  |  |  | Срок полезного использования |
| 2.2.2.11 | Приобретение установки горизонтально-направленного бурения с дополнительным оборудованием |  | ед. |  | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" | Прокладка водопроводных коммуникаций не вскрывая грунт, а используя бестраншейные способы. Не образует видимых нарушений участка |  |  |  | Срок полез-ного исполь-зования |
| 2.2.2.12 | Приобретение авторемонтной мастерской на базе Газ Садко |  | ед. |  | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" | Производственная необходимость, обновление автопарка |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полез-ного исполь-зования |
| 2.2.2.13 | Приобретение прицеп-трал |  | ед. |  | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" | Доставка установки горизонтально-направленного бурения до места |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полез-ного исполь-зования |
| 2.2.2.14 | Приобретение винтовой передвижной дизельной компрессорной станции |  | ед. |  | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" | Производственная необходимость, обновление автопарка |  |  |  | Срок полез-ного исполь-зования |
| 2.2.2.15 | Приобретение вакуумной машины на базе КАМАЗ |  | ед. |  | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" | Производственная необходимость, обновление автопарка |  |  |  | Срок полез-ного исполь-зования |
| 2.2.2.16 | Парогенератор гибридный "STEAMPRESSOR HYBRID" модель SH-4 |  | ед. |  | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" | Производственная необходимость, обновление автопарка |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полез-ного исполь-зования |
| 2.2.2.17 | Приобретение насосного оборудования: Бийскоостровной водозабор, Западнобийский водозабор (17 ед.) |  | ед. |  | 2 | МУП г.Бийска "Водоканал" | Обеспечение повышение эффективности работы предприятия и улучшать показатели надежности, качества, энергетической эффективности |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок полез-ного исполь-зования |
| 2.2.2.18 | Реконструкция участка трубопровода артезианской воды от артезианской от ВК1823 до ВК1825 |  | мм, км |  | Д=300 мм, L=0,25 км | г. Бийск, ООО "БИЙСКПРОМВОДЫ" | Обеспечение повышение эффективности работы предприятия и улучшать показатели надежности, качества, энергетической эффективности |  |  |  | Срок полезного использования |
| Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  | Итого экономия |  |  | 30 308 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение потерь воды в сетях и расхода воды на технологические нужды | тыс. м3 | 349 | 5 040 | Срок полезного использования |
|  |  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 3 884 | 14 636 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение количества аварий | ед. | 71 | 10 632 |  |
| Задача 3.Разработка мероприятий по подключению строящихся (реконструируемых)объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строитиельство новых магистральных сетей водоснабжения в целях подключения объектов кап.строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Строительство магистральной водопроводной сети от точки подключения до объектов:"комплексная застройка микрорайона 16 А" (жилые дома по ул. Митрофанова,2/2, 2/1, 2/7, ул. Советская, 180) | диаметр, км. |  | Д=315, L=0,360 |  | ООО "Материалстрой сервис" |  |  |  |  | Срок полез-ного исполь-зования |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Строительство магистральной водопроводной сети от точки подключения до границы земельного участка объекта : "Коттеджный поселок "Панорама, г. Бийск, южнее ул. Каховская" | мм/км |  | Д=160, L=0,470 |  | ООО "Материалстрой сервис" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  | Срок полез-ного исполь-зования |
| 3.1.3 | Строительство магистральной водопроводной сети от точки подключения до объекта:"Строительство многоквартирного жилого дома по ул.Привокзальная, 1/1, г. Бийск" | мм/км |  | Д=200, L=0,220 |  | ООО "СУ-1" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  | Срок полез-ного исполь-зования |
| 3.1.4 | Строительство магистральной водопроводной сети от точки подключения до объекта: "Строительство многоквартирного дома западнее административного здания по ул. Обская,1/3" | мм/км |  | Д=200, L=0,320 |  | ООО "Специализирован ный Застройщик "РДМ" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  | Срок полез-ного исполь-зования |
| 3.1.5 | Строительство магистральной водопроводной сети от точки подключения до объекта: "Строительство многоквартирного дома по пер. Торцовый, 2" | мм/км |  | Д=160, L=0,100 |  | ООО «СЗ Континент» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  | Срок полез-ного исполь-зования |
| 3.1.6 | Строительство централизованных сетей водоснабжения мкр.Зеленый,мкр.Новый, мкр.Нефтебаза, Алтайский край | мм/км |  | Д=300 мм, L=12,4 км |  | МКУ "Управление капитального строительства Администрации г. Бийска" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  | Срок полез-ного исполь-зования |
| 3.2 | Строитиельство новых подводящих сетей водоснабжения в целях подключения объектов кап.строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Строительство подводящей водопроводной сети от магистрального трубопровода до объекта: "Средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся, г. Бийск, микрорайон 16А | мм/км |  | Д=110, L=0,030 |  | ООО "Материалстрой сервис" |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  | Срок полез-ного исполь-зования |
| 3.2.2 | Строительство подводящей водопроводной сети от магистрального трубопровода до объекта:" Строительство многокваритрного дома по пер. Мартьянова 58" | мм/км |  | Д=63, L=0,010 |  | ООО "Материалстрой сервис" |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  | Срок полез-ного исполь-зования |
| 3.2.3 | Строительство подводящей водопроводной сети от магистрального трубопровода до объекта: "9-ти этажный ж/д с помещениями общ. и подсобного назначения, ул. Митрофанова,2/7" | мм/км |  | Д=110, L=0,007 |  | ООО "Материалстрой сервис" |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  | Срок полез-ного исполь-зования |
| 3.2.4 | Строительство подводящей водопроводной сети от магистрального трубопровода до объекта :"2 пятиэтажных ж/д, юго-восточнее ж/д № 7 по ул.Приобская" | мм/км |  | стр. № 1, Д=63, L=0,012, стр. № 2 Д=110, L=0,025, стр. № 2 Д=63, L=0,050 |  | ООО "Материалстрой сервис" |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  | Срок полез-ного исполь-зования |
| 3.2.5 | Строительство подводящей водопроводной сети от точки подключения до объекта: "Средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся, г. Бийск, микрарайон "Д-Е" | мм/км |  | Д=110, L=0,040 |  | ООО "Материалстрой сервис" |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  | Срок полез-ного исполь-зования |
| 3.2.6 | Строительство подводящей водопроводной сети от точки подключения до границы земельного участка объекта:"Средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся, г. Бийск, южнее дома № 44 | мм/км |  | ТП № 1 Д=110, L=0,400, ТП № 2 Д=110, L=0,100 |  | МКУ "Управление капитального строительства Администрации г. Бийска" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  | Срок полез-ного исполь-зования |
| 3.2.7 | Строительство подводящей водопроводной сети от точки подключения до объекта:"МБОУ "СОШ № 31" на 350 мест, пос. Нагорный, ул. Волочаевская,6" | мм/км |  | Д=110, L=0,030 |  | МКУ "Управление капитального строительства Администрации г. Бийска" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  | Срок полез-ного исполь-зования |
| 3.2.8 | Строительство подводящей водопроводной сети от точки подключения до объекта: "Строительство многоквартирного жилого дома по ул.Привокзальная,1/1, г. Бийск" | мм/км |  | Д=100,L=0,080 |  | ООО "СУ-1" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  | Срок полез-ного исполь-зования |
| 3.2.9 | Строительство подводящей водопроводной сети от точки подключения до объекта: "Строительство многоквартирного дома по пер. Торцовый, 2, г. Бийск" | мм/км |  | Д=63,L=0,012 |  | ООО «СЗ Континент» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  | Срок полез-ного исполь-зования |
| 3.2.10 | Строительство подводящей водопроводной сети от точки подключения до объекта: "Строительство многоквартирного ж/д, западнее административного здания по ул. Обская, 1/3" | мм/км |  | Д=63, L=0,005 |  | ООО "Специализирован ный Застройщик "РДМ" |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство сетей для дальнейшего подключения абонентов |  |  |  | Срок полез-ного исполь-зования |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | Итого экономия |  |  | 30 308 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение потерь воды в сетях и расхода воды на технологические нужды | тыс. м3 | 349 | 5 040 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии | тыс. кВт·ч | 3 884 | 14 636 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Снижение количества аварий | ед. | 71 | 10 632 |  |

Примечания к таблице 32:

* - Показатели совокупного эффекта приведены за весь период реализации схемы водоснабжения. В приложении 3 к схеме водоснабжения приведен расчет соответствующих показателей по годам.

** - При расчете сроков окупаемости мероприятий учтены только экономические эффекты и не учтены (или учтены, но не в полной мере) иные виды эффектов (экологический, повышения надежности системы, повышения санитарного благополучия, социальный). Поэтому там, где такие виды эффектов не учтены (или учтены, но не в полной мере) срок окупаемости определен в размере срока полезного использования оборудования.

*** - Прочерк в ячейке означает отсутствие явления.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Водные ресурсы испытывают значительную техногенную нагрузку. На подземные воды, в том числе на горизонты, обеспечивающие хозяйственно-питьевое водоснабжение, оказывает влияние работа водозаборов городского округа город Бийск.

Необходимо проведение мероприятий, направленных на рациональное использование, восстановление и охрану водных объектов и их водных ресурсов, предотвращение негативного воздействия вод, развитие водохозяйственного комплекса.

Основную роль в загрязнении подземных вод играют антропогенные источники и в первую очередь земляные приемники промышленных, коммунальных отходов, бассейны сточных вод, поля орошения сточными водами, поля фильтрации. Поступающие с поверхности земли загрязняющие вещества попадают прежде всего в горизонт грунтовых вод. Область загрязнения грунтовых вод обычно совпадает с площадью источника загрязнения и приурочена к месту утечки стоков. Загрязненные сточные воды и чистые подземные воды образуют систему неоднородных жидкостей, различающихся по своим химическим свойствам, минерализации, температурам. На характер загрязнения подземных вод, размеры и форму области загрязнения влияют свойства загрязняющих веществ, фильтрационная неоднородность пород по площади и слоистость разреза, направление и расход естественного потока подземных вод, граничные условия пласта. Наличие естественного потока подземных вод определяет распространение загрязняющих веществ по водоносному горизонту. Область загрязнения развивается вниз по потоку и ограничена вверх по потоку.

Для предотвращения любого вида загрязнений подземных вод в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения имеют зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы,
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Схемой водоснабжения предусмотрен ряд мероприятий, направленных на сохранение водных ресурсов. Для предотвращения любого вида загрязнений подземных вод одним из мероприятий Схемы является ликвидация неработающих скважин.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Основным принципом реализации Схемы водоснабжения является принцип сбалансированности интересов предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Схемы, и потребителей услуг водоснабжения. Реализация мероприятий Схемы водоснабжения осуществляется поэтапно:

1 этап – 2022 – 2026 гг.;

2 этап – 2027 – 2031 гг.;

3 этап – 2032 – 2035 гг.

# Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры,  по Методике разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр "Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения". (Зарегистрирован 30.12.2019 № 57064). В НЦС 81-02-14-2023. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации», утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 марта 2023 г. N 159/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства.  НЦС 81-02-14-2023. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации» Сборник помещен в Федеральный реестр сметных нормативов 13.03.2023 г за номером 396. НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2023. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

# Согласно общим положениям раздела НЦС 81-02-14-2012 (п. 17) Государственных сметных нормативов учтенные в сметных нормативах работы по устройству сетей водоснабжения включают устройство колодцев с установкой пожарных гидрантов, что обеспечивает выполнение требований противопожарной безопасности.

Источниками финансирования мероприятий являются внебюджетные средства. Внебюджетными источниками являются средства водоснабжающей организации, получаемые от потребителей за счет установления тарифа (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифа на подключение (платы присоединение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты холодной воды потребителями с инвестиционной составляющей в тарифе и тарифа на подключение (платы присоединение).

В таблице 33 приведена оценка стоимости основных мероприятий по реализации Схемы водоснабжения. В приложении 2 приведен более подробный расчет стоимостных показателей мероприятий.

Приведенные стоимости мероприятий носят оценочный характер и могут уточняться в зависимости от условий социально-экономического развития городского округа город Бийск и Алтайского края.

Таблица 33

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего 2022- 2035 гг. | 1 этап |  |  |  |  | 2 этап |  |  |  |  | 3 этап |  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Экспертиза строительных конструкций водопроводных дюкеров: ВД1, ВД2, ВД3 (водолазное обследование) | ед. | 3 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 598 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 598 |  |  | 598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 598 | 0 | 0 |
| 1.2 | Разработка проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция водопроводных дюкеров, расположенных через реку Бия, г. Бийск, Алтайский край» | мероприятие | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 11 906 | 0 | 0 | 11 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 906 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 11 906 | 0 |  | 11 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 906 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 1 |  |  |  |  | всего | 12 504 | 0 | 0 | 12 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 504 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 12 504 | 0 | 0 | 12 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 504 | 0 | 0 |
| Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проект. Новое строительство и реконструкция головных объектов |  |  |  | всего | 618 846 | 0 | 3 506 | 18 716 | 358 842 | 20 038 | 57 273 | 29 665 | 29 887 | 33 720 | 33 600 | 33 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 101 | 184 145 | 33 600 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 390 301 | 0 | 3 289 | 0 | 352 853 | 8 283 | 16 822 | 9 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 11 906 | 0 | 0 | 11 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 216 639 | 0 | 217 | 6 810 | 5 989 | 11 755 | 40 452 | 20 610 | 29 887 | 33 720 | 33 600 | 33 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 771 | 158 268 | 33 600 |
| 2.1.1 | Новое строительство головных объектов |  |  |  | всего | 162 411 | 0 | 3 289 | 0 | 12 963 | 8 283 | 16 822 | 9 055 | 11 200 | 33 600 | 33 600 | 33 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 535 | 104 277 | 33 600 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 50 411 | 0 | 3 289 | 0 | 12 963 | 8 283 | 16 822 | 9 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 535 | 25 877 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 112 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 200 | 33 600 | 33 600 | 33 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 400 | 33 600 |
| 2.1.1.1 | Бурение новых скважин "Капитальный ремонт водозаборного узла: Алтайский край, г.Бийск, Островной участок Бийского месторождения, скважина № 1, № 2. | ед. | 1 | МБУ "УКС Администрации города Бийска" | всего | 11 651 | 0 | 3 289 | 0 | 8 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 651 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 11 651 |  | 3 289 |  | 8 362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2 | Бурение новой скважины "Капитальный ремонт водоза-борного ула: Алтайский край, г.Бийск, пос. Новый, ул. Урожайная" | ед. | 1 | МБУ "УКС Администрации города Бийска" | всего | 4 601 | 0 | 0 | 0 | 4 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 601 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 4 601 |  |  |  | 4 601 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3 | Бурение новой скважины "Капитальный ремонт водозаборного узла: Алтайский край, г.Бийск, пос. Нефтебаза, пер. Прямой» | ед. | 1 | МБУ "УКС Администрации города Бийска" | всего | 3 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 750 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 3 750 |  |  |  |  | 3 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | Бурение новой скважины "Капитальный ремонт во-дозаборного узла: Алтайский край, г.Бийск, ул. Мало-Угреневская" | ед. | 1 | МБУ "УКС Администрации города Бийска" | всего | 4 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 533 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 4 533 |  |  |  |  | 4 533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5 | Бурение новой скважины "Капитальный ремонт во-дозаборного уз-ла: Алтайский край, г.Бийск, пос. Нефтебаза" | ед. | 1 | МБУ "УКС Администрации города Бийска" | Всего | 3 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 750 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 3 750 |  |  |  |  |  | 3750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6 | Бурение новой скважины "Капитальный ремонт во-дозаборного уз-ла:Алтайский край, г.Бийск, пос. Новый, ул. Пригородная» | ед. | 1 | МБУ "УКС Администрации города Бийска" | Всего | 4 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 006 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 4 006 |  |  |  |  |  | 4 006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.7 | Бурение новой скважины "Капитальный ремонт во-дозаборного уз-ла: Алтайский край, г.Бийск, Западнобийский участок, скважина № 1,2» | ед. | 2 | МБУ "УКС Администрации города Бийска" | Всего | 9 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 065 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 9 065 |  |  |  |  |  | 9065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.8 | Бурение новой скважины "Капитальный ремонт во-дозаборного уз-ла: Алтайский край, г.Бийск, п. Нагорный» | ед. | 1 | МБУ "УКС Администрации города Бийска" | Всего | 4 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 523 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 4 523 |  |  |  |  |  |  | 4 523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.9 | Бурение новой скважины: "Капитальный ремонт водозаборного узла: Алтайский край, г.Бийск, пос. Заря, ул. Сельскохозяйственная, 6" | ед. | 1 | МБУ "УКС Администрации города Бийска" | всего | 4 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 533 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 4 533 |  |  |  |  |  |  | 4 533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0,0 | 0 |
| 2.1.1.10 | Строительство блока повторной очистки со шламовыми полями на Водозаборе №1 (о. Нижний) | ед. |  | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 112 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 200 | 33 600 | 33 600 | 33 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 400 | 33 600 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 112 000 |  |  |  |  |  |  |  | 11 200 | 33 600 | 33 600 | 33 600 |  |  |  |  | 0 | 78 400 | 33 600 |
| 2.1.2 | Реконструкция головных объектов |  |  |  | всего | 456 435 | 0 | 217 | 18 716 | 345 879 | 11 755 | 40 452 | 20 610 | 18 687 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 567 | 79 868 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 339 890 | 0 | 0 | 0 | 339 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 11 906 | 0 | 0 | 11 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 104 639 | 0 | 217 | 6 810 | 5 989 | 11 755 | 40 452 | 20 610 | 18 687 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 771 | 79 868 | 0 |
| 2.1.2.1 | Реконструкция насосной станции 2-го подъема Водозабора № 1 (о. Нижний) | ед. | 6 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 53 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 914 | 17 726 | 18 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 216 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 53 216 |  |  |  |  |  | 16 914 | 17 726 | 18 577 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 53 216 | 0 |
| 2.1.2.2 | Реконструкция водопроводных дюкеров, расположенных через реку Бия, ПИРы | Д-у,п.м. | Ду-1000 мм,L-500 м (2 нитки), Ду-630 мм, L-1042 м | МБУ "УКС Администрации города Бийска" | всего | 351 796 | 0 | 0 | 11 906 | 339 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 796 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 339 890 |  |  |  | 339 890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339 890 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 11 906 |  |  | 11 906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 906 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.3 | Модернизация сборного водовода Водозабора №1 Д-600 (о. Верхний) | п. м | 300 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 5 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 420 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 5 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 420 | 0 |
| 2.1.2.4 | Модернизация сборного водовода Водозабора №1 Д-600 (о. Нижний) | п. м | 1 245 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 15 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 300 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 15 300 |  |  |  |  |  | 15 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 15 300 | 0 |
| 2.1.2.5 | Внедрение системы эдектрохимического получения хлора на месте применения (Водозабор № 1) | ед. | 5 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 5 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 520 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 5 520 |  |  |  |  | 5 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 520 |  |  |
| 2.1.2.6 | Реконструкция станций обезжелезивания на локальных скважинах: г.Бийск, пер. Прямой, ул.Мало-Угреневская, пос. Новый (ХПП), ул. Мостостроителей, с. Фоминское, с. Одинцовка, пос. Новый (ул.Урожайная) | ед. | 7 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 8 569 | 0 | 0 | 3 044 | 2 481 | 3 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 569 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8 569 |  |  | 3 044 | 2 481 | 3 044 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 569 | 0 | 0 |
| 2.1.2.7 | Развертывание системы диспетчеризации объектов водоснабжения | ед. | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 5 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 531 | 2 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 120 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 5 120 |  |  |  |  |  | 2 531 | 2 588 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 120 | 0 |
| 2.1.2.8 | Модернизация систем обогрева павильонов скважин и ПНС (установка энергосберегающих приборов отопления) | ед. | 56 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 100 | 110 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 428 |  |  |  |  |  | 98 | 100 | 110 | 120 |  |  |  |  |  |  | 0 | 428 | 0 |
| 2.1.2.9 | Замена в осветительных приборах ламп накаливания на энергосберегающие и светодиодные | ед. | 300 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 70 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 70 |  | 10 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 0 | 0 |
| 2.1.2.10 | Замена ламп ДРЛ и галогеновых ламп на светодиодные аналоги или светильники | ед. | 100 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 763 | 0 | 191 | 191 | 191 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 763 |  | 191 | 191 | 191 | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 763 | 0 | 0 |
| 2.1.2.11 | Автоматизация системы освещения (установка датчиков движения) | ед. | 20 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 64 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 64 |  | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 | 0 | 0 |
| 2.1.2.12 | Установка частотных преобразователей на повысительных насосных станциях | ед. | 11 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 450 | 0 | 0 | 0 | 200 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 450 |  |  |  | 200 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 | 0 | 0 |
| 2.1.2.13 | Замена исчерпавшего ресурс оборудования на новое | ед. | 7 | г. Бийск, ООО "БИЙСКПРОМВОДЫ" | Всего | 908 | 0 | 0 | 168 | 174 | 181 | 189 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 385 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 908 |  | 0 | 168 | 174 | 181 | 189 | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  | 523 | 385 | 0 |
| 2.1.2.14 | Устройство ограждения режимного объекта | ед. | 9 | г. Бийск, ООО "БИЙСКПРОМВОДЫ" | Всего | 8 812 | 0 | 0 | 3 371 | 2 907 | 2 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 812 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8 812 |  |  | 3 371 | 2 907 | 2 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 812 | 0 | 0 |
| 2.2 | Проект. Новое строительство и реконструкция линейных объектов |  |  |  | всего | 133 169 | 0 | 9 258 | 11 433 | 17 475 | 84 279 | 748 | 2 501 | 7 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 446 | 10 723 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 133 169 | 0 | 9 258 | 11 433 | 17 475 | 84 279 | 748 | 2 501 | 7 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 446 | 10 723 | 0 |
| 2.2.1 | Новое строительство линейных объектов |  |  |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Реконструкция линейных объектов |  |  |  | всего | 133 169 | 0 | 9 258 | 11 433 | 17 475 | 84 279 | 748 | 2 501 | 7 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 446 | 10 723 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 133 169 | 0 | 9 258 | 11 433 | 17 475 | 84 279 | 748 | 2 501 | 7 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 446 | 10 723 | 0 |
| 2.2.2.1 | Реконструкция сетей водоснабжения: пос. Новый, ул. Урожайная,26; пер. Красноярский, 30/5; ул. Лермонтова, 201; пос. Сорокино, ул. Мирная,7 | п. м | 315 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 1 919 | 0 | 0 | 1 919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 919 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 919 |  |  | 1 919 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 919 | 0 | 0 |
| 2.2.2.2 | Реконструкция сетей водоснабжения: ул. Южная, 6 | п. м | 110 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 1 164 | 0 | 0 | 0 | 1 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 164 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 164 |  |  |  | 1 164 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 164 | 0 | 0 |
| 2.2.2.3 | Реконструкция сетей водоснабжения: ул. Пригородная, 52 | п. м | 80 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 819 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 819 |  |  |  | 819 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 0 | 0 |
| 2.2.2.4 | Реконструкция сетей водоснабжения: пер. Литейный, 22, 24 | п. м | 120 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 346 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 346 |  |  |  | 346 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 |
| 2.2.2.5 | Реконструкция сетей водоснабжения: ул. Ленинградская, 35 | п. м | 150 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 272 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 272 |  |  |  | 272 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 |
| 2.2.2.6 | Реконструкция сетей водоснабжения: ул. Динамовская от 3-го Интернационала до ул. Фомченко | п. м | 120 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 2 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 594 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 594 |  |  |  |  | 2 594 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 594 | 0 | 0 |
| 2.2.2.7 | Реконструкция магистрального водопровода по пер. Кожевенный, Д-800 | п. м | 650 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 22 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 299 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 22 299 |  |  |  |  | 22 299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 299 | 0 | 0 |
| 2.2.2.8 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | п. м | 900 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 12 271 | 0 | 0 | 4 096 | 3 676 | 4 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 271 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 12 271 |  |  | 4 096 | 3 676 | 4 499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 271 | 0 | 0 |
| 2.2.2.9 | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Малоугреневская, Д-150 мм | п.м. | 1 500 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 9 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 501 | 7 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 976 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9 976 |  |  |  |  |  |  | 2 501 | 7 475 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 9 976 | 0 |
| 2.2.2.10 | Реконструкция станции обезжелезивания на Водозаборе № 1 (о. Нижний) | ед. | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 45 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 979 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 45 979 |  |  |  |  | 45 979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 979 | 0 | 0 |
| 2.2.2.11 | Приобретение установки горизонтально-направленного бурения с дополнительным оборудованием | ед. | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 7 258 | 0 | 7 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 258 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7 258 | 0 | 7 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 258 | 0 | 0 |
| 2.2.2.12 | Приобретение авторемонтной мастерской на базе Газ Садко | ед. | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 8 667 | 0 | 0 | 0 | 8 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 667 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8 667 | 0 | 0 |  | 8 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8 667 | 0 | 0 |
| 2.2.2.13 | Приобретение прицеп-трал | ед. | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 000 | 0 | 0 |
| 2.2.2.14 | Приобретение винтовой передвижной дизельной компрессорной станции | ед. | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 1 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 139 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 139 | 0 | 0 | 0 |  | 1 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 139 | 0 | 0 |
| 2.2.2.15 | Приобретение вакуумной машины на базе КАМАЗ | ед. | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 7 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 222 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7 222 | 0 | 0 | 0 |  | 7 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 222 | 0 | 0 |
| 2.2.2.16 | Парогенератор гибридный "STEAMPRESSOR HYBRID" модель SH-4 | ед. | 1 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 6 578 | 0 | 0 | 3 500 | 2 531 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 578 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6 578 | 0 | 0 | 3 500 | 2 531 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6 578 | 0 | 0 |
| 2.2.2.17 | Приобретение насосного оборудования: Бийскоостровной водозабор, Западнобийский водозабор | ед. | 17 | МУП г.Бийска "Водоканал" | всего | 1 918 | 0 | 0 | 1 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 918 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 918 | 0 | 0 | 1 918 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 918 | 0 | 0 |
| 2.2.2.18 | Реконструкция участка трубопровода артезианской воды от артезианской от ВК1823 до ВК1825 | мм, км | Д=300 мм, L=0,25 км | г. Бийск, ООО "БИЙСКПРОМВОДЫ" | всего | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 748 | 0 |  |  |  |  | 747,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 748 | 0 |
| Итого по задаче 2 |  |  |  |  | всего | 752 015 | 0 | 12 764 | 30 149 | 376 317 | 104 317 | 58 021 | 32 166 | 37 362 | 33 720 | 33 600 | 33 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 547 | 194 868 | 33 600 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 390 301 | 0 | 3 289 | 0 | 352 853 | 8 283 | 16 822 | 9 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 11 906 | 0 | 0 | 11 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 349 807 | 0 | 9 475 | 18 243 | 23 464 | 96 034 | 41 199 | 23 110 | 37 362 | 33 720 | 33 600 | 33 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 216 | 168 991 | 33 600 |
| Задача 3.Разработка мероприятий по подключению строящихся (реконструируемых)объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строитиельство новых магистральных сетей водоснабжения в целях подключения объектов кап. строительства |  |  |  | всего | 278 972 | 0 | 0 | 0 | 26 411 | 248 467 | 4 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 274 878 | 4 094 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 278 972 | 0 | 0 | 0 | 26 411 | 248 467 | 4 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Строительство магистральной водопроводной сети от точки подключения до объектов: "комплексная застройка микрорайона 16 А" (жилые дома по ул. Митрофанова,2/2, 2/1, 2/7, ул. Советская, 180) | диаметр, км. | Д=315, L=0,360 | ООО "Материалстрой сервис" | всего | 6 191 | 0 | 0 | 0 | 6 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 191 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6 191 |  | 0 |  | 6 191 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 191 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Строительство магистральной водопроводной сети от точки подключения до границы земельного участка объекта : "Коттеджный поселок "Панорама, г. Бийск, южнее ул. Каховская" | мм/км | Д=160, L=0,470 | ООО "Материалстрой сервис" | всего | 4 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 094 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4 094 |  | 0 |  |  |  | 4 094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 094 | 0 |
| 3.1.3 | Строительство магистральной водопроводной сети от точки подключения до объекта: "Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Привокзальная, 1/1, г. Бийск" | мм/км | Д=200, L=0,220 | ООО "СУ-1" | всего | 2 393 | 0 | 0 | 0 | 2 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 393 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 393 |  |  |  | 2 393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 393 | 0 | 0 |
| 3.1.4 | Строительство магистральной водопроводной сети от точки подключения до объекта: "Строительство многоквартирного дома западнее административного здания по ул. Обская,1/3" | мм/км | Д=200, L=0,320 | ООО "Специализирован ный Застройщик "РДМ" | всего | 3 527 | 0 | 1 | 0 | 3 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 527 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 3 527 |  |  |  | 3 527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 527 | 0 | 0 |
| 3.1.5 | Строительство магистральной водопроводной сети от точки подключения до объекта: "Строительство многоквартирного дома по пер. Торцовый, 2" | мм/км | Д=160, L=0,100 | ООО «СЗ Континент» | всего | 1 065 | 0 | 2 | 0 | 1 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 065 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 065 |  |  |  | 1 065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 065 | 0 | 0 |
| 3.1.6 | Строительство централизованных сетей водоснабжения мкр.Зеленый,мкр.Новый, мкр.Нефтебаза, Алтайский край | мм/км | Д=300 мм, L=12,4 км | МКУ "Управление капитального строительства Администрации г. Бийска" | всего | 247 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 171 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 247 171 |  |  |  |  | 247 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 171 | 0 | 0 |
| 3.2 | Строитиельство новых подводящих сетей водоснабжения в целях подключения объектов кап.строительства |  |  |  | всего | 7 266 | 0 | 0 | 0 | 6 618 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7 266 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7 266 | 0 | 0 | 0 | 6 618 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Строительство подводящей водопроводной сети от магистрального трубопровода до объекта: "Средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся, г. Бийск, микрорайон 16А | мм/км | Д=110, L=0,030 | ООО "Материалстрой сервис" | всего | 322 | 0 | 0,00 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 322 |  |  |  | 322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Строительство подводящей водопроводной сети от магистрального трубопровода до объекта:" Строительство многокваритрного дома по пер. Мартьянова 58" | мм/км | Д=63, L=0,010 | ООО "Материалстрой сервис" | всего | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 112 |  | 0 |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | Строительство подводящей водопроводной сети от магистрального трубопровода до объекта: "9-ти этажный ж/д с помещениями общ. и подсобного назначения, ул. Митрофанова,2/7" | мм/км | Д=110, L=0,007 | ООО "Материалстрой сервис" | всего | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 123 |  | 0 |  | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | 0 | 0 |
| 3.2.4 | Строительство подводящей водопроводной сети от магистрального трубопровода до объекта :"2 пятиэтажных ж/д, юго-восточнее ж/д № 7 по ул.Приобская" | мм/км | стр. № 1, Д=63, L=0,012, стр. № 2 Д=110, L=0,025, стр. № 2 Д=63, L=0,050 | ООО "Материалстрой сервис" | всего | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 648 |  | 0 |  |  | 648,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648 | 0 | 0 |
| 3.2.5 | Строительство подводящей водопроводной сети от точки подключения до объекта: "Средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся, г. Бийск, микрарайон "Д-Е" | мм/км | Д=110, L=0,040 | ООО "Материалстрой сервис" | всего | 631 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 631 |  | 0 |  | 631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631 | 0 | 0 |
| 3.2.6 | Строительство подводящей водопроводной сети от точки подключения до границы земельного участка объекта:"Средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся, г. Бийск, южнее дома № 44 | мм/км | ТП № 1 Д=110, L=0,400, ТП № 2 Д=110, L=0,100 | МКУ "Управление капитального строительства Администрации г. Бийска" | всего | 4 346 | 0 | 0 | 0 | 4 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 346 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 4 346 |  |  |  | 4 346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 346 | 0 | 0 |
| 3.2.7 | Строительство подводящей водопроводной сети от точки подключения до объекта:"МБОУ "СОШ № 31" на 350 мест, пос. Нагорный, ул. Волочаевская,6" | мм/км | Д=110, L=0,030 | МКУ "Управление капитального строительства Администрации г. Бийска" | всего | 301 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 301 |  |  |  | 301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | 0 | 0 |
| 3.2.8 | Строительство подводящей водопроводной сети от точки подключения до объекта: "Строительство многоквартирного жилого дома по ул.Привокзальная,1/1, г. Бийск" | мм/км | Д=100,L=0,080 | ООО "СУ-1" | всего | 566 | 0 | 0 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 566 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 566 |  |  |  | 566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566 | 0 | 0 |
| 3.2.9 | Строительство подводящей водопроводной сети от точки подключения до объекта: "Строительство многоквартирного дома по пер. Торцовый, 2, г. Бийск" | мм/км | Д=63,L=0,012 | ООО «СЗ Континент» | всего | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 112 |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |  | 0 |
| 3.2.10 | Строительство подводящей водопроводной сети от точки подключения до объекта: "Строительство многоквартирного ж/д, западнее административного здания по ул. Обская, 1/3" | мм/км | Д=63, L=0,005 | ООО "Специализирован ный Застройщик "РДМ" | всего | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 105 |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 | 0 | 0 |
| Итого по задаче 3 |  |  |  |  | всего | 286 238 | 0 | 0 | 0 | 33 029 | 249 115 | 4 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 282 144 | 4 094 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 286 238 | 0 | 0 | 0 | 33 029 | 249 115 | 4 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 282 144 | 4 094 | 0 |
| ИТОГО |  |  |  |  | всего | 1 050 757 | 0 | 12 764 | 42 653 | 409 346 | 353 432 | 62 115 | 32 166 | 37 362 | 33 720 | 33 600 | 33 600 | 0 | 0 | 0 |  | 818 195 | 198 962 | 33 600 |
|  |  |  |  |  | средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства регионального бюджета | 390 301 | 0 | 3 289 | 0 | 352 853 | 8 283 | 16 822 | 9 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 364 425 | 25 877 | 0 |
|  |  |  |  |  | средства местного бюджета | 11 906 | 0 | 0 | 11 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 906 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 648 550 | 0 | 9 475 | 30 747 | 56 493 | 345 149 | 45 294 | 23 110 | 37 362 | 33 720 | 33 600 | 33 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 864 | 173 085 | 33 600 |

Примечания к таблице 33:

* - В приложении 2 к схеме водоснабжения приведен расчет соответствующих показателей по годам реализации схемы.

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Результаты реализации мероприятий схемы водоснабжения определяются с достижением уровня запланированных технических целевых показателей.

Перечень целевых показателей включает (таблица 34):

- показатели спроса на коммунальный ресурс и перспективной нагрузки;

- величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе;

- показатели качества поставляемого коммунального ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности ресурсоснабжения;

- показатели эффективности производства и транспортировки воды;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры водоснабжения городского округа город Бийск применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Таблица 34

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации мероприятий | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. | Показатели доступности для населения коммунальных услуг Повышение качества обслуживания потребителей | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению, % |
|  |  | Индекс нового строительства сетей, % |
| 2. | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки Обеспечение сбалансированности системы водоснабжения | Потребление воды, тыс. м3 |
|  |  | Присоединенная нагрузка, м3/сут. |
| 3. | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе | Величина новых нагрузок, м3/сут. |
| 4. | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части услуг водоснабжения населению | Соответствие качества воды установленным требованиям, % |
| 5. | Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций) Обеспечение сбалансированности услугами водоснабжения объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО, % |
|  |  | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, % |
|  |  | Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % |
| 6. | Показатели надежности систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей, % |
|  |  | Износ коммунальных систем, % |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % |
| 7. | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса Повышение эффективности работы системы водоснабжения. Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/м3 |
|  |  | Потребление на собственные нужды, % |
|  |  | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. |

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем водоснабжения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность системы.

Качество оказываемых услуг водоснабжающими организациями характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем водоснабжения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность города Бийска без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность  определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется удельным расходом электроэнергии.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения города Бийска  являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- экономия водных ресурсов и электроэнергии.

Целевые показатели реализации Схемы водоснабжения приведены в таблице 37.

Количественные значения  целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Схемы водоснабжения в запланированные сроки.

Таблица 35

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение индикатора по годам |  |  |  |  | Значение индикатора по годам реализации Схемы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | факт |  |  |  |  | 1 этап |  |  |  |  |
|  | Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению | % | 80 | 82 |  | 83 | 84 | 84 | 90 | 91 | 91 | 91 |
| 2 | Индекс нового строительства сетей | % | - | - |  | - | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 |
|  | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Потребление воды | тыс. м3 | 9933 | 10137 |  | 9887 | 10049 | 9700 | 9250 | 9879 | 9879 | 9879 |
| 4 | Присоединенная нагрузка | м3/ч. | 1033 | 1028 |  | 988 | 1012 | 995 | 933 | 975 | 975 | 975 |
|  | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Величина новых нагрузок | м3/ч. | 0 | 0 |  | 24,6 | 58 | 13,9 | 112 | 58 | 58 | 58 |
|  | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Соответствие качества воды установленным требованиям | % | 98 | 98 |  | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | Показатели степени охвата потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 49,0 | 62,0 |  | 74,6 | 82,5 | 89,6 | 95,6 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД | % | 39,3 | 56,7 |  | 72,8 | 80,6 | 89,4 | 96,8 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Доля объемом воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 95,4 | 93,0 |  | 95,0 | 97,0 | 97,8 | 98,5 | 100 | 100 | 100 |
|  | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | ед./км | 0,30 | 0,33 |  | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 11 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей | % | 1,8 | 1,8 |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 12 | Износ коммунальных систем, % | % | 84 | 84 |  | 86 | 86 | 85 | 83 | 85 | 85 | 85 |
| 13 | Уровень потерь и неучтенных расходов воды | % | 7,4 | 6,2 |  | 8,55 | 10,31 | 8,25 | 8,5 | 19,18 | 19,18 | 19,18 |
|  | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/м3 | 1,00 | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,98 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 15 | Потребление воды на собственные нужды | % | 9,0 | 9,0 |  | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 11,32 | 11,32 | 11,32 |
| 16 | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей | чел. | 1,3 | 1,3 |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Таблица 36(продолжение)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение индикатора по годам реализации Схемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |
|  |  |  | 2 этап |  |  |  |  | 3 этап |  |  |  |  |
|  | Критерии доступности для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к водоснабжению | % | 85 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 |  |
| 2 | Индекс нового строительства сетей | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Потребление воды | тыс. м3 | 9 510,3 | 9 510,3 | 9 510,3 | 9 510,3 | 9 510,3 | 9 510,3 | 9 510,3 | 9 510,3 | 9 510,3 |  |
| 4 | Присоединенная нагрузка | м3/ч. | 2 008 | 2 028 | 2 045 | 2 065 | 2 079 | 2 096 | 2 115 | 2 130 | 2 149 |  |
|  | Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Величина новых нагрузок | м3/ч. | 17 | 20 | 17 | 20 | 14 | 17 | 19 | 15 | 19 |  |
|  | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Соответствие качества воды установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Показатели степени охвата потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 8 | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Доля объемом воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год | ед./км | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,26 |  |
| 11 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей | % | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |  |
| 12 | Износ коммунальных систем, % | % | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 58 |  |
| 13 | Уровень потерь и неучтенных расходов воды | % | 6,3 | 6,0 | 5,2 | 4,5 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |  |
|  | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Удельный расход электроэнергии | кВт∙ч/м3 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |  |
| 15 | Потребление воды на собственные нужды | % | 9,1 | 8,7 | 7,6 | 6,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,0 |  |
| 16 | Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей | чел. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории городского округа город Бийск по состоянию на 2025 год выявлены следующие бесхозяйные объекты системы водоснабжения (таблица 37)

| Таблица 37 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта | Сети водоснабжения |  |  |  |
| Жилые дома |  |  |  |  |  |
|  |  | протяж (м) | материал | диаметр (мм) | кол.колод цев, пожарных гидрантов (шт) |
|  | От водопроводного колодца с торца многоквартирного дома по ул. Воинов- Интернационалистов, 84 до стены дома | 12 | сталь | 100 | 1 |
|  | Ул. Александра Пушкина, 188а, б | 354 | полиэтилен | 63 |  |
|  | В границах ул.Владимира Маяковского и пер. Владимира Мартьянова | 4378 | полиэтилен | 50 |  |
|  | П. Гавань (без подключения к жилым домам) | 1450 | чугун | 100 | 17 |
|  | П.Док (скважина и в/баш), школа № 13, пер.Прямой 19,21,23,24,25) | 2042 | сталь | 100 | 23 |
|  | Ул. Ивана Турусова, 10/1 | 18,4 | полиэтилен | 63 |  |
|  | К жилому дому по ул.Иртышская, 67 | 5 | сталь | 50 |  |
|  | От жилого дома по ул. Социалистическая, 40/1 до жилого дома по пер. Можайского, 13/1 | 19 | сталь | 150 | 1 |
|  | От водопроводного колодца до жилого домапо ул. Митрофанова 37 | 82 | сталь | 100 | 1 |
|  | От водопроводного колодца до здания КНС по ул. Петра Чайковского, 4 | 10 | сталь | 50 |  |
|  | От пожарного гидранта до жилого дома по пер. ж.д. Николая Липового, 59 | 9 | сталь | 50 | 1 |
|  | Ул. Степана Разина, 15 | 54 | чугун | 100 | 1 |
|  | Ул. Ильи Репина,14 | 12 | полиэтилен | 63 | 1 |
|  | Ул. Социалистическая, 25 | 60 | полиэтилен | 63 |  |
|  | Ул. Социалистическая, 27 | 18 | полиэтилен | 63 |  |
|  | Ул. Социалистическая, 27/1 | 30 | сталь | 200 |  |
|  | Ул. Социалистическая, 29 | 28 | полиэтилен | 100 | 1 |
|  | Ул. Социалистическая, 29/1 | 39 | сталь | 100 | 1 |
|  | Ул. Социалистическая, 31 | 72 | чугун | 100 | 1 |
|  | Ул. Социалистическая, 35 | 33 | сталь | 100 | 1 |
|  | Ул. Социалистическая, 40/1 | 20 | сталь | 100 | 1 |
|  | Ул. Михаила Кутузова, 9/1 | 6 | сталь | 50 |  |
|  | Ул. Льва Толстого, 143 | 107 | полиэтилен | 32 | 1 |
|  | Ул. Виктора Петрова, 21 | 24 | сталь | 50 |  |
|  | Ул. Валерия Чкалова | 13 | сталь | 50 | 1 |
|  | От водопроводного колодца до нежилого здания.по ул. Владимира Ленина, 149 (2-ой ввод) | 7 | сталь | 50 | 1 |
|  | От водопроводного колодца до жилого дома по ул. Ленинградская, 37/1 | 63 | сталь | 100 | 1 |
|  | От водопроводного колодца до жилого дома по ул. Ленинградская, 41/2 | 13 | сталь | 100 | 1 |
|  | От водопроводного колодца до жилого дома по ул. Ленинградская, 55 | 28 | чугун | 100 | 1 |
|  | К жилым домам по ул. 2-я Техучилище №№ 33,34,35,36 | 250 | сталь | 50 | 1 |
|  | К жилым домам по ул. 2-я Техучилище, 18-32 | 80 | чугун | 100 | 2 |
|  | К жилым домам по ул. 2-я Техучилище, 18-33 | 96 | полиэтилен | 63 | 1 |
|  | Ул. Владимира Ленина, 149/1 (от ТК до внешней границы стены здания) | 81 | сталь | 40 |  |
|  | Пер. Романа Гилева, 15 | 87 | сталь | 50 |  |
|  | От водопроводного колодца ВК-1 на пересечении ул. имени Героя Советского Союза Красильникова и пер.Свердловский, до точки подключения предприятия АО "Автоколонна 1932" по ул. Горького, 212 | 717 | чугун | 100 | 2 1 ПГ |
|  | От водопроводного колодца, расположенного на пересечении ул. Максима Горького и пер.Центральный, до существующего здания котельной № 30 по ул. Максима Горького, 212 | 49 | сталь | 100 | 1 |
|  | Ул. 4-я Мало-Угреневская, 14 | 17 | сталь | 40 | 0 |
|  | Ул. 5-я Мало-Угреневская, 31 | 30 | полиэтилен | 63 | 0 |
|  | Ул. 8-Марта, 22 | 12 | сталь | 80 | 1 |
|  | Ул. 8-Марта, 24 | 20 | сталь | 80 | 1 |
|  | Ул. Боровая, 10 | 30 | полиэтилен | 63 |  |
|  | Ул. Боровая, 16 | 10 | полиэтилен | 63 | 1 ПГ |
|  | Ул. Боровая, 18 | 99,5 | полиэтилен | 63 |  |
|  | Ул. Боровая, 2 | 30 | полиэтилен | 63 |  |
|  | Ул. Боровая, 4 | 30 | полиэтилен | 63 |  |
|  | Ул. Боровая, 6 | 30 | полиэтилен | 63 |  |
|  | Ул. Боровая, 8 | 30 | полиэтилен | 63 | 1 ПГ |
|  | Ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 7 | 18 | полиэтилен | 63 | 1 1 ПГ |
|  | Ул. Волочаевская, 1/4 | 14 | сталь | 89 | 0 |
|  | Ул. Волочаевская, 1/5 | 9 | сталь | 76 | 0 |
|  | Пер. Романа Гилева, 15/1 | 30 | сталь | 100 | 1 |
|  | Ул. Г-Алтайская, 85/1 | 60 | чугун | 100 | 1 |
|  | Ул. Захара Двойных, 9 | 40 | полиэтилен | 100 | 1 |
|  | Ул. Деповская, 28 | 48 | сталь | 50 | 1 |
|  | Ул. Докучаева, 1 | 25 | полиэтилен | 100 | 1 |
|  | Ул. Докучаева, 1/1 | 41,5 | полиэтилен | 63 | 0 |
|  | Ул. Докучаева, 1/2 | 15 | полиэтилен | 63 | 0 |
|  | Ул. Льнокомбинат, 34 | 44 | сталь | 50 |  |
|  | Ул. Льнокомбинат, 35 | 35 | сталь | 50 |  |
|  | Проспект Кирова, 14 | 45 | сталь | 100 | 0 |
|  | Проспект Кирова, 33 | 151 | сталь | 100 | 1 |
|  | Пер. Коммунарский, 37 | 13 | полиэтилен | 100 | 0 |
|  | Пер.Коммунарский, 39 | 81,5 | полиэтилен | 100 | 1 |
|  | Ул. Красногвардейская, 18 | 5 | чугун | 150 | 1 |
|  | Ул. Краснооктябрьская, 212 | 4,5 | сталь | 50 | 1 |
|  | Ул. Владимира Ленина, 117 | 20 | полиэтилен | 100 | 1 |
|  | Ленинградская, 40 | 35 | полиэтилен | 100 | 0 |
|  | Ленинградская, 91/1 | 27 | сталь | 100 | 0 |
|  | Ул. Михаила Лермонтова, 248 | 117 | сталь | 40 |  |
|  | Ул. Михаила Лермонтова, 250 | 145 | сталь | 50 |  |
|  | Ул. Михаила Лермонтова, 37/а | 190 | полиэтилен | 100 | 1 |
|  | Ул. Николая Липового, 59/1 | 11 | сталь | 100 | 1 |
|  | Ул. Николая Липового, 70/1 | 30 | стаь | 100 | 1 ПГ |
|  | Ул. Михаила Ломоносова, 22 | 19 | сталь | 100 | 1 |
|  | Ул. Михаила Ломоносова, 24 | 15 | полиэтилен | 90 | 0 |
|  | Ул. Михаила Ломоносова, 26 | 38 | сталь | 100 | 1 |
|  | Ул. Михаила Ломоносова, 32 | 10 | полиэтилен | 75 | 1 |
|  | Ул. Михаила Ломоносова, 35 | 105 | полиэтилен | 90 | 1 |
|  | Ул. Михаила Ломоносова, 35/1 | 52,5 | полиэтилен | 90 | 1 |
|  | Ул. Михаила Ломоносова, 37/1 | 16,5 | полиэтилен |  | 0 |
|  | Ул. Михаила Ломоносова, 39 | 17,5 | полиэтилен | 100 | 0 |
|  | Ул. Михаила Ломоносова, 39/1 | 14 | полиэтилен | 100 | 0 |
|  | Ул. Михаила Ломоносова, 40 | 21 | полиэтилен | 70 | 2 |
|  | Ул. Владимира Мартьянова, 148 | 67,5 | полиэтилен | 50 | 2 |
|  | Ул. Алескандра Матросова, 21 | 27 | полиэтилен | 100 | 0 |
|  | Ул. Алескандра Матросова, 23/1 | 15 | полиэтилен | 100 | 0 |
|  | Ул. Алескандра Матросова, 25 | 12,5 | полиэтилен | 100 | 1 |
|  | Ул. Алескандра Матросова, 25/1 | 50 | полиэтилен | 100 | 0 |
|  | Ул. Алескандра Матросова, 27 | 18 | сталь | 100 | 0 |
|  | Ул. Алескандра Матросова, 31 | 23,5 | сталь | 100 | 1 1 ПГ |
|  | Ул. Алескандра Матросова, 37/1 | 57,5 | полиэтилен | 70 | 1 |
|  | Ул. Михаила Митрофанова, 2/3 | 541 | полиэтилен | 300 | 4 2 ПГ |
|  | Ул. Ильи Мухачева, 222/2 | 12,5 | сталь | 70 | 0 |
|  | Ул. Первомайская, 1/1 | 15 | сталь | 50 | 0 |
|  | Ул. Первомайская, 1/4 | 217 | сталь | 50 | 2 |
|  | Ул. Емельяна Пугачева, 13 | 11 | полиэтилен | 100 | 0 |
|  | Ул. Александра Радищева, 1/1 | 15 | полиэтилен | 100 | 1 |
|  | Ул. Севастопольская, 1/1 | 12,5 | полиэтилен | 100 | 1 |
|  | Ул. Советская, 187/4 | 645 | полиэтилен | 110 | 3 |
|  | Ул. Советская, 211/5 | 30 | полиэтилен | 100 | 1 |
|  | Ул. Советская, 204/1 | 12,5 | сталь | 100 | 0 |
|  | Ул. Советская, 204/2 | 10 | сталь | 100 | 0 |
|  | Ул. Советская, 204/3 | 1 | сталь | 100 | 0 |
|  | Ул. Советская, 206 | 47,5 | сталь | 100 | 1 |
|  | Ул. Советская, 206/1 | 1 | сталь | 100 | 0 |
|  | Ул. Социалистическая, 22 | 44 | полиэтилен | 100 | 0 |
|  | Ул. Социалистическая, 22/2 | 70 | полиэтилен | 100 | 1 |
|  | Ул. Социалистическая, 26/1 | 12,5 | полиэтилен | 100 | 1 |
|  | Ул. Спекова, 8 | 40 | полиэтилен | 100 | 1 |
|  | Ул. Спекова, 8/1 | 40 | полиэтилен | 100 | 0 |
|  | Ул. Спекова, 8/2 | 40 | полиэтилен | 100 | 0 |
|  | Ул. Стахановская, 2/1 | 20 | сталь | 100 | 0 |
|  | Ул. Стахановская, 2/2 | 37,5 | сталь | 100 | 0 |
|  | Ул. Стахановская, 2/3 | 25 | сталь | 100 | 0 |
|  | Ул. Стахановская, 2/4 | 25 | сталь | 100 | 0 |
|  | Ул. Стахановская, 2/5 | 6 | сталь | 100 | 1 ПГ |
|  | Пер. Строительный, 18 | 13 | полиэтилен | 20 | 1 |
|  | Ул. имени Героя Советского Союза Трофимова, 147 | 39 | полиэтилен | 100 | 0 |
|  | Ул. имени Героя Советского Союза Трофимова, 147/1 | 5 | полиэтилен | 100 | 0 |
|  | Ул. имени Героя Советского Союза Трофимова, 147/2 | 37 | полиэтилен | 100 | 2 |
|  | Ул. имени Героя Советского Союза Трофимова, 17/1 | 12,5 | полиэтилен | 100 | 0 |
|  | Ул. имени Героя Советского Союза Трофимова, 17/2 | 175 | полиэтилен | 100 | 3 ПГ |
|  | Ул. имени Героя Советского Союза Трофимова, 17/3 | 20 | полиэтилен | 100 | 0 |
|  | Ул. Ивана Тургенева, 82/а | 23 | сталь | 70 | 1 |
|  | Ул. Ивана Турусова, 4 | 83,5 | сталь | 20 |  |
|  | Ул. Ивана Турусова,6 | 12 | сталь | 77 | 0 |
|  | Ул. Ивана Турусова, 9 | 63 | сталь | 100 | 1 |
|  | Ул. Ударная, 90/3 | 20 | чугун | 100 | 1 |
|  | Ул. Михаила Фрунзе, 3 | 25 | полиэтилен | 100 | 0 |
|  | Ул. Советская, 78 | 29 | сталь | 76 | 3 |
|  | Ул. Набережная, 13 | 46 | полиэтилен | 100 | 1 |
|  | Стахановская, 12 | 15 | полиэтилен | 80 | 1 |
| Итого: |  | 15375,4 |  |  |  |

В соответствии с Положением о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580, объекты недвижимого имущества, которые не имеют собственников, или собственники которых не известны, или от права собственности на которые собственники отказались, в порядке, предусмотренном ст.225 и 236 Гражданского кодекса Российской Федерации, принимаются на учет органами Федеральной регистрационной службы (в настоящее время органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии). Принятие на учет объекта недвижимого имущества осуществляется на основании заявления органа местного самоуправления, на территории которого находится объект недвижимого имущества.

Необходимость выполнения данного мероприятия очевидна как с экономической точки зрения, так и с точки зрения надежности водоснабжения и безопасности бесхозяйных объектов для населения и окружающей среды.

В связи с этим, учитывая требования ст. 8 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в городском округе город Бийск необходимо:

- поставить выявленные объекты на учет в установленном порядке в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества;

- признать право муниципальной собственности на данные бесхозные объекты недвижимого имущества;

- организовать управление бесхозными объектами недвижимого имущества с привлечением МУП г. Бийска «Водоканал».